## NASLOVNICA
Vivo Somnia d.o.o.
Pakoštanska 6, 10100 Zagreb, Hrvatska
OIB: 92566034883; e-mail: info@vivosomnia.hr
INVESTITOR: | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO
ZBRINJAVANJE, OIB: 43664740219
Savska cesta 28, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: | Individualna stambena građevina – obiteljska kuća
(Pr+T, tlocrtne dimenzije 18.30m x 6.80m, za projektirano opterećenje
vjetar: vb,0 = 20m/s, snijeg sk = 2,5 kN/m2)
MJESTO GRAĐENJA: | Šire područje Petrinje stradalo u potresu
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 2107-A
BROJ PROJEKTA: | 246/21-EI-L
BROJ MAPE: | 4
TROŠKOVNIK UZ GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
GLAVNI PROJEKTANT: | Martina Ljubičić, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | Hrvoje Damjančić, dipl.ing.el.
DIREKTORICA: | Nives Jerkić, dipl.ing.el.
Zagreb, studeni 2021. godine

## UVODNE NAPOMENE
1. UVODNE NAPOMENE
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektrotehničke struke.
2. | Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora, nadzornog inženjera i projektanta.
5. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora, nadzornog inženjera i projektanta nije dozvoljeno.
6. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
7. | Radi normalnog odvijanja radova Izvođač je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
8. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtjevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
10. | Izvođač za ugovorene elektrotehničke radove daje garanciju u trajanju minimalno 2 godine, a za ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača. Za izvedene radove izvođač izdaje ovjereni garancijski list, a za opremu pribavlja ovjerene garancijske listove proizvođača. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove otklanjanju nedostataka na poziv investitora, investitor će iste otkloniti na teret izvođača.
11. | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
12. | Investitor je dužan tijekom čitave izgradnje objekta osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
13. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom evidentirati u projektu, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
14. | Puštanje instalacije u rad dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole ako se obavlja tehnički pregled. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba investitora.
15. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
16. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - priključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
17. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer bit će u ugovoru određena kazna.
18. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti sav građevinski otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
19. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
20. | Rušenje i siječenje čeličnih i armirano-betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
21. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
22. | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika ili projekta, za Izvođača je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
23. | Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvaćaju sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Izvođača. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
24. | Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvođač će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
25. | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrijebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvođača.
26. | Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu IZJAVA O SUKLADNOSTI, CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
27. | U slučaju da Izvođač radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
28. | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te važećim podzakonskim aktima.
29. | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
30. | Prije narudžbe elektrotehničke opreme (sklopke, priključnice, svjetiljke) obvezno uzorak predočiti projektantu i investitoru na ovjeru i odobrenje.
31. | Izvođač elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim Izvođačima drugih radova na građevini, a naročito sa Izvođačem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka.
32. | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacijskog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove (izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara, zaštitne mjere, obilježavanje) te postavljanje jednopolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
33. | Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika koji imaju jediničnu količinu.

## Elektroinstalacije
2. TROŠKOVNIK
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
A) | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | RAZDJELNICI I ORMARI
2.1 | Dobava, ugradnja i spajanje trorednog tipski atestiranog zidnog ugradnog razvodnog ormara RO. Stupanj mehaničke zaštite min. IP20. Kapacitet 3x12 modula. Dimenzija (VxŠxD) 600x360x95 mm. Sustav el. razvoda: TN-C-S, TT. Komplet sa kabelskim uvodnicama, montažnom pločom, bravicom za zaključavanje te ugrađenom i ožićenom sljedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) 40/0,3A; 2p; tip A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) 25/0,03A; 2p; tip AC | kom | 2 |  | 0
| - kombinirani zaštitni prekidač / uređaj diferencijalne struje (KZS) C16/0,03A; 2p; tip AC | kom | 4 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A, 1p, 10 kA | kom | 12 |  | 0
| - minijaturni zaštitni prekidač C10A, 1p, 10 kA | kom | 7 |  | 0
| - sabirnice N i PE, ožičenje, maske i pregrade, oznake, natpisi i dr. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO RO: | kom | 1 | 0 | 0
2. | INSTALACIJSKE CIJEVI I KANALI
Dobava i ugradnja savitljivih i krutih, plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom, dubljenjem zidova i ostalog do pune funkcionalnosti:
3.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 40 | m | 10 |  | 0
3.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 32 | m | 15 |  | 0
3.3 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 25 | m | 140 |  | 0
3.4 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 20 | m | 100 |  | 0
3.5 | Plastična savitljiva spiralna ojačana cijev KAOFLEX fi 25 mm | m | 20 |  | 0
3. | INSTALACIJSKI KABELI I VODIČI
Dobava, polaganje, spajanje na oba kraja, komplet sa dubljenjem zidova, prolaznim i spojnim kutijama, potrošnim materijalom za učvrščenje i spajanje i ostalo sve do pune funkcionalnosti:
4.1 | NYM-J (PP-Y) 3x4 mm2 | m | 20 |  | 0
4.2 | NYM-J (PP-Y) 3x2,5 mm2 | m | 175 |  | 0
4.3 | NYM-J (PP-Y) 3x1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
5. | INSTALACIJSKA OPREMA
Dobava, ugradnja i spajanje, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U svaku stavku priključnica i sklopki uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir u BIJELOJ boji.
5.1 | Sklopka obična p/ž, 10A, 250V | kom | 2 |  | 0
5.2 | Sklopka obična p/ž, 10A, 250V, sa tinjalicom | kom | 2 |  | 0
5.3 | Sklopka serijska p/ž, 10A, 250V | kom | 1 |  | 0
5.4 | Sklopka izmjenična p/ž, 10A, 250V | kom | 8 |  | 0
5.5 | Sklopka križno-izmjenična p/ž, 10A, 250V | kom | 1 |  | 0
5.6 | Utičnica p/ž, 16A, 250V, 2P+PE, sa dječjom zaštitom | kom | 21 |  | 0
5.7 | Utičnica p/ž,16A, 250V, 2P+PE, IP44, sa poklopcem i dječjom zaštitom | kom | 5 |  | 0
Napomena: ovim troškovnikom nisu obrađena rasvjetna tijela jer ih investitor nabavlja samostalno sukladno nacrtima i shemama.
6. | Sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
B) | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i ugradnja savitljivih i krutih, plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom, dubljenjem zidova i ostalog do pune funkcionalnosti:
1.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 32 | m | 10 |  | 0
1.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 20 | m | 15 |  | 0
2. | Dobava, polaganje u cijevi i kabelske kanale, te spajanje sljedećih komunikacijskih vodova:
2.1 | U/UTP 4x2x0.5 mm, cat. 6, LSZH | m | 40 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje zidnog ugradnog media razdjelnika strukturnog kabliranja oznake HD, troredni, IP20, dimenzija (VxŠxD) 600x360x95 mm. Stavka obuhvaća sljedeću pasivnu opremu razdjelnika: | kom | 1 |  | 0
1 kom - naponski panel (3x šuko) sa prenaponskom zaštitom
1 kom - horizontalna vodilica za kabele
1 kom - nosač uređaja
1 kom - prespojni panel 12xRJ45, UTP cat.6
1 kom - KRONE telefonska regleta LSA 10
12 kom - utični modul RJ45, UTP cat 6
12 kom - prespojni kabel, UTP cat. 6, L=1.5m, RJ45
1 kpl - pribor za uzemljenje
1 kpl - vijci, matice, vezice, sitni spojni materijal, oznake, naljepnice i ostalo, sve do pune funkcionalnosti.
4. | Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijskih priključnica, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U svaku stavku modularnih priključnica uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir u boji po izboru arhitekta ili investitora (modularni sustav) i u skladu sa energetskim priključnicama:
4.1 | Dvostruka priključnica 2xRJ45, U/UTP cat. 6, p/ž, tip kao Legrand Mosaic, Schneider Unica ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
5. | Sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
C) | RTV INSTALACIJA
1. | Dobava i ugradnja savitljivih i krutih, plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom, dubljenjem zidova i ostalog do pune funkcionalnosti:
1.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 40 | m | 5 |  | 0
1.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za betonsku ugradnju CSS 20 | m | 15 |  | 0
2. | Dobava, polaganje u cijevi i kabelske kanale, te spajanje sljedećih vodova:
2.1 | Koaksijalni kabel RG59 B/U, 75Ω, LSZH | m | 20 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava za prijem zemaljskih i satelitskih programa, komplet sa svim priborom i opremom za montažu i spajanje, do pune funkcionalnosti:
3.1 | Zidni antenski nosač od pocinčanog čelika, promjera 40 mm, duljine 270 mm, R=460 mm, sa montažnom pločom dim. 130x160 mm | kom | 1 |  | 0
3.2 | Obujmica za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
3.3 | Antena DVB-T/UHF, 75Ω, F konektor | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, ugradnja i spajanje modularne završne R/TV/SAT priključnice, p/ž, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, komplet do pune funkcionalnosti. U stavku modularnih priključnica uračunati i pripadnu ugradnu kutiju, nosivi okvir i pokrovni okvir u boji po izboru arhitekta ili investitora (modularni sustav) i u skladu sa energetskim priključnicama, tip kao Legrand Mosaic, Schneider Unica ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
5. | Sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
| RTV INSTALACIJA |  |  |  | 0
D) | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
Dobava i ugradnja sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti:
1. | Dobava i ugradnja kutije sa sabirnicom za lokalno izjednačenje potencijala (IP). | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja savitljivih i krutih, plastičnih i metalnih cijevi i kanala, komplet sa priborom za montažu, nastavljanje i skretanje, pomoćnim potrošnim materijalom, dubljenjem zidova i ostalog do pune funkcionalnosti:
2.1 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSPS 25 | m | 20 |  | 0
2.2 | Plastična savitljiva rebrasta samogasiva cijev za podžbuknu ugradnju CSPS 20 | m | 30 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja, provlačenje kroz prethodno položene cijevi i kanale, te spajanje vodiča za izjednačenje potencijala:
3.1 | H07V-K 16 mm2 | m | 10 |  | 0
3.2 | H07V-K 10 mm2 | m | 10 |  | 0
3.3 | H07V-K 4 mm2 | m | 30 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja obujmica za izjednačenje potencijala metalnih cijevi od 0.5" do 1" | kom | 10 |  | 0
| INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
E) | INSTALACIJA UZEMLJENJA
Dobava, ugradnja i spajanje sljedeće opreme sa svim priborom za montažu, do pune funkcionalnosti:
1. | Dobava i ugradnja sječimice Fe/Zn trake 25x4 mm u temelje građevine, komplet sa izradom svih spojeva i ostalim do pune funkcionalnosti | m | 80 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kutije za mjerni spoj | kom | 1 |  | 0
| INSTALACIJA UZEMLJENJA |  |  |  | 0
F) | ISPITIVANJE I DOKUMENTIRANJE
1. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta glavnog projekta. | kom | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje kompletne instalacije: | kom | 1 |  | 0
- funkcionalno ispitivanje
- mjerenje otpora izolacije položenih kabela
- mjerenje otpora petlje
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
- mjerenje otpora uzemljenja
- provjera funkcionalnosti zaštite od indirektnog dodira
- provjera zaštite od direktnog dodira (mehanička zaštita)
- ispitivanje razvodnih ormara i izdavanje ispitnih listova
- ispitivanje komunikacijske instalacije u skladu s normom HRN EN 50346 i HRN EN 61935-1
- provjera IP zaštite ugrađene opreme (prodor stranih tijela i vode)
- mjerenje razine signala na priključnicama i funkcionalnost antenskog sustava
Za sva ispitivanja i mjerenja izdati protokole i izvješća o ispitivanju.
| ISPITIVANJE I DOKUMENTIRANJE |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
3. REKAPITULACIJA
UKUPNO
A) | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | 0
B) | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | 0
C) | RTV INSTALACIJA | 0
D) | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0
E) | INSTALACIJA UZEMLJENJA | 0
F) | ISPITIVANJE I DOKUMENTIRANJE | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: | 0