## List1
(3/3) Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije u dijelu - SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA
OCJENA MOGUĆNOSTI SPAŠAVANJA OSOBA I GAŠENJA POŽARA PUTEM VATROGASNE TEHNIKE
Ocjena značajki zgrade i prometnih površina oko nje, odnosno vatrogasnih pristupa važna je za procjenu mogućnosti spašavanja osoba putem vatrogasne tehnike i bitan je parametar sigurnosti osoba. Prema statistici najmanje 10 % korisnika zgrade ne uspije izaći iz zgrade do dolaska vatrogasaca. U bolnicama, domovima za nemoćne i sl., taj broj je znatno veći, jer se ovisno o strategiji evakuacije, u pravilu ni ne provodi evakuacija cijele zgrade, već premještanje osoba u sigurne zone unutar objekta. Život osoba koje su ostale u zgradi nakon požara, u najvećoj mjeri, ovisi o mogućnosti vatrogasne intervencije, a njena uspješnost ovisi o: A) udaljenosti (vremenu dolaska), vrsti (profesionalna, dobrovoljna) vatrogasne postrojbe i njenoj opremljenosti (ključna su sredstva za spašavanje s visina), B) parametrima prilaza i operativnih površina namijenjenih za dolazak i postavu vatrogasnih vozila i tehnike, kao što su širine prilaza, nagibi, radijusi, prostorne karakteristike operativnih površina, nosivost i drugo, C) prostornim parametrima zgrade (katnosti, otvorima za intervenciju, broju pristupačnih strana i dr.), odnosno dohvatljivosti otvora propisanih dimenzija (min. 80 x 120 cm) na pročeljima namijenjenih za intervenciju putem vatrogasne tehnike.
Legenda:
Odabrati od ponuđenog
Upisati podatak
OPĆI PODACI O ZGRADI
Naziv zgrade
Adresa
Lokacija zgrade (k.č.br., k.o.)
Namjena
Status kulturnog dobra |  |  |  |  | Unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline
Površina - GBP (m²)
Broj katova iznad razine na koju može pristupiti vatrogasna tehnika
Broj podzemnih etaža
Najviša kota poda za boravak ljudi
Najveći broj osoba u zgradi
Status pokretnosti osoba u zgradi
Pročelja - toplinska izolacija
A) Podaci o vatrogasnoj postrojbi |  |  |  |  | Profesionalna
Udaljenost vatrogasne postrojbe odnosno procijenjeno vrijeme početka spašavanja osoba i gašenja požara
Opremljenost vatrogasne postrojbe opremom za visinsko spašavanje
B) Parametri vatrogasnih prilaza (radijusi, širina, dužina, nagib i dr.)
C) Postotak dohvatljivosti najmanje jednog otvora minimalnih dimenzija 80 x 120 cm, na jednom stanu ili jednoj poslovnoj jedinici, vatrogasnom tehnikom u vremenu manjem od 30 minuta
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zaključak
OTPORNOST NA POŽAR NOSIVE KONSTRUKCIJE
Otpornost na požar nosive konstrukcije zgrade značajna je komponenta sigurnosti pri evakuaciji i spašavanju osoba te smanjenju šteta od požara na zgradi. Ocjena otpornosti na požar građevinske konstrukcije postojeće zgrade treba obuhvatiti sve elemente za koje se posebnim propisom zahtijeva otpornost na požar (zidove, stropove, stupove, grede, stubišta i dr). Ocjena otpornosti na požar može se provesti: - uvidom u projekt konstrukcije zgrade, ako je dostupan, te provjerom izvedenih rješenja na objektu, ili - tabličnom procjenom prema snimljenom stanju građevinske konstrukcije, kad zbog starosti zgrade takav projekt ne postoji ili nije dostupan. U tom smislu mogu se koristiti norme dane u uputi smjernica. Potrebna otpornost na požar nosivih i pregradnih konstrukcija određuje se za predmetnu zgradu sukladno podskupini zgrada u koju je zgrada razvrstana (ZPS 1-5) ili visoki objekt, temeljem Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (vidjeti tablicu 1).
Vrste nosivih konstrukcija
Podskupina zgrade
Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)
Zadnji kat ili potkrovlje
Suteren, prizemlje i katovi |  |  |  |  | Manje od R30
Podrum i podrumske etaže
Pregradni zidovi između stanova ili poslovnih jedinica
Zadnji kat ili potkrovlje
Suteren, prizemlje i katovi
Podrum i podrumske etaže
Pregradni zidovi evakuacijskih hodnika i stubišta
Zadnji kat ili potkrovlje
Suteren, prizemlje i katovi
Podrum i podrumske etaže
Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi)
Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema horizontali
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zaključak | [6 empty] | Što treba sadržavati zaključak o utvrđenom stanju otpornosti na požar: Opis utvrđenih nedostataka i ocjenu otpornosti na požar građevinske konstrukcije u odnosu na važeću regulativu. Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti u slučaju požara postojećeg stanja zgrade i grubu procjenu troškova u dijelu građevinskih konstrukcija, koja je realno teško provediva na postojećim konstrukcijama (zbog nedostupnosti i dodanih radova), ili je financijski neprihvatljiva. Primjena predloženih mjera je moguća kod dostupnih dijelova nosive konstrukcije (npr. u tavanskom dijelu krovne konstrukcije koji se koristi kao stambena ili poslovna namjena), i to oblaganje vatrootpornim pločama ili premazima (kod čeličnih konstrukcija), ali samo u slučajevima kad preostala nosiva konstrukcija zgrade ima traženu otpornost na požar.
KARAKTERISTIKA KORISNIKA ZGRADE I KARAKTERISTIKE SUSTAVA EVAKUACIJE
Status korisnik zgrade u pogledu njihove mobilnosti koja podrazumijeva mogućnost samostalne evakuacije te karakteristike sustava evakuacije u užem smislu (vatrootpornost elemenata koji omeđuju evakuacijski put, gorivost obloga evakuacijskog puta, broj izlaza, odvođenje dima, sustavi za detekciju i alarmiranje i dr.), od presudne su važnosti za spašavanje osoba. U tom smislu potrebno je sagledati ključne parametre koji imaju utjecaja na proces evakuacije.
Broj korisnika
Raspoređenost u prostoru u odnosu na evakuacijske koridore
Status pokretnosti osoba u zgradi
Broj izlaza
Parametri izlaza (širine, udaljenosti do izlaza, dimenzije stuba i dr.)
Evakuacijski putovi izvedeni kao zasebni požarni odjeljci
Postoje li odgovarajuća rješenja za evakuaciju invalida
Da li je moguća evakuacija osoba u vremenu manjem od 30 minuta (kritično vrijeme za sigurnost osoba)
Vrste obloga evakuacijskih koridora
Prolaze li evakuacijskim putovima instalacijski koridori (el. struje, ventilacije i sl.) koji su izvedeni od gorivih materijala, bez zaštite (npr. negorivim i/ili vatrootpornim stropovima i sl.)
Postoji li sustav odvođenja dima (npr. kupole u stubištima ili prozori za odvođenje dima)
Postoji li sustav dojave požara
Postoji li sustav za alarmiranje korisnika
Postoji li sustav "protupaničnog" osvjetljenja
Postoji li sustav "panik okova"
Postoji li osoblje za organiziranu evakuaciju i spašavanje osoba
Postoji li evakuacijski prozori za spašavanje putem vatrogasne tehnike propisanih dimenzija 80 x 120 cm
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici): | [6 empty] | Što treba sadržavati zaključak o karakteristikama korisnika i sustav evakuacije: Opis utvrđenih nedostataka i ocjenu postojećih elemenata evakuacije u odnosu na važeće propise s jasnom ocjenom uspješnosti ili neuspješnosti sustava evakuacije. Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti u slučaju požara postojećeg stanja zgrade u ovom djelu je nužan, jer se radi o zaštiti života korisnika. Potencijalno je moguće više značajnih, provedivih i relativnojednostavnih zahvata, koji omogućavaju bolju evakuaciju. U tom smislu najjednostavnija i visoko učinkovita mjera je uvođenje sustava vatrodojave (u cijelu zgradu ili samo evakuacijske putove), kojim se osigurava brzo saznanje o požaru, što omogućuje pravovremenu evakuaciju. Sustav se može izvesti i kao bežični pa praktično traži minimalne radove u zgradi. U određenim slučajevima je moguće i vatrootporno odvajanje stubišnog prostora što uključuje ugradnju: samo vatrootpornih vrata ili vatrootporne stijene s vatrootpornim vratima. U svim slučajevima preporučena mjera je uvođenje sustava odimljavanja stubišnog prostora budući da najveći broj ljudi strada od dima, koji se razvija u najranijoj fazi požara. Sustav se relativno lako izvodi i u većini slučajeva, uz preinake postojećih prozora i dodavanje automatike.
Zaključak
ANALIZA I OCJENA TEHNIČKIH SUSTAVA KOJI SU BITNI U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA
Ovisno o vremenu izgradnje postojeće zgrade mogu imati i određene tehničke sustave koji imaju i neke funkcije u slučaju požara. Osim toga neki od tih sustava mogu biti uzročnici požara (npr. instalacije električne struje, grijanja i hlađenja i dr). Iz tog razloga analiza njihova stanja bitna je za ocjenu sustava zaštite od požara u postojećoj zgradi. U tom smislu potrebno je provesti analizu elektroinstalacija, strojarskih te instalacije vodovoda i kanalizacije i sustava dizala pogotovo ako je rad dizala predviđen u slučaju požara (npr. za evakuaciju invalidnih osoba, vatrogasna dizala i dr).
ELEKTROINSTALACIJE
Opća procjena stanja elektroinstalacija u zgradi
Elektroinstalacija je dio sustava zaštite od požara (npr. sustava za odvođenje dima, napajanja uređaja za povećanje tlaka hidrantske mreže, požarni režim dizala i sl.
Da li su kabeli sigurnosnih sustava koji moraju raditi u slučaju požara izvedeni u vatrootpornoj izvedbi
Postoji li sustav za rezervno napajanje koji mora raditi u slučaju požara
Postoje li tipkala za isključenje elektroinstalacija u slučaju instalacija
Prolaze li koridori elektroinstalacija evakuacijskim putovima
Da li je elektroinstalacija na evakuacijskim putovima zaštićena negorivim i/ili vatrootpornim stropom
Postoji li sustav dojave požara u zgradi ili samo na evakuacijskom putu
Postoji li sustav alarmiranja i obavješćivanja korisnika o požaru
Postoji li požarni sektori u zgradi
Ako postoje požarni sektori da li je el. instalacija brtvljena na tim granicama
Postoji li dokumentacija o ispravnosti električne instalacije
Ocjena elektroinstalacija u zgradi sa stanovišta požarne sigurnosti
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici): | [6 empty] | Što treba sadržavati zaključak o utvrđenom stanju elektroinstalacija: U ocjeni elektroinstalacija potrebno je obratiti pozornost na stanje tih instalacija koje mogu biti uzrok požara ili imati utjecaj na njegovo širenje. U tom smislu treba se oslanjati na rezultate ispitivanja instalacija koje je korisnik obvezan provoditi sukladno zakonu. U slučaju da su elektroinstalacije dio sustava zaštite od požara potrebno je utvrditi da li su funkcionalnost i ispravnost tih sustava ispitana sukladno zakonskim obvezama. U prijedlogu mjera treba se usmjeriti na mjere koje se procjenjuju kao hitne u pogledu zaštite od požara kao i mjere za povećanje zaštite tih instalacija na putovima evakuacije (npr. oblaganje tih instalacija negorivim i/ili vatrootpornim pločama), uvođenje sustava dojave u evakuacijske putove i sl.) te dovođenje u funkciju sustava koji su već izvedeni, ali nisu iz nekih razloga fukcionalni. Mjere moraju biti realno provedive (npr. ne može se zahtijevati rekonstrukcije cijele instalacije).
Zaključak
STROJARSKE INSTALACIJE
Sustav grijanja zgrade
Vrsta energenata |  |  |  |  | Ostali energenti (električna struja, obnovljivi izvori energije i sl.)
Način skladištenja goriva kod sustava s kotlovnicom za kruta goriva ili zapaljive tekućine i plinove
Smještaj kotlovnice
Za sustave centralnog grijanja sa spremnicima zapaljivih tekućina i plinova postoji odobrena projektna dokumentacija
Da li je kotlovnica izvedena kao zasebni požarni sektor
Imaju li dimnjaci koje koriste sustavi grijanja potvrdu o ispravnosti
U zgradi postoje kanalni sustavi ventilacije i klimatizacije
Sustavi ventilacije i klimatizacije prolaze evakuacijskim putovima
Sustavi ventilacije i klimatizacije obloženi su gorivim izolacijskim materijalima
Sustavi ventilacije i klimatizacije prolaze unutar vatrootpornih stropova
U zgradi je izveden neki sustav za automatsko gašenje požara (sprinkelr, sustav za gašenje plinom,pjenom i i dr)
Strojarske instalacije su dio sustava zaštite od dima
Postoje li požarni i/ili dimni sektori u zgradi
Ako postoje požarni i dimni sektori da li strojarske instalacije imaju ugrađene zaklopke (brtvljenja) na tim granicama
Postoji li dokumentacija o ispravnosti strojarskih instalacija
Ocjena strojarskih instalacija u zgradi u pogledu požarne sigurnosti
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici): | [6 empty] | Što treba sadržati zaključak o utvrđenom stanju strojarskih instalacija: U ocjeni strojarskih instalacija potrebno je obratiti pozornost na stanje tih instalacija koje mogu biti uzrok požara ili imati utjecaj na njegovo širenje. U tom smislu treba se oslanjati na rezultate ispitivanja instalacije koje je korisnik obvezan provoditi sukladno zakonu. U slučaju da su strojarske instalacije dio sustava zaštite od požara potrebno je utvrditi da li je funkcionalnost i ispravnost tih sustava ispitana sukladno zakonskim obvezama. U prijedlogu mjera za povećanje sigurnosti u slučaju požara postojećeg stanja zgrade treba se usmjeriti na mjere koje se procjenjuju kao hitne u pogledu zaštite od požara kao i mjere zaštite tih instalacija na putovima evakuacije (npr. oblaganje tih instalacija negorivim i/ili vatrootpornim pločama), uvođenje sustava odimljavanja u evakuacijske putove i sl.) te dovođenje u funkciju sustava koji su već izvedeni, ali nisu iz nekih razloga funkcionalni. Mjere moraju biti realno provedive (npr. uglavnom nije realno zahtijevati rekonstrukcije cijele instalacije).
Zaključak
VODOVOD I KANALIZACIJA
Postoji li vanjska hidrantska mreža
Postoji li pozitivan nalaz o ispitivanju propisanih parametara vanjske hidrantske mreže
Postoji li unutarnja hidrantska mreža
Postoji li uređaj za povišenje tlaka
Da li se uređaj za povišenje tlaka napaja iz sigurnosnog izvora
Da li je uređaj za povišenje tlaka smješten u zasebnom požarnom sektoru otpornosti na požar 60 minuta
Postoji li odgovarajuća oprema za gašenje požara u hidrantskom ormariću
Zadovoljavaju li parametri unutarnje hidrantske mreže važeće propise (tlak i protok, broj hidranata i dr.) što je dokazano ispitivanjem
Da li su prodori instalacija odvodnje brtvljeni na granicama požarnih sektora
Postoje li aparati za početno gašenje požara zadovoljavajuće vrste i broj sukladno propisima
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici):
Zaključak | [6 empty] | Što treba sadržavati zaključak o utvrđenom stanju instalacija vodovoda i kanalizacije: Očekivani nedostaci postojećih sustava hidrantske mreže za gašenje požara utvrđeni u ovom dijelu su otklonjivi i dio su redovitog održavanja, pa ih treba registrirati. Nije ih potrebno posebno troškovnički iskazivati, jer su ionako obvezni za korisnika objekta, no treba ih registrirati. Predlaganje mjere izvedbe vanjske ili unutarnje hidrantske mreže u slučaju da ne postoji, a propisana je postojećim propisom, nije realno, kad se radi o objektima koji imaju građevinsku i uporabnu dozvolu prema propisima, koji su vrijedili u doba ishođenja spomenutih dozvola.
8. Požarno opterećenje i požarno odjeljivanje unutar zgrade, gorivost (reakcija na požar) građevinskih materijala, te sprječavanje prijenosa požara na i sa susjednih zgrada ili građevina
Osnovna mjera za sprječavanje širenja požara po zgradi je podjela na manje prostorne cjeline (požarne sektore), koje su od ostatka objekta zgrade odvojene vatrootpornim elementima (zidovima, stropovima, vratima, brtvljenjima prodora i dr.). Vatrootpornim odvajanjem požarnim zidovima kod zgrada u nizu sprječava se i širenje požara sa susjedne zgrade (ili na susjednu zgradu). U svim slučajevima bitna je i udaljenost između susjednih otvora (prozora) tzv. prekidna udaljenost koja se mora izvoditi od vatrootpornih elemenata s negorivim oblogama (toplinskim izolacijama). Za snagu, brzinu širenja i trajanje požara bitna je, između ostalog i veličina i karakter požarnih opterećenja (krutine, zapaljive tekućine), koja se kad su veća od prosječnih također izdvajanju u posebne požarne sektore (npr. podrumi, tavan, prostori za držanje zapaljivih tekućina i sl.). Također, reakcija na požar materijala koji se koriste za toplinske izolacija i oblaganje evakuacijskih putova, od presudnog je značaj za širenje vatre i dima po zgradi.
Zgrada je podijeljena na požarne i/ili dimne sektore
Broj požarnih sektora u zgradi
Specifično požarno opterećenje
Podrum i tavan odvojeni u zasebne požarne sektore
Požarno odvajanje predviđeno je konstrukcijskom otpornosti na požar
Između požarnih sektora u horizontalnom smjeru postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost između otvora
Između požarnih sektora u vertikalnom smjeru postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost
Kod spoja u uglu kod različitih požarnih sektora između otvora postoji prekidna vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost
Kod spoja zgrada različite visine postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost do otvora
Da li se uz zgradu nalazi druga zgrada čija je udaljenost manja od 3 metra
Da li su zgrade u nizu odvojene požarnim zidom sukladno zahtjevima propisa (postoji nadozid ili vatrootporna konzola)
Udaljenost dvaju otvora između susjednih zgrada
Da li su elementi za zatvaranje otvora na granicama požarnih sektora (vrata, zaklopke i dr.) ispitani u propisanim rokovima
Da li su obloge zidova i stropova evakuacijskih putova u pogledu gorivosti izvedene u skladu s važećim propisima ili pravilima tehničke prakse
Da li su podne obloge evakuacijskih putova u pogledu gorivosti izvedene u skladu s važečim propisima ili pravilima tehničke prakse
Ocjena požarnog opterećenja ,podjele zgrade na požarne sektore i odvajanja od susjednih zgrada,te reakcije n apožar ugrađenim materijala
Komentar (Upisati ono što se procjenjuje značajnim, a nije sadržano u tablici): | [6 empty] | Što treba sadržavati zaključak o požarnom opterećenju i požarnom odjeljivanju te spriječavanju prijenosa požara na i sa susjednih objekata: U pogledu požarnog opterećenja treba utvrditi specifično požarno opterećenje zgrade ( MJ/m2), te prostore s eventualno većim požarnim opterećenjem od prosječnog.U podjeli objekta na požarne sektore potrebno je obratiti posebnu pozornost na požarno odvajanje evakuacijskih putova ( hodnika i stubišta), te opasnih prostora kao i prostora s povećanim požarnim opterećenjem (kotlovnice, podrumi, tavani, spremišta zapaljivih tekućina i sl.) Ukoliko ne postoji požarno odvajanje tih prostora treba ga predložiti kao mjeru.Posebnu pozornost treba usmjeriti na reakciju na požar ( gorivost) materijala ugrađenih u obloge evakuacijskih putova ( zidova ,stropova, podova),i prostora okupljana velikog broja ljudi. U prijedlogu mjera posebno se treba usmjeriti na mjere kojima se omogućava bolja evakuacija što u pravilu znači odvajanje evakuacijskih prostora u zasebne požarne sektore (npr. stubišta), uvođenej sustav odimljavanja i promjenu lako zapaljivih matreijala na tim putovima. U pogledu spriječavanja prijenosa požara sa ili na susjedne zgrade posebnu pozornost treba obratiti ,kod zgarda u nizu, na postojanje ili nepostojanje požarnog zida te udaljneost otvora od otvora na susjednoj zgradi (prozor a i vrata i sl) ,te predložiti mjere (obično je u tavanskom prostoru provediva izvedba vatrooporne konzole).
Zaključak
OKVIRNI TROŠKOVNICI ZA OČEKIVANE RADOVE DAJU GRUBU PROCJENU TROŠKOVA
1. SUHOMONTAŽNI SUSTAVI ZA POVEĆANJE OTPORNOSTI NA POŽAR I/ILI POŽARNO ODJELJIVANJE
PREGRADNI ZIDOVI
obostrano
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
obostrano jednostruka obloga gipsanom pločom debljine 12,5 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | NE | m² |  | 180 | 0
obostrano dvostruka obloga gipsanim pločama debljine 12,5 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | EI30 | m² |  | 230 | 0
obostrano dvostruka obloga protupožarnim gipsanim pločama debljine 12,5 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | EI60 | m² |  | 245 | 0
obostrano dvostruka obloga protupožarnim gipsanim pločama debljine 15,0 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | EI90 | m² |  | 275 | 0
SPUŠTENI STROPOVI
odozdo
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
jednostruka obloga s gipsanom pločom debljine 12,5 mm na dvostrukoj čeličnoj potkonstrukciji |  | NE | m² |  | 160 | 0
dvostruka obloga s protupožarnim gipsanim pločama debljine 12,5 mm na dvostrukoj čeličnoj potkonstrukciji |  | EI30 | m² |  | 190 | 0
dvostruka obloga s protupožarnim gipsanim pločama debljine 15 mm na dvostrukoj čeličnoj potkonstrukciji |  | EI60 | m² |  | 230 | 0
dvostruka obloga s protupožarnim gipsanim pločama debljine 20 mm na dvostrukoj čeličnoj potkonstrukciji |  | EI90 | m² |  | 310 | 0
OBLAGANJE KROVNE KOSINE
odozdo
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
jednostruka obloga s gipsanom pločom debljine 12,5 mm na jednostrukoj čeličnoj potkonstrukciji mineralna vuna debljine 200 mm |  | NE | m² |  | 210 | 0
jednostruka obloga s protupožarnim gipsanim pločama debljine 15,0 mm na jednostrukoj čeličnoj potkonstrukciji mineralna vuna debljine 200 mm |  | RE30 | m² |  | 255 | 0
dvostruka obloga s protupožarnim gipsanim pločama debljine 15,0 mm na jednostrukoj čeličnoj potkonstrukciji mineralna vuna debljine 200 mm |  | RE60 | m² |  | 295 | 0
SAMOSTOJEĆA PROTUPOŽARNA OBLOGA ZIDA - PREGRADA ZA ŠAHTE
obostrano
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
jednostrano jednostruka obloga gipsanim pločama debljine 12,5 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | NE | m² |  | 145 | 0
jednostrano dvostruka obloga protupožarnim gipsanim pločama debljine 15,0 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | EI60 | m² |  | 185 | 0
jednostrano dvostruka obloga protupožarnim gipsanim pločama debljine 20,0 mm na čeličnoj potkonstrukciji debljine 50 mm i mineralnom vunom debljine 50 mm |  | EI90 | m² |  | 320 | 0
ZAŠTITA OD POŽARA ČELIČNIH NOSIVIH ELEMENATA - GREDE I STUPOVI
trostrano/četverostrano
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 15 mm na čeličnoj potkonstrukciji (jednoslojno) |  | R30 | m² |  | 420 | 0
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 20 mm na čeličnoj potkonstrukciji (jednoslojno) |  | R60 | m² |  | 450 | 0
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 25 mm na čeličnoj potkonstrukciji (jednoslojno) |  | R90 | m² |  | 480 | 0
strojno nanošenje protupožarne žbuke na čelični profil |  | R30 | m² |  | 170 | 0
strojno nanošenje protupožarne žbuke na čelični profil |  | R60 | m² |  | 200 | 0
strojno nanošenje protupožarne žbuke na čelični profil |  | R90 | m² |  | 230 | 0
ZAŠTITA OD POŽARA DRVENIH NOSIVIH ELEMENATA - GREDE I STUPOVI
trostrano/četverostrano
Opis |  | Zahtjev požar | Jedinica mjere | Količina | Procijenjena cijena (kn) po m² s montažom bez PDV-a | Ukupno
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 12,5 mm (jednoslojno) |  | R30 | m² |  | 330 | 0
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 25 mm (jednoslojno) |  | R60 | m² |  | 400 | 0
jednostruko oblaganje s protupožarnim gipsano vlaknastim pločama s ojačanjem od staklenog voala debljine 30 mm (jednoslojno) |  | R90 | m² |  | 450 | 0
2. OKVIRNI TROŠKOVNIK VATROOTPORNOG PREMAZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 30 |  | kg |  | 5 | 0
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 30 |  | m² |  | 210 | 0
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 60 |  | kg |  | 11 | 0
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 60 |  | m² |  | 450 | 0
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 90 |  | kg |  | 18 | 0
| Vatrootporni premaz čelične konstrukcije - R 90 |  | m² |  | 750 | 0
Za profile stijenki od 5 mm i manje nije moguće postići pp zaštitu pomoću premaza za R30 i više.
3. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) (6.000,00 - 10.000,00 kn-bez ugradnje) | Ukupno
| Protupožarna vrata |  | kom |  | 8500 | 0
4. OKVIRNI TROŠKOVNIK ZA SUSTAVE ODIMLJAVANJA U STUBIŠNIM PROSTORIMA
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
PROZORI ZA ODIMLJAVANJE
Elektromotori za odimljavanje
| Prozor 1 m², otvaranje prozora otklopno ili zaokretno prema unutra sa elektromotorom |  | kom |  | 6500 | 0
Centrala, ručni javljači
| Upravljačka jedinica s napajanjem |  | kom |  | 5200 | 0
| Ručni javljač/tipkalo |  | kom |  | 800 | 0
| Detektor dima |  | kom |  | 1000 | 0
Radovi potrebni za ugradnju na potojeći objekt
| Montaža, spajanje, puštanje u rad |  | paušal |  | 2500 | 0
| Funkcionalno ispitivanje |  | paušal |  | 1500 | 0
| Kabliranje |  | m² |  | 60 | 0
5. OKVIRNI TROŠKOVNIK SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
| Sustav za automatsku dojavu požara s automatskim prosljeđivanjem (uključeni svi elementi sustava i rad) |  | m² |  | 80 | 0
6. OKVIRNI TROŠKOVNIK PREMAZA ZA DRVENE KONSTRUKCIJE
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) - materijal | Ukupno
| Premaz za drvo za postizanje razreda B, s1, d0 |  | m² |  | 80 | 0
7. OKVIRNI TROŠKOVNIK SPRINKLER SUSTAVA
| Opis |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupno
| Slučaj 1. - postoji dovoljna količina vode putem javnog cjevovoda |  | m² |  | 200 | 0
| Slučaj 2. - ne postoji dovoljna količina vode putem javnog cjevovoda |  | m² |  | 300 | 0
| Slučaj 3. - štiti se zaštićeno kulturno dobro(1) - postoji dovoljna količina vode putem javnog cjevovoda |  | m² |  | 300 | 0
| Slučaj 4. - štiti se zaštićeno kulturno dobro(1) - ne postoji dovoljna količina vode putem javnog cjevovoda |  | m² |  | 400 | 0 | ¸¸
SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
(1) Slučajevi pretpostavljaju zgrade koje imaju status kulturnog dobra sa stropovima na kojima je zbog razine zaštite izvedba sprinkler sustava složena pa su potrebni dodatni zahvati.
Okvirne pretpostavke na bazi kojih su formirane cijene: 1. Navedene okvirne cijene vrijede za zgrade s površinom od 1500 do 2000 m2. Kod zgrada veće površine očekivane su manje cijene. 2. Požarna opterećenja u pretpostavljenim zgradama su u kategoriji niskih (do 1 GJ) 3. Pretpostavljeni faktor profila U/A (1/m), kod čeličnih konstrukcija je od 140-180
Ova analiza predstavlja grubu procjenu na osnovu vizualnog pregleda i dostupne projektne dokumentacije
Datum i mjesto izrade: |  |  |  |  | osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara:

## odabir
Namjena
Stambena
Uredska
Obrazovna
Zdravstvena
Trgovačka
Hotelska
Industrijska
Druge namjene
Broj katova iznad razine na koju može pristupiti vatrogasna tehnika
Prizemlje
P+1
P+2
P+3
P+4
P+5
P+6
P+7
P+8 i više
Broj podzemnih etaža
1
2
3
4
5 i više
Najviša kota poda za boravak ljudi
Do 4 m
Do 7 m
7-11 m
11-22 m
22 m i više
Najveći broj osoba u zgradi
Do 50
51-100
101-300
301-500
501-1000
1001-2000
Više od 2000
Status pokretnosti osoba u zgradi
Pokretni
Pretežno pokretni
Pretežno nepokretni
Podaci o vatrogasnoj postrojbi
Profesionalna
Dobrovoljna
Udaljenost postrojbe odnosno vrijeme do početka gašenja
Do 1 km (10 min)
1-6 km (10-20 min)
6-11 km (20-30 min)
11 km i više (više od 30 min)
Opremljenost opremom za visinsko spašavanje
Samo ručne ljestve
Vozila za visinsko spašavanje
Parametri vatrogasnih pristupa
Ne zadovoljavaju odredbe propisa
Djelomično zadovoljavaju odredbe propisa
Zadovoljava uvjete propisa
Postotak dohvatljivosti najmanje jednog otvora vatrogasnom tehnikom u vremenu manjem od 30 minuta
Niti jedan
Do 10 %
11-30 %
31-50 %
51-80 %
Više od 80 %
Podskupina zgrade
ZPS 1
ZPS 2
ZPS 3
ZPS 4
ZPS 5
Visoki objekt
Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)
Manje od R30
R30-60
R60-90
R90 i više
Pregradni zidovi između stanova ili poslovnih jedinica
Manje od EI 30
EI 30 - EI 60
EI 60 - EI 90
EI 90 i više
Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi)
Manje od REI 30 ili EI 30
REI 30 - REI 60 ili EI 30 - EI 60
REI 60 - REI 90 ili EI 60 - EI 90
REI 90 ili više / EI 90 ili više
Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema horizontali
Manje od REI 30
REI 30 - REI 60
REI 60 - REI 90
REI 90 ili više
Broj korisnika
Do 50
51-100
101-300
301-500
501-1000
1001-2000
Više od 2000
Raspoređenost u prostoru u odnosu na evakuacijske koridore
Koncentrirano kao npr. u koncentriranim dvoranama, trgovačkim centrima
Dispergirano po različitim prostorima (npr. stambeni prostori, uredski i sl.)
Status pokretnosti
Pokretni
Pretežno pokretni
Pretežno nepokretni
Broj izlaza
Jedan
Dva
Tri
Četiri
Više od četiri
Parametri izlaza (širine, udaljenosti do izlaza, dimenzije stuba i dr.)
Zadovoljavaju
Djelomično zadovoljavaju
Nezadavoljavaju
Evakuacijski putovi izvedeni kao zasebni požarni odjeljci
DA
NE
Postoje li rješenja za evakuaciju invalida
DA
NE
Da li je moguća evakuacija osoba
DA
NE
Vrste obloga evakuacijskih koridora
Negorive
Gorive
Prolaze li evakuacijskim putovima instalacijski koridori ( el. struje, ventilacije i sl.) koji su izvedeni od gorivih materijala, bez zaštite (npr. negorivim i/ili vatrootpornim stropovima i sl.)
DA
NE
Postoji li sustav odvođenja dima (npr. kupole u stubištima ili prozori za odvođenje dima)
DA
NE
Postoji li sustav dojave požara | J81
DA
NE
Postoji li sustav za alrmiranje korisnika
DA
NE
Postoji li sustav "protupaničnog" osvjetljenja
DA
NE
Postoji li sustav "panik okova"
DA
NE
Postoji li osoblje za organiziranu evakuaciju i spašavanje osoba
DA
NE
Postoji li evakuacijski prozori za spašavanje putem vatrogasne tehnike propisanih dimenzija 80 x 120 cm
DA
NE
Opća procjena stanja elektroinstalacija u zgradi
El. Instalacija stara i u lošem stanju
El. Instalacija u zadovoljavajućem stanju
Nova elektroinstalacija
Elektroinstalacija je dio sustava zaštite od požara (npr. sustava za odvođenje dima, napajanja uređaja za povećanje tlaka hidrantske mreže, požarni režim dizala i sl.
DA
NE
Da li su kabeli sigurnosnih sustava koji moraju raditi u slučaju požara izvedeni u vatrootpornoj izvedbi
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Postoji li sustav za rezervno napajanje koji mora raditi u slučaju požara
DA
NE
Postoje li tipkala za isključenje elektroinstalacija u slučaju instalacija
DA
NE
Prolaze li koridori elektroinstalacija evakuacijskim putovima
DA
NE
Da li je elektroinstalacija na evakuacijskim putovima zaštićena negorivim i/ili vatrootpornim stropom
DA
NE
Postoji li sustav dojave požara u zgradi ili samo na evakuacijskom putu
U cijeloj zgradi
Samo na evakuacijskom putu
Ne postoji
Postoji li sustav alarmiranja i obavješćivanja korisnika o požaru
DA
NE
Postoji li požarni sektori u građevini | J114
DA
NE
Ako postoje požarni sektori da li je el. Instalacija brtvljena na tim granicama
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Postoji li dokumentacija o ispravnosti električne instalacije
DA
NE
POSTOJI ALI JE ZASTARJELA
Ocjena elektroinstalacija u zgradi sa stanovišta požarne sigurnosti
Elektroinstalacije u prihvatljivom stanju - nisu potrebni dodatni radovi
Elektroinstalacije u lošem stanju i potencijalni su izvori požara i njegova prenošenja po zgradi - potrebno poduzeti mjere poboljšanja
Sustav grijanja zgrade
Pojedinačno po samostalnoj uporabnoj cjelini s pojedinačnim pećima
Centralno grijanje po samostalnoj uporabnoj cjelini (stanu, poslovnoj jedinici i dr.)
Centralno grijanje preko zajedničke kotlovnice za cijelu zgradu
Daljinsko grijanje (npr. preko gradske toplane)
Drugi sustavi
Vrsta energenata
Kruta (drvo, ugljen, peleti i sl.)
Tekuća goriva npr. tzv."lož" ulje
Plinska goriva (zemni ili tekući naftni plin)
Ostali energenti (električna struja, obnovljivi izvori energije i sl.)
Način skladištenja kod sustava s kotlovnicom za kruta goriva ili zapaljive tekućine i plinove
Kod krutih goriva u posebnom skladištu koje je posebni požarni sektor
Kod tekućih goriva u nadzemnim, podzemnim spremnicima izvan zgrade
Kod tekućih goriva u spremnicima unutar zgrade
Kod plinskih goriva u spremnicima izvan zgrade
Daljinska dobava plina (UNP-a ili zemnog plina cjevovodima)
Za sustave centralnog grijanja sa spremnicima zapaljivih tekućina i plinova postoji odobrena projektna dokumentacija
DA
NE
NIJE UTVRĐENO
Da li je kotlovnica izvedena kao zasebni požarni sektor
DA
NE
Imaju li dimnjaci koje koriste sustavi grijanja potvrdu o ispravnosti
DA
NE
NIJE UTVRĐENO
SUSTAV GRIJANJA NE KORISTI DIMNJAKE
U zgradi postoje kanalni sustavi ventilacije i klimatizacije
DA
NE
Sustavi ventilacije i klimatizacije prolaze evakuacijskim putovima
DA
NE
Sustavi ventilacije i klimatizacije obloženi su gorivim izolacijskim materijalima
DA
NE
Sustavi ventilacije i klimatizacije prolaze unutar vatrootpornih stropova
DA
NE
U zgradi je izveden sustav za automatsko gašenje požara
U cijelom objektu
Samo u pojedinim dijelovima zgrade (npr. kotlovnica, prostorima servera, napama i dr.)
Strojarske instalacije su dio sustava zaštite od dima
DA
NE
Postoje li požarni sektori u građevini | J149
DA
NE
Ako postoje požarni sektori da li strojarske instalacije imaju ugrađene zaklopke (brtvljenja) na tim granicama
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Postoji li dokumentacija o ispravnosti strojarskih instalacija
DA
NE
POSTOJI ALI JE ZASTARJELA
Ocjena strojarskih instalacija u zgradi u pogledu požarne sigurnosti
Strojarske instalacije u prihvatljivom stanju - nisu potrebni dodatni radovi
Strojarske istalacije u lošem stanju i potencijalni su izvori požara i njegova prenošenja po zgradi - potrebno je poduzeti mjere poboljšanja
Postoji li vanjska hidrantska mreža
DA
NE
Postoji li pozitivan nalaz o ispitivanju propisanih parametara vanjske hidrantske mreže
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Postoji li unutarnja hidrantska mreža
DA
NE
Postoji li uređaj za povišenje tlaka
DA
NE
Da li se uređaj za povišenje tlaka napaja iz sigurnosnog izvora
DA
NE
Da li je uređaj za povišenje tlaka smješten u zasebnom požarnom sektoru otpornosti na požar 60 minuta
DA
NE
Postoji li odgovarajuća oprema za gašenje požara u hidrantskom ormariću
DA
NE
Zadovoljavaju li parametri unutarnje hidrantske mreže važeće propise (tlak i protok, broj hidranata i dr.) što je dokazano ispitivanjem
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Postoje li aparati za početno gašenje požara zadovoljavajuće vrste i broj sukladno propisima
DA
NE
POSTOJE ALI U NEODGOVARAJUĆEM BROJU I/ILI NEODRŽAVANOM STANJU
Zgrada je podijeljena na požarne sektore
DA
NE
Broj požarnih sektora u zgradi
Požarno odvajanje ne postoji, cijela zgrada je jedan požarni sektor
Upisati broj požarnih sektora
Specifično požarno opterećenje
Manje od 1000 MJ
1000-2000 MJ
Više od 2000 MJ
Podrum i tavan odvojeni u zasebne požarne sektore
DA
NE
SAMO TAVAN
SAMO PODRUM
Požarno odvajanje predviđeno je konstrukcijskom otpornosti na požar
Manje od EI 30
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
Između požarnih sektora u horizontalnom smjeru postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost između otvora
Ne postoji
Manje od 1 metra
2 metra
Više od 2 metra
Između požarnih sektora u vertikalnom smjeru postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost
Ne postoji
Manje od 1,2 metra
Više od 1,2 metra
Kod spoja u uglu kod različitih požarnih sektora između otvora postoji prekidna vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost
Ne postoji
Manje od 3 metra
3-5 metara
5 metara ili više
Kod spoja zgrada različite visine postoji vatrootporna i negoriva prekidna udaljenost do otvora
Ne postoji
Manje od 5 metara na nižem dijelu objekta
5 i više metara na nižem dijelu objekta
10 metara na višem dijelu objekta
Da li se uz zgradu nalazi druga zgrada čija je udaljenost manja od 3 metra
Zgrada u nizu
Zgrada na udaljenosti od 3 metra
Da li su zgrade u nizu odvojene požarnim zidom sukladno zahtjevima propisa (postoji nadozid ili vatrootporna konzola)
DA
NE
Udaljenost dvaju otvora između susjednih zgrada
Manja od 1 metra
1 - 2 metra
2 metra ili više
Da li su elementi za zatvaranje otvora na granicama požarnih sektora (vrata, zaklopke i dr.) ispitani u propisanim rokovima
DA
NE
NIJE BILO MOGUĆE UTVRDITI
Ocjena podjele zgrade na požarne sektore
Podjela na požarne sektore ne postoji
Podjela na požarne sektore predviđena samo djelomično
Podjela na požarne sektore u skladu s propisom
Vrste nosivih konstrukcija
Betonske konstrukcije
Čelične konstrukcije
Spregnute konstrukcije od čelika i betona
Drvene konstrukcije
Zidane konstrukcije
Ostale konstrukcije
Pročelja - toplinska izolacija
Nema toplinske izolacije
Toplinska izolacija od gorivog materijala
Toplinska izolacija od negorivog materijala
Status kulturnog dobra
Pojedinačno
Unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline
Nema status
Smještaj kotlovnice
U podzemnoj etaži
Na nadzemnoj etaži
Na krovu objekta
Izvan objekta