## Deželićeva
TROŠKOVNIK
INVESTITOR:
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, OIB:95093210687
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
GRAĐEVINA:
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE
LOKACIJA:
Prilaz Gjure Deželića 7, Zagreb
k.č. 2803 k.o. Centar
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
08/21
CAPITAL ING d.o.o., OIB: 75926310092
Ksaverska cesta 6, 10 000 Zagreb
DIREKTOR:
Marko Jagačić, mag.ing.aedif.
GLAVNI PROJEKTANT:
Tanja Artuković, dipl.ing.arh.
PROJEKTANTI:
Tanja Artuković, dipl.ing.arh.
mr.sc. Dragan Kovač, dipl.ing.građ.
Mate Žagar, dipl.ing.građ.
Dubravko Vlahović, dipl.ing.stroj.
Milan Hršak, dipl.ing.el.
Nikola Cindrić, dipl.ing.stroj.
Nataša Hrsan, dipl.ing.arh.
SURADNICI:
Patricia Majerović, mag.ing.arch.
Nives Dabić, mag.ing.arch.
DATUM:
studeni, 2021.
OPĆI UVJETI:
Prije izrade ponude i početka građenja izvođač može obići i pregledati građevinu/projektnu dokumentaciju/lokaciju i obim radova zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i slično te za sve eventualne nejasnoće tražiti dodatno obrazloženje od strane naručitelja.
Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju, naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao isto (zonu obuhvata) i pripadajuće područje, te da je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i svezi s lokacijom ili s onim što može utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj kasnije nema pravo zahtjevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat sa svim okolnostima vezanima za lokaciju predmetnog zahvata.
Prije pristupanja izvođenju radova potrebno je izvesti istražne konzervatorske radove. Po nalasku oslika ili drugih vrijednih obilježja kontaktirati nadzornu konzervatorsku službu i obustaviti radove.
Pri kalkuliranju vremenskog trajanja radova uzeti u obzir da se uređaj za saniranje kapilarne vlage ugrađuje u prizemlju min. 1 mj (optimalno 2mj ) prije uklanjanja žbuke sa zidova. Nakon uklanjanja žbuke i čišćenja zidova podruma, zidove podruma ostaviti neobrađene još 1- 2mj kako bi se uklonila sva preostala vlaga. Nakon potrebnog vremena za isušivanje zidova radovi mogu nastaviti dalje, uređaji se ostavljaju uključeni do daljnjega.
Izvođenje prekida (umrtvljivanja / otpajanja) svih postojećih priključaka na javnu infrastrukturu (vodovod, telefon, kanalizacija, elektro energetski priključak) prije početka rušenja na terenu. Uključivo prilikom ovih radova obavezno konzultiranje predstavnika komunalnih poduzeća te Investitora. Ukoliko se izvođač dogovori s investitorom da koristi postojeće priključke za potrebe gradilišta treba ugraditi privremena brojila i napraviti zapisnik o stanju prije i poslije.
U cijenu su uključeni svi troškovi rada, spojni materijal, dobave i ugradnje materijala, radne skele (vanjske i unutarnje), troškovi rada strojeva, vertikalnog i horizontalnog transporta ljudi, materijala i strojeva na gradilištu, korištenja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, svih potrebnih radnji za provođenje istog, potrebne opreme i privremenih objekata na gradilištu, troškovi odvoza istog po završetku, troškovi pristojbi, poreza, režijski i manipulativni troškovi, troškovi privremenih priključaka za potrebe gradilišta, te troškovi korištenja komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih i drugih usluga za potrebe gradilišta i izvođenja radova, troškovi osiguranja, pristupa gradilištu i pojedinim dijelovima gradilišta, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala,
te troškovi korištenja prometnica, zauzimanja javnih površina s privremenom regulacijom prometa, troškovi mjera osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina tijekom trajanja radova, troškovi svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima),
troškovi gradilišne dokumentacije, trošak odvoza otpada na deponij, troškovi zbrinjavanja otpada, troškovi taksi i upravnih pristojbi deponiranja, troškovi održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, kao i drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu osim ako u stavci nije izričito navedeno da je cijena određenog rada ili materijala specificirana u drugoj stavci.
Cijena izvođenja betonskih i čeličnih konstrukcija mora obuhvatiti i razrede izloženosti konstrukcija koji se mogu pojaviti na unutar teritorija Republike Hrvatske. Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske.
Svi radovi uključuju i sve potrebene sitne elemente kao što su: pričvršćenja , obujmice, vijci, pločice i sl, odnosno sve potrebno za izvedbu istih do potpune funkcionalnosti.
Za fasaderske radove i radove na krovu izvođač sam sebi osigurava skelu.
O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač mora gradilište i pristupne puteve tijekom izgradnje održavati urednim, a po završetku građevinskih radova ukloniti sav višak materijala, šute i sl. te ukloniti sve privremene građevine i uređaje. Okoliš i površine koje je Izvođač koristio mora vratiti u prijašnje stanje i očišćeno predati Naručitelju.
Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je mjerodavno uputstvo proizvođača.
Sve radove iz ovog troškovnika potrebno je izvesti u cjelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Obveza Izvođača je izrada Projekta organizacije gradilišta - određivanje prostora za smještaj i okretanje građevinskih vozila, prostor za skladištenje tvari štetnih za okoliš (pogonska goriva, PVC materijale, materijale podložne koroziji itd.), odrediti privremena odlagališta materijala i otpada na prostoru gdje ne postoji rizik od onečišćenja podzemnih i površinskih voda; organizirati sanitarni čvor (kemijski wc) za radnike te njihov sadržaj prazniti i zbrinjavati putem ovlaštenog trgovačkog društva.
Obveza Izvođača je izrada Projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje planiranog zahvata kao i provođenje mjera propisanih projektom, što uključuje sav rad i opremu predviđene projektnom dokumentacijom. Projektom treba regulirati točke prilaza na postojeći prometni sustav te osigurati sve moguće kolizijske točke prilikom izgradnje planiranog zahvata i postojećeg prometnog sustava. Pri izgradnji spoja na javnu cestovnu mrežu voditi računa o nesmetanom odvijanju prometa na javnim cestama.
Odredbe o normama
U dokumentaciji za nadmetanje, tehničkoj dokumentaciji i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih, odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. Stoga, za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Norme koje su prihvaćene kao EN (ulaskom RH u EU) su ostale kao takve.
One norme koje su preuzete:
predmetak HRN EN označuje norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava CEN/CENELEC-a
predmetak HRN DIN označuje norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava DIN-a
Izvoditelj radova treba prije početka radova izraditi odgovarajući program radova i mjera zaštite na radu u skladu s važećim propisima.
Za međusobnu suradnju i usklađenost rada kooperanata odgovoran je glavni izvođač radova.
Gradilište se mora osigurati zaštitnom ogradom, oznakama i upozorenjima (prema zakonima i pravilnicima RH), odnosno potrebno je osigurati sve mjere opreza i zaštite radnika i ostalih sudionika u gradnji, kao i djece, radnika okolnih objekata, prolaznika i ljudi koji nisu sudionici gradnje kako ne bi došlo do nesretnih slučajeva.
Djeca, zaposlenici okolnih građevina, kao i prolaznici i ostale osobe koji nisu sudionici u gradnji niti u jednom trenutku ne smiju biti ugroženi.
Svaka šteta koja bi bila prouzročena na susjednim objektima (kao i cesti, pločniku te na vozilima i pješacima), uslijed izvođenja radova, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti ili nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.
Izvođač je dužan pridržavati se općih i tehničkih uvjeta te programa kontrole i osiguranja kvalitete kao i svih ostalih uvjeta i tehničkih specifikacija propisanih svim mapama Glavnog projekta kao i važeće zakonske regulative.
Prilikom iskopa za izgradnju nove građevine posebnu pozornost treba obratiti na zaštitu postojećih instalacija i priključaka koji se zadržavaju. Radove na izgradnji / rekonstrukciji instalacija izvoditi na način koji će u najmanjoj mogućoj mjeri ometati opskrbu naselja.
Sve radove na iskopu u zoni postojećeg distribucijskog sustava potrebno je izvoditi uz poseban oprez, obavezno ručno. Postojeće instalacije koje se zadržavaju potrebno je zaštititi od dinamičkih opterećenja strojeva koji će vršiti radove na izgradnji. Prlikom zatrpavanja rovova, zatrpavanje vršiti u slojevima uz ručno nabijanje.
Izvođač je dužan prekontrolirati sve mjere na gradilištu prije naručivanja materijala.
Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu i investitoru uzorke radi odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih.
Obavezna dostava i pregled uzoraka, dostaviti investitoru na odobrenje. Za sve elemente na pročeljnim plohama ( prozore, ventiliranu fasadu, staklenu oblgou, opšave i sl., mjerni i kontrolni ormarići instalacija i sl ) obavezna je izrada detalja ugradnje i ovjera detalja od strane investitora prije izvedbe, kao i dostava uzoraka materijala u broju primjeraka ( min. 3 primjerka ). Ugradnji niti jednog elementa na pročeljnim plohama nije moguće pristupiti prije usklađenja detalja ugradnje sa projektiranim rješenjem ventilirane fasade, i odobrenja svih izvedbenih detalja od projektanta arhitekture i glavnog projektanta.
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte - radioničko tehničko montažnu dokumentaciju za sve čelične elemente te svu stolariju i bravariju, u svrhu usklađenja predloženog tehničkog rješenja sa uvjetima transporta i montaže te tipiziranim tehničkim rješenjem izvođača.
Radioničko, tehničko montažnu dokumentaciju izvođač je dužan predočiti projektantu i nadzornom inženjeru na uvid i verifikaciju. Nacrte armature izrađene prema radioničkim nacrtima i projektnoj dokumentaciji glavnog i izvedbenog projekta, izvođač je dužan dostaviti projektantu i nadzornom inženjeru na pregled i verifikaciju.
Pojedine stavke ovog troškovnika investitor i projektant imaju pravo za vrijeme trajanja radova izmjeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a međusobno se dopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguće su isključivo uz predhodno odobrenje investitora uz suglasnost projektanta i/ili nadzornog inženjera.
Svi ugrađeni materijali pojedinačni, kao i oni ugrađeni u cjelinu gotovih elemenata moraju imati odgovarajuće ateste i dokaze kvalitete. Izvođač je dužan ponuditi sve stavke po opisu u troškovniku. Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cjelosti moguće su isključivo uz predhodno odobrenje investitora uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Obračun će se raditi prema stvarno izvedenim količinama, odobrenim od strane nadzornog inženjera.
NAPOMENE:
*jednakovrijednost proizvoda za sve stavke troškovnika u kojima se spominje dokazuje se tehničkim opisima koje izrađuje proizvođač ili izvješćima o ispitivanju koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti.
Cijena za sve stavke mora uključivati svu dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti.
Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske.
Radovi tehničke zaštite izvode se istodobno s drugim instalacijama i radovima.
Unošenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom izvedbe u projektnu dokumentaciju, te predaja investitoru projekta izvedenog stanja u tri papirnata i jedan primjerak u digitalnom obliku na CD-u.
Provedba svih ispitivanja i dokazivanja kvalitete ugrađenih materijala koja su zakonski obvezna (potrebna za tehnički pregled) u obvezi su izvođača radova, te ih je ukoliko nisu specificirane u stavci ugovornog troškovnika potrebno uključiti u jedinične cijene.
- Završno izvješće o kontroli kvalitete ugrađene betonske konstrukcije sukladne uvjetima kakvoće iz projekta konstrukcije
- Ispitivanje VDP betona
- Ispitivanje ugrađene čelične konstrukcije (ispitivanje materijala, zavarenih spojeva, debljina boje, cinka itd ...)
- Izvještaj o ispitivanju modula stišljivosti (objekt, okoliš, prometnice, parkinzi)
- Ispitivanja ugrađenog asfalta
- Ispitivanje radnog okoliša (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)
- Ispitivanje unutarnjih i vanjskih instalacija odvodnje na vodonepropusnost i tečenje
- Ispitivanje pumpi za prepumpavanje
- Funkcionalno ispitivanje hidrostanice
- Ispitivanje Qh linije vodovoda
- Izvještaj o ispitivanju modula stišljivosti (objekt, okoliš, prometnice, parkinzi)
- Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže
- Ispitivanje sprinkler sustava
- Ispitivanje ventilacije (broj izmjene zraka)
- Ispitivanje otvaranja segmentnih vrata
- Ispitivanje protupožarnog brtvljenja
- Ispitivanje VDP betona
- Ispitivanje prozora/kupola za odimljavanje
- Ispitivanje CO detekcije i plinodojave
- Ispitivanja ugrađenog asfalta
- Ispitivanje plinodojave
- Ispitivanje PP zaklopki
- Ispitivanje zračne propusnosti
- Fizikalno-kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode
- Hladne i tople tlačne probe
- Tople funkcionalne probe
- Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
- Ispitivanje sustava grijanja i hlađenja
- Provedba puštanja u pogon i probnog rada instalacija
- Ispitivanje uređaja s povećanom opasnošću
- Ispitivanje plinskih instalacija
- Dimnjačarski nalaz
- Ispitivanje lifta
- Ispitivanje agregata
- Ispitivanje instalacija slabe i jake struje
- Ispitivanje osvijetljenosti
- Ispitivanje panic i sigurnosne rasvjete
- Ispitivanje zaštite od indirektnog napona dodira
- Ispitivanje otpora uzemljenja
- Ispitivanje vatrodojave
- Ispitivanje tipkala za isključivanje struje (JPR)
- Ispitivanje instalacije strukturnog kabliranja za kategoriju 6 te izdavanje potrebnih certifikata.
- Ispitivanje odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata
- Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora.
- Ispitivanje mikroklime radnog prostora radi ispunjavanjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta (prema Zakonu o državnom inspektoratu NN 115/18).
- Ispitivanjem rada instalacije VRF-a sa prikupljanjem dokumentacije potrebne za tehnički pregled građevine
- Ispitivanje rada cijelog antenskog sustava s pismenim protokolom
- Puštanje u pogon , probni rad te balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti rada i funkcionalnosti PP zaklopki. Potrebno isporučiti sve potrebnu dokumentaciju vezanu na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti (po ovlaštenoj organizacijii) - sve spremno za tehnički pregled
RADIONIČKA DOKUMENTACIJA
Radionička dokumentacija izrađuje se za svu projektiranu opremu, te za tipsku opremu ako je to naznačeno u pojedinoj stavci u troškovniku. Prije narudžbe pojedinih materijala i izrade radioničkih nacrta odabrani Ponuditelj je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu, te dostaviti odgovarajuće uzorke. Radioničku dokumentaciju odabrani Ponuditelj je dužan izraditi na vrijeme i sukladno pravilima struke, te istu dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru, a sve na način da se osigura poštivanje rokova za izvođenje predmetne građevine koji će biti definirani raspisom natječaja za uređenje i opremanje predmetne građevine.
Radionička dokumentacija treba biti razrađena na razini na kojoj se mogu sagledati svi tehnički i oblikovni detalji pojedinog elementa.
Za izvedbu radova prema opisu stavaka troškovnika mogu se upotrebljavati samo materijali I klase koji odgovaraju hrvatskim i europskim normama te posjeduju sve potrebne sukladnosti i dokaze kvalitete.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti transport materijala, svu nabavu, transport do gradilišta, transport na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
• Sve stavke uključuju montažu ili postavu artikala na definiranu poziciju • Obavezno zaštiti prethodne radove i zbrinuti otpad od ambalaže • Sve mjere kontrolirati na objektu - obavezna izmjera • Svi uzorci custom-made (izrada po nacrtu) elemenata obavezno moraju biti ovjereni od strane projektanta radi usklađivanja s ostalim elementima građevine i/ili interieura.
UZORCI
U fazi pripreme izvođenja odabrani Ponuditelj je dužan dostaviti Projektantu na pregled i ovjeru primjeren uzorak za sve stavke za koje je to navedeno u troškovniku. Uzorak treba dostaviti pravovremeno, prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda. Uzorak treba biti takav da se na njemu mogu vidjeti sva tražena svojstva.
U jediničnu cijenu tipske opreme uključena je: - dobava kvalitetnih proizvoda koji moraju biti u skladu s propisima HRN-a, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj namjeni. Za svu opremu kojoj nije određena boja, bajcevi, furniri, plastifikacija metala, tkanina, itd, potrebno je konzultirati, projektanta koji mora izvršiti odabir i pismeno ga odobriti. - dostava na gradilište, - sav unutarnji (horizontalni i vertikalni) i vanjski transport do mjesta ugradbe, - prijedlog položaja i način ugradbe stavki (kod kojih to opisom nije definirano) od strane izvoditelja radova, te davanje na uvid i odobrenje projektantu koji mora pismeno odobriti izvedbu i ugradbu istog. - kompletna montaža i ugradba na gradilištu sa svim potrebnim priborom, spojnim sredstvima i okovom, te dotjerivanjem do besprijekornog funkcioniranja svih pojedinih dijelova, - sva potrebna bušenja za pričvršćenje u zid, strop ili pod izvesti pažljivo, u suprotnom treba eventualna oštećenja popraviti na način da se uredi cijela ploha, - čišćenje objekta nakon dopreme i ugradbe opreme, - troškovi zaštite na radu.
Mjere pozicija za ugradbu stavki obavezno kontrolirati u naravi prije dobave tipske opreme, u slučaju promjena obavijestiti projektanta i u dogovoru s njim naći rješenje. U suprotnom je nastala odstupanja od projekta izvođač dužan otkloniti o svom trošku.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO:
III. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:
IV. | VATRODOJAVA UKUPNO:
V. | STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE UKUPNO :
VI. | STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA UKUPNO:
UKUPNO:
PDV:
UKUPNO + PDV:
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena bez PDV-a | Uk. Cijena bez PDV-a
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI I OPREMA
OPĆI UVJETI:
Prije pristupanja izvođenju radova potrebno je izvesti istražne konzervatorske radove. Po nalasku oslika ili drugih vrijednih obilježja kontaktirati nadzornu konzervatorsku službu i obustaviti radove.
Pri kalkuliranju vremenskog trajanja radova uzeti u obzir da se uređaj za saniranje kapilarne vlage ugrađuje u prizemlju min. 1 mj (optimalno 2mj ) prije uklanjanja žbuke sa zidova. Nakon uklanjanja žbuke i čišćenja zidova podruma, zidove podruma ostaviti neobrađene još 1- 2mj kako bi se uklonila sva preostala vlaga. Nakon potrebnog vremena za isušivanje zidova radovi mogu nastaviti dalje, uređaji se ostavljaju uključeni do daljnjega.
Uvodne napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati sav dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti.
Cijena izvođenja betonskih i čeličnih konstrukcija mora obuhvatiti i razrede izloženosti konstrukcija koji se mogu pojaviti na unutar teritorija Republike Hrvatske. Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Sav demontirani i porušeni materijal zbrinuti kako je propisano prostornim planom, zakonima i pravilnicima o otpadu, a troškove obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi troškovi odvoza, sortiranja i zbrinjavanja neće posebno priznavati. Ovi troškovi naznačit će se opisom - uključivo odvoz i gospodarenje otpadom.
Gospodarenje otpadom obaveza je izvođača i potrebno ga je riješiti u skladu s Prostornim planom uređenja, Planom gospodarenja otpadom, Zakonom o otpadu i Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom te ostalim važećim propisima.
Radovi se izvode u svemu prema projektu i detaljima projektanta, a sve radnje vezano za stabilnost konstrukcije potrebno je usaglasiti s nadzornim inženjerom nakon provjere postojećeg stanja.
I-A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I-A-01. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
NAPOMENE:
Ovom grupom radova obuhvaćeni su svi radovi u i izvan zone (u neposrednoj blizini) obuhvata zahvata za rekonstrukciju predmetne građevine.
Rušenje građevina ili njihovih dijelova može se povjeriti poduzećima, odnosno zanatskim radnjama koje su registrirane za izvođenje radova u graditeljstvu.
Prije početka rušenja potrebno je područje oko objekata ograditi zaštitnom ogradom.
Rušenjem građevina ili njihovih dijelova ne smije se oštećivati susjedna građevina ili parcela, a materijalom od rušenja ne smiju se zatvarati vodotoci, prometnice, prilazi, prolazi ili slično. Nakon rušenja građevine ili njenog dijela teren se mora poravnati i urediti.
Dijelove građevine koji se ruše, a nalaze se ispod zemlje (temelji i sl.) potrebno je izvaditi, a ako postoje prazni prostori, otvori ili jame u tlu, potrebno ih je zatrpati, ukoliko prema projektu nove građevine nije potrebno postupiti drugačije.
Materijal od rušenja odvozi se na gradsku deponiju, odnosno na mjesto koje se definira projektom / troškovnikom / ugovorom.
Sva građa koja je ocijenjena kao dotrajala i neupotrebljiva se utovaruje, odvozi i deponira. Materijal građevinskog otpada treba usitniti do veličina pogodnih za utovar i transport do deponije. Otpadni materijal je obični građevinski otpad bez opasnih supstancija, tzv. inertni građevinski otpad.
Uz mjere određene ovim prikazom poduzeće koje obavlja rušenje građevine ili njenog dijela dužno je organizirati i osigurati pravila zaštite na radu utvrđena Zakonom o zaštiti na radu, te poduzeti sve potrebne mjere opreza u smislu zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara.
Osim toga, mora osigurati uvjete da se radovi obavljaju u skladu sa Pravilima zaštite na radu, te osigurati da njegovim djelatnicima ne bude ugrožen život i zdravlje.
Djelatnici koji vrše rušenje moraju biti obučeni tj. osposobljeni za takvu vrstu rada.
Rušiti se može uz uobičajene i propisane mjere sigurnosti. Najprije treba demontirati sve dijelove koje je moguće skinuti i ukloniti urušene dijelove konstrukcije. Nakon demontiranja i uklanjanja potrebnih dijelova, potrebno je osigurati stabilnost konstrukcije koja se zadržava podupiranjem postojeće konstrukcije, a tek onda pristupiti rušenju koje se izvodi u kampadama, uz minimalna oštećenja na konstrukciji koja se zadržava.
Pri uklanjanju otpada tijekom rušenja u svemu postupati sukladno odredbama Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), te Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).
Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova specificirati tehnologiju i slijed izvođenja radova te principe i načine podupiranja i zaštite postojeće konstrukcije koja se zadržava, za vrijeme rušenja sve do završetka izvedbe novih nosivih konstrukcija (dok nove konstrukcije ne budu u mogućnosti preuzeti opterećenja).
Izvođač je dužan dostaviti dokumentaciju Projektantu i Nadzoru na uvid i verifikaciju.
Izvođač je dužan osigurati stabilnost postojeće konstrukcije građevine koja se zadržava, sigurnost sudionika u gradnji na gradilištu prilikom izvođenja radova rušenja i demontaže te sigurnost i stabilnost konstrukcije koja se zadržava do trenutka kada se podupore mogu skinuti (kada nova nosiva konstrukcija preuzme opterećenja).
Izvođač je dužan osigurati izvedbu pripremnih radova prije početka izvođenja radova - postavljanje ploče gradilišta 180x120 cm na čeličnoj konstrukciji i znakova označavanja gradilišta, pocinčane brzomontažne zaštitne ograde gradilišta, priprema terena i postavljanje kontejnera, osiguravanje privremenog priključka struje i vode, izrada plana transportnih puteva i shema gradilišta, kontrola i utvrđivanje točnih građevinskih visina, kontrola priključaka, mjesta i br. priključaka na postojeći objekt) i drugi pripremni radovi kako bi se mogao definirati opseg radova i redoslijed aktivnosti, te osigurati sve uvjete za pravovaljano i sigurno izvođenje radova gradnje i radova uklanjanja, uključeno je u jediničnu cijenu.
Jedinične cijene sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenos, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan građevine, skladištenje ili transportiranje na gradsku deponiju, plačanje takse deponiranja. Deponiju osigurava izvođač radova.
PRIJE NUĐENJA RADOVA PREPORUČA SE IZVRŠITI UVID NA LICU MJESTA KAO I UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU.
Sav porušeni i demontirani materijal otpremiti na gradsku deponiju. Svi troškove prijevoza, prometnih i odlagališnih pristojbi uključeni su u cijenu. Nikakvi naknadni eventualni troškovi ovih radnji neće se priznati.
Kako bi građevina bila pristupačna osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te omogućavala sigurnu evakuaciju unutar predviđenog vremena,
pojedini otvori vrata moraju imati, ovisno o poziciji i namjeni prostora, propisanu minimalnu svijetlu dimenziju otvora koja iznosi 90 / 100 / 110 x 208 cm.
Prije prilagodbe postojećih otvora i izvedbe novih otvora, Izvođač mora uskladiti potrebne dimenzije građevinskih otvora sa dimenzijama dovratnika Proizvođača bravarije / stolarije.
Napomena se odnosi na SVE stavke troškovnika.
I-A-01.01.00. | Geodetski radovi za vrijeme radova. Stavka obuhvaća geodetske radove za kompletno vrijeme odvijanja radova u vidu održavanja visinskih točaka.
| Stavka uključuje i izvedbu nanosne skele te svih ostalih potrebnih elemenata za označavanje udaljenosti, visina, relativnih i apsolutnih kota i dr. | kompl | 1
I-A-01.02.00. | Ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija i ucrtavanje u situaciju 1:200. Ručni otkop rovova na mjestima gdje se pretpostavlja da su smještene podzemne instalacije struje, vode, telefona, plina, javne rasvjete i kanalizacije i na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle nalaziti podzemne instalacije.
Stavka obuhvaća sljedeće radove:
ručni otkop rova uz pozornost da se ne oštete instalacije do dubine 1,8 m s mogućim razupiranjem
zatrpavanje rova
utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija te oznaka na površini terena sa položajem i dubinom te unošenje u nacrt postojeće instalacije
utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na gradski deponij uključujući sve takse i troškove
otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama
Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 otkopanog rova u sraslom stanju. | m3 | 50
I-A-01.03.00. | Zaštita postojećih komunalnih instalacija.
Stavka obuhvaća ručni otkop zemlje oko instalacija s odbacivanjem zemlje ili utovarom viška zemlje i odvoz na udaljenost do 20 km, oblaganje instalacija betonskim prefabrikatima – polucijevima Ø15 cm, betoniranje zaštitnog sloja betona preko polucijevi betonom C 12/15 u količini do 0,15 m3/m1 betona.
| Obračun po m1 obložene instalacije. | m1 | 80
I-A-01.04.00. | Demontaža i odvoz namještaja i opreme iz prostora. Stavka se radi u suglasnosti s Investitorom koji odlučuje koje će elemente zbrinuti, a koje je potrebno odvesti na deponij odnosno na privremenu lokaciju koju odredi investitor. Takse deponiranja uključene u stavku. Obračun po komadu zbrinutog namještaja.
U cijeni je kompletan odvoz elemenata na deponiju ili na mjesto za pohranu kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
I-A-01.04.01. | ormar max. dimenzija (180x220x60 cm) | kom | 6
I-A-01.04.02. | radnih stolova s metalnim postoljem (dim. 200x80 cm) | kom | 10
I-A-01.04.03. | stolica | kom | 15
I-A-01.04.04. | samostojeće vješalice za kapute | kom | 5
I-A-01.04.05. | sitni inventar | kom | 20
I-A-01.04.06. | kuhinjski elementi dim. 180x60x90 cm (donji elementi, gornji elementi, šank) | kom | 5
I-A-01.04.07. | uredski zastori sa svim elementima (vodilice, zastori, maska) | kom | 23
I-A-01.04.08. | čajna kuhinja, kuhinjski elementi dim. 300x60x90 cm (donji i gornji elementi) | kom | 5
I-A-01.05.00. | Demontaža vanjskih dvokrilnih drvenih ostakljenih vrata iz opečnog zida uključivo pripadajući dovratnik i prag. Prethodno provjeriti povezanost s nosivom konstrukcijom prostora kako ne bi eventualno došlo do rušenja zidova / stropova. Vrata svijetle dimenzije 173/397cm. Vrata je potrebno pažljivo demontirati, zaštititi i skladištiti. Vrata će se preurediti i ponovo ugraditi na istu poziciju što je obračunato u zasebnoj stavci. Obračun po komadu. | kom | 1
I-A-01.06.00. | Pažljiva demontaža i uklanjanje postojećih vanjskih prozora i vrata uključujući pragove, doprozornike, dovratnike, opšave, prozorske klupčice.
Prethodno provjeriti povezanost s nosivom konstrukcijom prostora kako ne bi eventualno došlo do rušenja zidova / stropova.
Prozori su izvedeni kao drveni jednostruki ili dvostruki prozori. U podrumu prema uličnoj strani postavljeni su pvc prozori. Vrata su drvena masivna s ostakljenim dijelovima.
U cijeni je kompletan odvoz elemenata na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Obračun po komadu uklonjene građe.
VRATA
I-A-01.06.01. | dim. 96x187cm | kom | 1
PROZORI
I-A-01.06.02. | drveni krovni prozor 100x60 cm | kom | 8
I-A-01.06.03. | dim. 80x87 cm | kom | 1
I-A-01.06.04. | dim. 65x85 cm | kom | 1
I-A-01.06.05. | dim. 90x120 cm | kom | 3
I-A-01.06.06. | dim. 95x52 cm | kom | 2
I-A-01.06.07. | dim. 90x52 cm | kom | 1
I-A-01.06.08. | dim. 130x60 cm | kom | 1
I-A-01.06.09. | dim. 145x250 cm (dvostruki prozor) | kom | 5
I-A-01.06.10. | dim. 187x95 cm | kom | 1
I-A-01.06.11. | dim. 270x95 cm | kom | 3
I-A-01.07.00. | Pažljiva demontaža i uklanjanje postojećih vanjskih prozora i vrata uključujući pragove, doprozornike, dovratnike, opšave, prozorske klupčice.
Opis rada isti kao u prethodnoj stavci, osim što se vrata i prozori trebaju detaljno snimiti prije odvoza na deponij, kako bi se po njima mogle napraviti nove stavke istog izgleda u svim detaljima.
Obračun po komadu uklonjene građe.
VRATA
I-A-01.07.01. | dim. 155x249 cm | kom | 1
I-A-01.07.02. | dim. 100x307-313 cm | kom | 2
I-A-01.07.03. | dim. 105x320-326 cm | kom | 1
PROZORI
I-A-01.07.04. | dim. 133x229 cm (dvostruki prozor) | kom | 4
I-A-01.07.05. | dim. 103x227-232 cm (dvostruki prozor) | kom | 2
I-A-01.07.06. | dim. 130x232-240 cm | kom | 3
I-A-01.07.07. | dim. 58x140 cm | kom | 1
I-A-01.07.08. | dim. 65x203 cm | kom | 1
I-A-01.07.09. | dim. 245x220-247 (dvostruki prozor) | kom | 3
I-A-01.07.10. | dim. 105x115 cm (dvostruki prozor) | kom | 1
I-A-01.07.11. | dim. 180x115 cm (dvostruki prozor) | kom | 1
I-A-01.07.12. | dim. 105x245 cm (dvostruki prozor) | kom | 4
I-A-01.07.13. | dim. 58x220 cm | kom | 1
I-A-01.07.14. | dim. 135x230 cm (dvostruki prozor) | kom | 5
I-A-01.07.15. | dim. 65x230 cm (dvostruki prozor) | kom | 2
I-A-01.07.16. | dim. 60x225 cm | kom | 1
I-A-01.08.00. | Pažljiva demontaža, zaštita i skladištenje, postojećih drvenih uklađenih obloga špaleta i parapetnih niša. U stavci uključene sve pokrovne letvice, opšavi, prozorske klupčice.
Stavka se odnosi na oblogu uz prozore u prizemlju s ulične strane. Drvene obloge su izvedene kao uklađene (vidi foto u izvedbenom projektu). Oblogu je potrebno pažljivo demontirati, zaštititi od oštećenja, te skladištiti do trenutka prepravljanja, odnosno ponovne ugradnje. Obloge su uz prozore dim. 133x229 cm (dvostruki prozor). Dubina špalete koja se oblaže: 25cm, visina parapeta 90cm. U stavci uključena pažljiva demontaža, zaštita i skladištenje do preuređenja i ponovne montaže kompletne obloge uz jedan prozor uključivo s pokrovnim letvicama, klupčicom i dr.
| Obračun po kom. | kom | 4
I-A-01.09.00. | Pažljiva demontaža, privremeno uklanjanje i pohrana metalnih kovanih rešetki iz prozorskih otvora. Radi se o rešetkama koje se preuređuju i vraćaju na iste pozicije - preuređenje i ponovna montaža su zasebno obračunati. Dimenzije rešetki do 4m². U jediničnu cijenu uključen rav potreban rad, svi transporti i deponiranje rešetki. Obračun po komadu.
I-A-01.09.01. | - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 60x100 cm | kom | 2
I-A-01.09.02. | - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 70x120 cm | kom | 2
I-A-01.09.03. | - vanjske kovane okrugle rešetke glavnih ulaznih vrata Ø40 cm | kom | 2
I-A-01.09.04. | - rešetke prozora na uličnoj fasadi dim. 130x220 cm (uz prozor stavka 12, rešetka iz plosnog željeza u oba smjera spojena zakovicama) | kom | 4
I-A-01.09.05. | - unutarnje rešetke prozora dim. 245x220 cm (uz prozor stavka 18 u prizemlju, rešetka iz okruglih čeličnih šipki u okviru iz plosnog) | kom | 1
I-A-01.10.00. | Pažljiva demontaža metalnih rešetki iz prozorskih otvora. Dimenzije rešetki do 3m². U jediničnu cijenu uključen rav potreban rad na pažljivoj demontaži, te transport na gradski deponij. Obračun po komadu.
| - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 95/52 cm | kom | 3
| - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 130/60 cm | kom | 1
| - rešetke prozora na međupodestu 2. kata stubišta 129/112 cm | kom | 1
| - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 105x115 cm | kom | 1
| - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 180x115 cm | kom | 1
| - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 80x90 cm | kom | 1
| - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 65x85 cm | kom | 1
| - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 90x120 cm | kom | 2
| - rešetke na prozoru 105/230 cm, u prizemlju s dvorišne strane | kom | 2
| - rešetke na prozoru 65/226 | kom | 1
I-A-01.11.00. | Pažljiva demontaža postojećih unutarnjih vrata i stijena uključujući dovratnike, pošve i slijepe štokove.
Vrata i stijene su ugrađeni u zidove raznih debljina. Vrata su drvena, ostakljena ili puna uklađena vrata.
Uz demontažu postojećih vrata i prozora, u stavku je uračunata i demontaža raznih drvenih obloga, te .
U cijeni je kompletan odvoz elemenata na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Obračun po komadu demontirane i odvežene građe.
VRATA svijetlih dimenzija
I-A-01.11.01. | dim. 60x200 cm | kom | 10
I-A-01.11.02. | dim. 70x200 cm | kom | 7
I-A-01.11.03. | dim. 75/200 cm | kom | 2
I-A-01.11.04. | dim. 80/220 cm | kom | 15
I-A-01.11.05. | dim. 90/220 cm | kom | 6
I-A-01.11.06. | dim. 82/195 cm | kom | 3
I-A-01.11.07. | dim. 95/180 cm | kom | 1
I-A-01.11.08. | dim. 60/162 cm | kom | 1
I-A-01.11.09. | dim. 110/327 cm | kom | 1
I-A-01.11.10. | dim. 125/342 cm | kom | 2
I-A-01.11.11. | dim. 133/290 cm | kom | 1
I-A-01.11.12. | dim. 95/220 cm | kom | 1
I-A-01.11.13. | dim. 65x345 cm, puna s nadsvjetlom, u zidu d=20cm | kom | 1
I-A-01.11.14. | dim. 100x210 cm | kom | 1
STIJENE svijetlih dimenzija
I-A-01.11.15. | dim. 115x185 cm | kom | 1
I-A-01.11.16. | pregrada iz staklenih opeka - dim.60x95 (pregrada u sobi portirnice) | kom | 1
PROZORI svijetlih dimenzija
I-A-01.11.17. | dim. 51x60 cm | kom | 1
I-A-01.12.00. | Demontaža unutarnjih stolarskih stavki, zaštita i skladištenje.
Unutarnje stavke je potrebno pažljivo demontirati da ne bi došlo do oštećenja istih ili do oštećenja nosive konstrukcije zgrade, zaštititi, te skladištiti do preuređenja i ponovne montaže. Radi se o drvenim vratima, s zaokretnim krilima, uglavnom punim uklađenim, a dio stavki je ostakljen i ostakljenje se zadržava. Vrata u debljim zidovima su s pošvama koje su uključene u stavku. U nekim otvorima su ostale samo pošve.
Obračun po kom.
VRATA svijetlih dimenzija (uključivo s dovratnikom i pošvama):
I-A-01.12.01. | 155cmx320cm, ostakljena s nadsvjetlom, u zidu d=65cm | kom | 1
I-A-01.12.02. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=65cm | kom | 1
I-A-01.12.03. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=45cm | kom | 1
I-A-01.12.04. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=50cm | kom | 2
I-A-01.12.05. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=20cm | kom | 1
I-A-01.12.06. | 130cmx257cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
I-A-01.12.07. | 90cmx210cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
I-A-01.12.08. | 75cmx210cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
POŠVE (drvena uklađena obloga špaleta) svijetlih dimenzija:
I-A-01.12.09. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=23cm | kom | 1
I-A-01.12.10. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=65cm | kom | 1
I-A-01.13.00. | Uklanjanje svih postojećih slojeva međukatne konstrukcije osim drvenog grednika koji je nosiva stropna konstrukcija. Slojevi su pretpostavljeni na temelju dostupnih podataka u arhivskoj dokumentaciji i prema podatcima iz elaborata istražnih radova. Usitnjavanje elemenata u cijeni stavke. Vršiti pažljivo da ne dođe do oštećenja drvenog grednika koji se zadržava!
U cijeni je uključena razgradnja i demontaža svih slojeva, sa ručnim utovarom materijala u vozilo i odvoz svog materijala na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Vršiti pažljivo da se ne ošteti drveni grednik koji se zadržava.
- daske d=2,4cm
- ispuna pijeskom i mljevenom opekom d=5-8 cm
- daske d=2 cm
- daske d=2,2 cm
- pletena trstika i žbuka d=1,5cm
- drvena štafla 8x5 cm na razmaku 50 cm
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije svih navedenih slojeva međukatne konstrukcije. | m2 | 590
I-A-01.14.00. | Uklanjanje svih slojeva poda u podrumu za izvedbu novih slojeva. Debljina slojeva varira od 20-36 cm, pretpostavljena debljina slojeva preuzeta iz arhivskih nacrta.
Usitnjavanje elemenata u cijeni stavke.
U cijeni je uključena razgradnja svih slojeva, sa ručnim utovarom materijala u vozilo i odvoz svog materijala na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 uklonjenih slojeva. | m3 | 58
I-A-01.15.00. | Uklanjanje stropa/međukatne konstrukcije iznad hodnika u potkrovlju. Pretpostavljeni slojevi: cementna glazura, osb ploča, drvena podkonstrukcija i spušteni strop iz gk ploča.
U cijeni je uključena razgradnja svih slojeva, sa ručnim utovarom materijala u vozilo i odvoz svog materijala na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Uklanjanje po m2. | m2 | 75
I-A-01.16.00. | Uklanjanje svih slojeva i dijelova spuštenog stropa. Slojevi su pretpostavljeni na temelju dostupnih podataka u arhivskoj dokumentaciji i izvedenih istražnih radova. Usitnjavanje elemenata u cijeni stavke. Sve kompletno sa odvozom uklonjenih elemenata na gradsku deponiju. U cijeni je kompletan odvoz elemenata na deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Obračun po m2.
I-A-01.16.01. | - rasterirani strop od gk ploča dim. 60x60 sa potkonstrukcijom | m2 | 510
I-A-01.16.02. | - metalni linearni strop u sanitarijama | m2 | 35
I-A-01.17.00. | Uklanjanje završnih podnih obloga uredskih prostorija. Usitnjavanje elemenata u cijeni stavke.
Sve kompletno sa odvozom uklonjenih elemenata na gradsku deponiju. Obračun po površini. U cijeni je kompletan odvoz elemenata na gradsku deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
I-A-01.17.01. | - tapison | m2 | 150
I-A-01.17.02. | - parket | m2 | 140
I-A-01.17.03. | - laminat | m2 | 450
I-A-01.17.04. | - drveni sokl h=15 cm | m1 | 30
I-A-01.18.00. | Uklanjanje i rušenje obloge, slojeva, letvi, kontraletvi i pokrova kosog krova, 33 cm slojeva. Pokrov pločama sa pričvrsnicama. Konstrukcija i podkonstrukcija krova izvedene su od drvenih greda i rogova. Nagib krova 28°. Sve kompletno sa odvozom uklonjenih elemenata na gradsku deponiju. Obračun po m2 uklonjene površine krova.
U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini).
U jediničnu cijenu je uključen kompletan utovar, odvoz i zbrinjavanje elemenata na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Ukoliko se ispostavi da ploče krovnog pokrova sadrže azbest potrebno je pristupiti uklanjaju ploča sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.
Debljina slojeva pretpostavljena.
| Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije krova. | m2 | 270
I-A-01.19.00. | Demontaža postojećih vanjskih limenih opšava (prozorskih klupčica, žlijeba, podložnih limova žlijeba, oborinskih vertikala, limenih opšava spoja zida i plohe krova i sl.), uključivo s pripadajućim pričvrsnim elementima, iz pocinčanog lima razvijene širine 50 cm.
U jediničnu cijenu je uključen kompletan utovar, odvoz i zbrinjavanje elemenata na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m1 demontiranog materijala. | m1 | 120
I-A-01.20.00. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela - ovom stavkom obuhvaća se unutarnja i vanjska rasvjeta.
| U jediničnu cijenu je uključen kompletan utovar, odvoz i zbrinjavanje elemenata na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po komadu demontiranog materijala. | kompl | 1
I-A-01.21.00. | Demontaža i skidanje postojećih gromobranskih traka na krovu i pročeljima objekta, uključivo s pripadajućim elementima i držačima.
| U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po m1 demontiranog materijala. | m1 | 100
I-A-01.22.00. | Demontaža i skidanje postojećih metalnih ukrasa sa južne fasade u slučaju obnove cijele južne fasade. Ukrase pažljivo demontirati i deponirati na mjesto dogovoreno s investitorom. U cijenu uključiti i ponovnu montažu.
| Obračun po kom demontiranog elementa. | kom | 10
I-A-01.23.00. | Rušenje i uklanjanje drugog stubišnog kraka (zavojito stubište od 18 stepenica) prema uredima u potkrovlju. Nalazi se između osi 1 i 2 na drugom katu.
Stubište je izvedeno iz kamenih monolitnih gazišta oslonjenih na čelične IPE profile. Čelične tetive krakova su oslonjene na čelične profile na međupodestu i na razini etaže stropa. Rušenje uključuje uklanjanje čeličnih IPE profila, stuba uključivo s završnom vinilnom oblogom, te rukohvata iz savijene čelične cijevi.
U jediničnu cijenu uključeno usitnjavanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Sve kompletno sa odvozom uklonjenih elemenata na gradsku deponiju. Obračun po volumenu prije rušenja.
I-A-01.23.01. | a) stubište | m3 | 1.5
I-A-01.23.02. | b) čelični nosači (potkonstrukcija) | kg | 80
I-A-01.23.03. | c) rukohvat | m1 | 5
I-A-01.24.00. | Rušenje i uklanjanje pregradnog zidanog zida d=30 cm u potkrovlju. Zid služi kao pregrada zadnjeg stubišnog kraka od ostatka stubišnog prostora i potkrovlja. Zid je vjerojatno zidan opekom, te obostrano završno žbukan.
Uklanjanje izvesti pažljivo kako se ne bi oštetilo stubište koje se zadržava (stube i ograda s rukohvatom).
U jediničnu cijenu uključeno usitnjavanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po volumenu prije rušenja. | m3 | 8
I-A-01.25.00. | Rušenje i uklanjanje dijela središnjeg nosivog zida od opeke u prizemlju. Predviđa se izvedba otvora u postojećem zidu građ. dim. 130x230 cm, debljina zida d=25 cm.
Prilikom rušenja poduzeti sve mjere zaštite od zarušavanja okolnih zidova, instalacija i opreme. U jediničnu cijenu uključeno podupiranje / stabilizacija postojeće zidane nosive konstrukcije sa svim potrebnim radom, materijalom, pričvrsnim sredstvima. Uključivo odvoz i gospodarenje otpadom.
Stavka uključuje kompletan materijal, rad i alat, sve potrebne predradnje, sve potrebno za osiguranje postojeće konstrukcije, sve zaštite, podupiranja i rasterećenja.
U jediničnu cijenu uključeno usitnjavanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 0.8
I-A-01.26.00. | Rušenje i uklanjanje dijela središnjeg nosivog zida od opeke na 1.katu. Predviđa se izvedba otvora u postojećem zidu građ. dim. 130x230 cm, debljina zida d=50 cm.
Prilikom rušenja poduzeti sve mjere zaštite od zarušavanja okolnih zidova, instalacija i opreme. U jediničnu cijenu uključeno podupiranje / stabilizacija postojeće zidane nosive konstrukcije sa svim potrebnim radom, materijalom, pričvrsnim sredstvima. Uključivo odvoz i gospodarenje otpadom.
Iznad predviđenog otvora prije rušenja ugraditi 4xHEA 100 profil što je obračunato u posebnoj stavci.
Stavka uključuje kompletan materijal, rad i alat, sve potrebne predradnje, sve potrebno za osiguranje postojeće konstrukcije, sve zaštite, podupiranja i rasterećenja.
U jediničnu cijenu uključeno usitnjavanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.6
I-A-01.27.00. | Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod prostora investitora. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu. | kom | 5
I-A-01.28.00. | Demontaža kompletne postojeće instalacije jake i slabe struje.
Potreban uvid na licu mjesta.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun uključuje demontažu kompletne postojeće instalacije jake i slabe struje - osim rasvjetnih tijela. | kompl | 1
I-A-01.29.00. | Demontaža postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije u građevini- podrum, prizemlje i katovi iznad.
Potreban uvid na licu mjesta.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun uključuje demontažu kompletne postojeće instalacije vode i odvodnje - osim podnog razvoda u podrumu. | kompl | 1
I-A-01.30.00. | Obijanje, skidanje odnosno struganje postojeće žbuke sa unutarnjih ožbukanih zidova, stropova, svodova, lukova i greda, uključujući i završnu zidnu oblogu (uljna boja, disperzivna boja itd.). Žbuka se skida sa elemenata koji se ne uklanjaju. U cijeni je i radna skela. Deponij materijala na gradilištu.
Reške na zidu od opeke nakon skidanja žbuke potrebno je očistiti do dubine 1 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Svijetla visina etaža 335-355 cm.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m2 površine uklonjene žbuke. | m2 | 1500
I-A-01.31.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjeg zida od opeke u potkrovlju. Visina zida do sljemena, 4,40 m. Debljine 40 cm.
Unutar zida na 2 mjesta imamo dimnjake koji se kompletno uklanjaju iz sigurnosnih razloga do razine poda potkrovlja - što je obračunato u zasebnoj stavci.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 32
I-A-01.32.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjeg pregradnog zida (prema hodniku) od opeke u potkrovlju. Visina zida do 3 m. Debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 8
I-A-01.33.00. | Rušenje i uklanjanje krovnog dimnjaka do razine poda potkrovlja. Visina zidane konstrukcije iznosi 5m. Na istom mjestu se izvodi novi dimnjak isti kao izvorni, što je obračunato u zasebnoj stavci. Prije rušenja snimiti detalje postojećeg dimnjaka, kako bi se mogao izvesti novi dimnjak.
Vršiti pažljivo da ne dođe do oštećenja i zasipavanja otvora donjeg dijela dimnjaka jer se isti planira koristiti.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada, te snimanje postojećeg dimnjaka. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 18
I-A-01.34.00. | Demontaža armiranobetonskih dimnjačkih kapa. U cijeni je uključen i sav vertikalni i horizontalni transport do gradilišne deponije. Obračun po komadu.
I-A-01.34.01. | kapa dimenzija 105/105 | kom | 1
I-A-01.34.02. | kapa dimenzija 140/95 | kom | 1
I-A-01.34.03. | kapa dimenzija 200/95 | kom | 1
I-A-01.35.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjih pregradnih zidova i obloga zidova od gipskartona. Visina zidova do 3 m. Debljine 25 do 35 cm. Zidovi obloženi gk pločom, bez ispune mineralnom vunom, sa nosačima. Unutar zida skrivena drvena potkonstrukcija krova (stup i kosnik).
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m2 uklonjenog elementa. | m2 | 170
I-A-01.36.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjih pregradnih zidova od gipskartona u potkrovlju. Visina zidova do 2,1 m. Debljine do 15 cm. Zidovi obloženi gk pločom, ispuna mineralnom vunom, sa nosačima.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m2 uklonjene pregrade. | m2 | 35
I-A-01.37.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjih pregradnih zidova od opeke u podrumu. Visina zidova do 2,5 m. Debljine do 10 cm.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 1
I-A-01.38.00. | Rušenje i uklanjanje unutarnjih pregradnih zidova od opeke u etaži prizemlja, 1. kata i 2. kata. Visina zida do 4,20 m. Debljine 12-15 cm. Uklanjaju se i obloge sa zidova, žbuka (keramičke pločice i sl.).
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju.
I-A-01.38.01. | - zid debljine 20-45 cm | m3 | 16
I-A-01.38.02. | - zid debljine 12-15 cm | m3 | 76
I-A-01.39.00. | Rušenje i uklanjanje vanjskog zida južnog pročelja u potkrovlju. Zid se sastoji od 2 dijela, donji dio zida visine 140 cm je od opeke debljine 25 cm, na nadozidu se ugrađuju prozori i zid debljine 10 cm. Vanjski zid visine 260 cm, cijelom dužinom na svakih 1,5 m ima izvedeni niz od 3 prozor (dužine 270 cm). Uklanjaju se i sve obloge sa zidova - svi slojevi od kojih se pregrada sastoji. Vršiti pažljivo da se ne oštete elementi zgrade koji se zadržavaju.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
I-A-01.39.01. | - zid debljine 25 cm | m3 | 6
I-A-01.39.02. | - zid debljine 10 cm | m3 | 3
Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju.
I-A-01.40.00. | Rušenje i uklanjanje stubišnog kraka (podest i 2 stepenice) prema uredima u potkrovlju. Stepenice se nalaze u 3 uredske prostorije na jugu. Ukloniti obloge, konstrukciju i potkonstrukciju stuba, sve do podne konstrukcije potkrovlja.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 3
I-A-01.41.00. | Rušenje i uklanjanje gipskartonske obloge sjeverne atike. Uklanja se obloga debljine 2,5 cm, te njena potkonstrukcija do zidanog zida.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m3 deponiranog materijala u rastresitom stanju. | m2 | 15
I-A-01.42.00. | Štemanje i šlicanje zidova od opeke u svrhu izvedbe raznih ojačanja, polaganja raznih cijevi odvodnje i vodovoda, strojarskih instalacija te polaganje kablova elektroinstalacija. Stavka podrazumjeva kompletan rad i alat, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradskom deponiju. Stavka se izvodi po prethodnom odobrenju nadzorng inženjera Obračun po m1.
I-A-01.42.01. | šlicevi dimenzije 5x5 cm | m1 | 200
I-A-01.42.02. | šlicevi dimenzije 5x10 cm | m1 | 200
I-A-01.43.00. | Razgradnja nadvoja iznad postojećih otvora zidova izvedenih od pune opeke uz sva potrebna podupiranja te zaštitu ljudi i ostale konstrukcije.
Ova stavka se izvodi se ukoliko se pri izvedbi rekonstrukcije građevine utvrdi da su postojeći nadvoji u trošnom stanju te je nužno njihovo uklanjanje i zamjena.
Odobrenje za navedene radove daje projektant ili nadzorni inženjer. Sve izvesti prema statičko-građevinskom projektu. U stavci uključena razgradnja, usitnjavanje, utovar te odvoz na gradski deponij.
| Obračun prema m3 uklonjenog nadvoja. | m3 | 10
I-A-01.44.00. | Demontaža, utovar i odvoz zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica.
Stavka podrazumijeva skidanje keramike sa ploha zajedno sa podložnim slojem (cementno ljepilo) kao i pripremu zida za daljnju obradu (postavu nove keramike ili bojanje zida) - ravnanje, krpanje pukotina.
Na pozicijama gdje se ruše zidovi ili podovi obloženi keramikom, konstrukcija se ruši skupa s keramikom. Keramiku nije potrebno pažljivo demontirati.
Stavka također podrazumjeva utovar, odvoz i zbrinjavanje na deponiju svog otpadnog materijala.
U cijeni je kompletan odvoz elemenata na deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m2 uklonjene zidne obloge. Visina postavljene keramike do 2,30m. | m2 | 220
I-A-01.45.00. | Sitni građevinski radovi u tijeku rušenja, demontaže i pripreme građenja. Iskazuju se kao režijski sati.
I-A-01.45.01. | KV | h | 80
I-A-01.45.02. | VKV | h | 40
I-A-01.46.00. | Dobava i postava svih potrebnih pomoćnih konstrukcija za podupiranje konstruktivnih elemenata građevine za vrijeme izvođenja radova rušenje i demontaže.
Pomoćne poduporne konstrukcije izvode se prema planu podupiranja, čija je izrada obuhvaćena jediničnom cijenom stavke, a koji je prije izrade konstrukcije potrebno dostaviti na odobrenje projektantu konstrukcije.
| Obračun po m2 tlocrtne projekcije podupornih konstrukcija. | m2 | 900
I-A-01.47.00. | Dobava i montaža vodootporne metalne ploče na fasadnoj skeli s ulične strane sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu s hrvatskim zakonima i smjernicama EU. Dimenzije ploče 2 m2.
Ploču je potrebno nabaviti prije početka kako bi bila spremna za postavu pri otvaranju gradilišta.
| Obračun po komadu. | kom | 1
I-A-01.48.00. | Rušenje i uklanjanje dijela zidanog zida u potkrovlju za izvedbu novog betonskog ležaja.
Izrada otvora u zidu 20 cm širine, 40 cm visine u 2 zidana zida potkrovlja.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 109.
U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun prema m3 uklonjenog zida. | m3 | 0.05
I-A-01.49.00. | Demontaža i odvoz postojeće sanitarne galanterije (wc školjke, umivaonici, police, ogledala, tuš).
Stavka uključuje utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po komadu.
I-A-01.49.01. | - wc školjka s daskom i vodokotlićem | kom | 9
I-A-01.49.02. | - pisoar | kom | 1
I-A-01.49.03. | - umivaonici | kom | 6
I-A-01.49.04. | - dozer papira | kom | 6
I-A-01.49.05. | - ogledala | kom | 6
I-A-01.49.06. | - bojler | kom | 6
I-A-01.50.00. | Demontaža postojeće kovane ograde stubišta, s drvenim rukohvatom.
Ograda se demontira i odvozi u radionicu na čišćenje i ličenje (obračunato u zasebnoj stavci). Rukohvat demontirati od ograde dok se ograda ne oliči.
| Obračun po m1 demontirane ograde s rukohvatom. | m1 | 50
I-A-01.51.00. | Demontaža postojeće kovane ograde loggia, te ispred vrata u prizemlju, zajedno s drvenim rukohvatom.
Ograda se pažljivo demontira i odvozi u radionicu na čišćenje i ličenje (obračunato u zasebnoj stavci). Rukohvat demontirati od ograde dok se ograda ne oliči.
| Obračun po m1 demontirane ograde s rukohvatom. | m1 | 20
I-A-01.52.00. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija. Prema odredbama GZZZSK otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama kata, prizemlja, u zoni podnožja, na vučenim profilacijama vijenaca, nadprozornika, prozorskih klupčica, kapitela i baza pilastara, kiparskim i kamenim elementima, te stolariji i bravariji. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
I-A-01.52.01. | Obračun po kom sondi. | kom | 16
I-A-01.52.02. | Elaborat | kom | 1
I-A-01.53.00. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje zidova nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda unutarnjih zidova i stropova u raznim povijesnim razdobljima i traženja oslika. Otvoriti ili izvesti konzervatorske sonde na sljedećim pozicijama: zidovi i stropovi ulaznog prostora stubišta, zidovi i stropovi glavnog unutrašnjeg stubišta. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima.
I-A-01.53.01. | Obračun po kom sonde. | kom | 20
I-A-01.53.02. | Elaborat | kom | 1
I-A-01.54.00. | Ručno obijanje trošne žbuke debljine 2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja, nakon konzervatorskih istraživanja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Uključivo prenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora i profilacija. | m1 | 10
I-A-01.55.00. | Pažljivo ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm sa vodoravnih vučenih profilacija: vijenac, profilirani okviri prozora i vrata, sokl, medaljoni, a nakon konzervatorskih istraživanja. Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru predstavniku GZZZSKP i nadzornom inžinjeru, te predati Investitoru u sklopu konzervatorskog elaborata. Izvodi se u dijelu profilacija u kojem je žbuka trošna. Uključivo odvoz na gradski deponij. Obračun po m1 i razvijenoj širini profilacije bez ikakvih drugih dodataka.
I-A-01.55.01. | r.š. 10-15 cm | m1 | 30
I-A-01.55.02. | r.š. 20-35 cm | m1 | 30
I-A-01.55.03. | r.š. 30-40 cm | m1 | 30
I-A-01.55.04. | r.š. 40-60 cm | m1 | 30
I-A-01.55.05. | r.š. 60-80 cm | m1 | 30
I-A-01.56.00. | Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja na pročelju, materijala od iskopa i slično, te prijevoz na udaljenost do 20 km, istovar izvrtanjem i planiranjem na gradskoj planirki. U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun prema m3 uklonjenog zida. | m3 | 10
I-A-01.57.00. | Izrada i predaja investitoru izrađenog energetskog certifikata od strane ovlaštene osobe. Obračun po kompletu. | kompl | 1
I-A-01.58.00. | Izrada i predaja investitoru izrađenog plana evakuacijskih puteva. Obračun po kompletu. | kompl | 1
I-A-01.59.00. | Demontaža i uklanjanje drvene hrastove građe (drveni grednik, rogovi, dijelovi visulje, nadzidnice i sl.) koja nije sigurna za daljnje korištenje.
| U jediničnu cijenu uključen utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi Investitor, kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po m3. | m3 | 5
I-A-01.60.00. | Fizička zaštita postojećih elemenata zgrade u tijeku građenja, posebno pločica na međupodestu stubišta.
Stavka se izvodi po potrebi i u dogovoru s nadzornim inženjerom. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i konstrukciju odgovarajućih zaštitnih elemenata od OSB ploča, filc i pe folije.
OSB ploča debljine 18mm sa svim spojnim sredstvima te kasniju demontažu i zbrinjavanje. Nakon izvedenih radova elemente dovesti u prvobitno stanje ukoliko je došlo do oštećenja.
Obračun po m2 zaštićenih elemenata.
I-A-01.61.01. | OSB ploče d=18mm | m2 | 50
I-A-01.61.02. | filc | m2 | 100
I-A-01.61.03. | pe folija | m2 | 100
I-A-01.62.00. | Vizualna zaštita unutarnjeg prostora ljepljenjem zaštitne PVC folije na prozore i vrata. Stavka uključuje nabavu i dobavu materijala sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom, apliciranje zaštite na elemente te demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala po završetku radova. Obračun po m2 zaštićenog dijela | m2 | 120
I-A-01.63.00. | Zaštita krovne plohe uz zabat susjednog radi žbukanja zabata zaštitu izvesti mosnicama koje se polažu jedna do druge na krovni pokrov. Preko mosnica se postavlja krovna ljepenka i učvršćuje vodoravnim letvama. Prilikom rada paziti da ne dođe do proboja pokrova. Mosnice položiti u širini 1,0-1,2 m. Obračun po m2 | m2 | 52.5
I-A-01.64.00. | Zaštita krovne plohe oko dimnjaka radi izrade novih dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka. Rad izvesti u svemu kako je opisano u prethodnoj stavci. Obračun po m2 | m2 | 30
I-A-01.65.00. | Prenosna zaštita “staza” od ruba krova do dimnaka za transport materijala prilikom izrade dimnjačkih kapa i žbukanja dimnjaka i krovnih kućica. “Stazu” izraditi od mosnica spojenih letvama na svakih 30 cm na gornjoj strani. Širina staze 0,80 cm. Obračun po m2 | m2 | 15
I-A-01.66.00. | Čišćenje objekta. Predviđeno je čišćenje objekta u 5 faza: - 1.Čišćenje nakon grubih građ. radova zajedno s iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl. - 2.Čišćenje prije žbukanja i ugradbe elemenata stolarije i bravarije. - 3.Čišćenje poslije izvedbe instalacija. - 4.Čišćenje prije polaganja podova. - 5. Završno čišćenje objekta prije tehničkog pregleda koje mora biti i najkvalitetnije. Obuhvatiti pranje i čišćenje stakala iznutra i izvana, vratiju, podova i opločenja, zaštitu ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine oštećivanja i sl.) s kompletnim odvozom i zbrinjavanjem otpada dobivenog čišćenjem. Ukupna netto površina 1100 m2. Obračun po izvršenoj pojedinoj fazi. | kompl | 5
I-A-01. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I-A-02. | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: Svi iskopi računati su u sraslom stanju. Iskopi su računati s dodatnim potrebnim proširivanjima ovisno o iskopu, ali bez količina potrbnih za formiranje pokosa iskopa koji ovisi o dubini iskopa i zemljanom materijalu u kojem se vrši iskop.
U svim stavkama uračunat utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala na deponij, te plačanje pristojbe deponiranja.
Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu +/-0,00 te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju s iskopom, ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.
Prije početka zemljanih radova teren treba očistiti od grmolikog raslinja ili stabala do 10 cm promjera (ukolko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanje zgrade uračunati su u jedinične cijene.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od +/- 2 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera.
Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa, odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platit će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmet, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
Iskopani materijal transportira se u prijevozno sredstvo, te se otprema na gradsko odlagalište.
Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom, ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Svi iskopi na objektu, široki iskopi i iskopi temelja vrše se po redosljedu i dinamici prema opisu u projektnoj dokumentaciji. Navedeno je potrebno obvezno utvrditi s nadzornim inženjerom.
I-A-02.01.00. | Izrada ručnih iskopa (šliceva), pomoću kojih će se utvrditi stanje postojećih instalacija na mjestima gdje nema za to podataka. Prosječna dužina iskopa šlica iznosit će 2 m, širine 80 cm i dubine do 160 cm.
U jediničnoj cijeni uključene su sve aktivnosti izvršenog snimanja podzemnih vodova (iskop, ucrtavanje vodova u građevni dnevnik, zatrpavanje i izrada pješčane posteljice i nadsloja pijeska oko pronađenih vodova i zatrpavanje). U stavci obračunati utovar i odvoz na deponij.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, svi transporti, sortiranje, i zbrinjavanje građevinskog otpada prema važećem Pravilniku. U cijeni je kompletan odvoz elemenata na deponiju kao i sve takse i pristojbe te ostala možebitna plaćanja koja uvjetuju propisi iz područja zbrinjavanja otpada. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun se vrši po m1 iskopa. | m1 | 40
I-A-02.02.00. | Dobava materijala i zatrpavanje rova nakon polaganja cijevi instalacija sa nabijanjem sitnim kamenim materijalom (šljunak ili batuda).
Gal štitnici i plastična traka za upozorenje su uključeni u cijenu izvedbe.
| Obračun po m3 nabavljenog, dopremljenog, ugrađenog i zbijenog kamenog materijala. | m3 | 20
I-A-02.03.00. | Dobava uređaja i crpljenje vode iz podruma u slučaju povećanja razine vode u šahtu za vrijeme izvođenja radova. Voda se prepumpava u postojeći sustav kanalizacijske/oborinske odvodnje. Stavka se isvodi uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera i evidenciju u građevinskom dnevniku. Izvodi se u dogovoru s nadležnim komunalnim poduzećem. Obračun po satu crpljenja vode. | sat | 100
I-A-02.04.00. | Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje sloja kamenog agregata granulacije 0-30 mm u sloju debljine 20cm ispod podložne AB ploče. Nasipavanje se vrši na pripremljenu i isplaniranu površinu iskopa. Nabijanje izvršiti u slojevima,minimalna stišljivost kamenog materijala ispod podne ploče treba iznositi 40 MPa, a istu kontrolirati na svakih 50 m2 izvedene površine.
| Obračun po m3 ugrađenog kamenog agregata. | m3 | 32
I-A-02. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
I-A-03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Zgrada je locirana u centru grada, betoniranje se izvodi u uskoj gradskoj jezgri.
Potrebno je ishoditi suglasnost susjeda za radove na vanjskom zapadnom zabatnom zidu.
NAPOMENA: U sve betonske radove uračunata i glatka oplata, ukoliko nije drugačije napisano. Dobava, montaža, demontaža oplate.
Uključiti sav potreban pribor za montažu oplate, podupirače, gredice, H nosače za stropne ploče, distancere, španere, klinove,letve...).
U stavke betonskih radova uključiti i eventualno dodavanje plastifikatora, aeranta i sl. aditiva za vodonepropusnost, smrzavanje i povečanje kvalitete betona ovisno o izloženosti i ostalim traženim zahtjevima s obzirom na lokaciju i tražene teh. karakteristike betona.
Svojstva betona definirana su GLAVNIM PROJEKTOM, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, tehničkim smjernicama i normama.
U sve stavke uračunata je nabava, dobava i postav privremene radne skele unutar i oko građevine.
Uključivo sav transport, izradu prolaza kao i zaštitnu ogradu prema važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke.
Beton nosive konstrukcije građevina je u uvjetima agresivnog vanjskog okoliša (otvorena građevina). Radi se o vanjskim AB elementima koji su izloženi agresivnom djelovanju okoliša, vlazi i kiši te smrzavanju i odmrzavanju uz prisutstvo soli.
I-A-03.01.00. | Nabava, dobava i izvedba serklaža visine 20cm na vrhu zabatnih zidova. Izvodi se u širini zidanog zida.
S horizontalnim serklažom povezujemo novi drveni rog koji se montira na serklaž. Drveni rog se ubušenim vijcima povezuje sa serklažom.
Obračun po m3 betona i m2 oplate.
| beton | m3 | 3
| dvostruka oplata | m2 | 15
I-A-03.02.00. | Nabava, dobava i izvedba vertikalnog serklaža u zabatnom zidu potkrovlja i južnom zidu atike. Dimenzije serklaža 16x16 cm.
U zabatnom zidu se izvodi po 1 vertikalni serklaž visine 275 cm. U južnom zidu atike izvodimo 3 vertikalna serklaža visine 220 cm.
Izvodi se betonom C 25/30.
Obračun po količini ugrađenog materijala.
| beton | m3 | 0.35
| jednostrana oplata | m2 | 10
I-A-03.03.00. | Nabava, dobava i izvedba nove podložne podne ploče podruma (2000 kg/m3). Ploča se izvodi na nasipu kamenog agregata, debljine d=8 cm, betonom C 25/30.
Navedeni sloj podložnog betona ugrađuje se u svrhu zaštite ispod konstruktivnih elemenata koji se ugrađuju izravno na tlo te na ostale pozicije po potrebi uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera.
Betoniranje se izvodi u glatkoj oplati. Stavka uključuje sve potrebne aditive za izvedbu betona traženih svojstava.
U podu ostaviti sve prodore za prolazak instalacija te predmetne prodore obraditi i zabrtviti, što je uključeno u stavku.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate.
| - beton | m3 | 13
| - oplata | m2 | 90
I-A-03.04.00. | Nabava, dobava i izvedba nove ab ploče međupodesta novog stubišta prema potkrovlju. Izvodi se armiranobetonska ploča d= 12cm, betonom C 25/30. Armirati obostrano mrežama Q-188, po rubu postaviti vilice fi8/15 te po jednu šipku fi 12.
Obračun po m3 betona i m2 oplate.
I-A-03.04.01. | - beton C25/30 | m3 | 0.25
I-A-03.04.02. | - mreža Q-188 | kg | 40
I-A-03.04.03. | - šipke | kg | 20
I-A-03.04.04. | - trostrana oplata | m2 | 2
I-A-03.05.00. | Nabava, dobava i izvedba novih ab spregnutih ploča na drvenom gredniku. Izvodi se armiranobetonska ploča d=6cm, beton C 30/37. Ploča se izvodi preko osb ploče položene preko drvenog grednika koja je obračunata u posebnoj stavci.
Nova ab ploča će se povezati sa fasadnim i zabatnim zidovima ankerima 2xØ14/100 cm pod kutem od 45º, dok će se ploča preko centralnih zidova povezati sa šipkama Ø14/70 cm. Rupe je potrebno prije ugradnje ankera injektirati epoksidnim mortom (kemijska sidra). Tlačne ploče se izvode do unutarnjeg ruba zida i ne šlicaju se u zidove. Detalji povezivanja su dani u nacrtima i detaljima.
Za vrijeme izvedbe novih tlačnih ploča potrebno je podupiranje drvenih grednika.
Armatura B500B, mreža Q-188. Zaštitni sloj c=2 cm. Obračunato u posebnoj stavci.
Izvodi se u slojevima: N-MK2, N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, svi potrebni elementi za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
Obračun po m3 betona i m2 oplate.
I-A-03.05.01. | - beton | m3 | 36
I-A-03.05.02. | - oplata | m2 | 7
I-A-03.06.00. | Nabava, dobava i izvedba novih ab spregnutih ploča na HEA 160 profilima. Izvodi se armiranobetonska ploča d=12cm, beton C 30/37.
Spregnuti strop se s vanjskim nosivim zidovima povezuje ankerima 2xØ14/100 cm pod kutem od 45º ubušenim vijcima, a na srednjim zidovima bušenjem i postavkom šipki Ø14/70 cm kroz zidove. Rupe je potrebno prije ugradnje ankera injektirati epoksidnim mortom (kemijska sidra). Tlačne ploče se izvode do unutarnjeg ruba zida i ne šlicaju se u zidove.
Čelični nosači su spregnuti s tlačnom pločom valjkastim moždanicima s glavom. Čvrstoća moždanika iznosi fu = 450 Mpa. Moždanici se na nosače moraju variti strojno. U statici su dani detalji, POZ 501.
Armatura B500B. Zaštitni sloj c=2,5 cm.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, svi potrebni elementi za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
Obračun po m3 betona i m2 oplate.
I-A-03.06.01. | - beton | m3 | 18
I-A-03.06.02. | - oplata | m2 | 15
I-A-03.07.00. | Nabava, dobava i izvedba novog ab horizontalnog serklaža iznad novog zidanog zida na 1. katu. Serklaž dimenzija 25/30 cm. Armatura B500B, zaštitni sloj c=3 cm. Obračunato u posebnoj stavci.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, svi potrebni elementi za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
Obračun po m3 betona i m2 oplate.
I-A-03.07.01. | - beton C25/30 | m3 | 0.35
I-A-03.07.02. | - dvostrana oplata | m2 | 6
I-A-03.08.00. | Dobava, nabava i montaža predgotovljenog armiranobetonskog stubišta betonom C30/37.
Stubišni krak širine 120 cm, s kosom armiranobetonskom pločom debljine 15-20 cm, raspona kraka 500 cm. Dimenzije stuba: gazišta 33 cm, čela 14.9 cm.
Predviđa se brtvljenje fuga između ploča s gornje strane.
Armatura za sve prefabricirane elemente treba biti rebrasta.
Za izvedbu radova izvođač je u obvezi izraditi tehnološko-radioničku dokumentaciju za prefabricirane ab elemente konstrukcije. Navednom dokumentacijom će biti potrebno u dogovoru s projektantom arhitekture definirati izmjere prefabriciranih elemenata s obzirom na transport i montažu te definirati način obrade spojeva stubišta koji će osigurati vodonepropusnost spojeva i trajnost tako izvedenih elemenata. Po izradi istu je potrebno dostaviti projektantu konstrukcije na pregled i odobrenje.
Stavke uključuju izradu armiranobetonskih ploča, oplate, armaturu i završnu obradu. Završna obrada betona brušenjem.
U cijenu uključena sva obrada, ugradnja, spajanje elemenata, sitni i potrošni materijal, montaža na čelične tetive, sve do pune gotovosti stubišta. Izvesti sve prema detalju stubišta.
Obračun po komadu prefabriciranog armiranobetonskog elementa sa svim potrebnim radnjama uključujući metlanje.
I-A-03.08.01. | - prefabricirani element stubišta | kom | 19
I-A-03.09.00. | Dobava betona i izvedba armiranobetonskih nadvoja otvora u novim zidanim zidovima. Izvedba u trostranoj glatkoj oplati, betonom C25/30, B500B, c=2,5cm.
Nadvoji se izvode u punoj širini zida, visine minimalno 20cm, sa obostranim osloncima minimalno 20cm na obodne zidove. Nadvoje armirati minimalnom armaturom, te vilicama 8/15cm.
U jediničnu cijenu uključena i sva potrebna glatka oplata.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
I-A-03.09.01. | - beton | m3 | 2
I-A-03.09.02. | - oplata | m2 | 20
I-A-03.10.00. | Dobava betona i izvedba armiranobetonskih nadvoja otvora postojeće zgrade, kao replika postojećih nadvoja. Izvedba u trostranoj glatkoj oplati, betonom C25/30, B500B, c=2,5cm.
Ova stavka se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije, na pozicijama na kojim se prilikom izvođenja radova utvrdi potreba zamjene trošnih nadvoja nad otvorima.
Pretpostavljena zamjena 50% nadvoja.
Nadvoji se izvode u punoj širini zida, visine minimalno 20cm, sa obostranim osloncima minimalno 20cm na obodne zidove. Nadvoje armirati minimalnom armaturom, te vilicama 8/15cm.
U jediničnu cijenu uključena i sva potrebna glatka oplata.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
I-A-03.10.01. | - beton | m3 | 7
I-A-03.10.02. | - oplata | m2 | 70
I-A-03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-04. | ARMIRAČKI RADOVI
I-A-04.01.00. | Nabava, dobava i izrada armature kvalitete B500B-rebraste šipke i Q-188-mreže.
Izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Stvarne količine će se obračunati na temelju nacrta savijanja, računajući teoretske težine.
Obračun po kg ugrađene armature.
Prije betoniranja nadzorni inženjer ili statičar treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
I-A-04.01.01. | B500B-rebraste šipke (kvaliteta čelika 500/550) | kg | 1340
I-A-04.01.02. | Q-188-mreže | kg | 2979
I-A-04.02.00. | Dobava armatura manjih količina potrebna za sanacije, krpanja i sl.
U cijeni je obuhvaćen kompletan rad sa svim pomoćnim materijalom. Količine željeza u kg su aproksimativne, točne količine armature odredit će se prema stvarnom stanju tokom izvedbe.
Stavkom obuhvaćeni i distanceri te kompletna montažna armature prema projektu.
Stavka se izvodi uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera, u skladu sa smjernicama projektanta konstrukcije. Obračun po kg.
I-A-04.02.01. | mrežasta B500B | kg | 65
I-A-04.02.02. | šipke B500B | kg | 100
I-A-04. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
I-A-05. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U sve stavke uračunata je nabava, dobava i postav privremene radne skele unutar i oko građevine.
Uključivo sav transport, izradu prolaza kao i zaštitnu ogradu prema važećoj zakonskoj regulativi i pravilima struke.
Izvođač mora izvoditi radove sukladno važećim pravilnicima, Hrvatskim normama i tehničkim propisima, te pozitivnim iskustvima i pravilima struke.
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru važeće isprave o sukladnosti, a tijekom izvođenja stalno obavljati redovnu kontrolu kakvoće prispjelih količina.
Prije početka izvođenja radova izvođač mora izvršiti pregled podloga i prethodno izvršenih radova u prisutnosti nadzornog inženjera, sve provjeriti prema nacrtima te upisati u građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih vantroškovničkih radova.
I-A-05.01.00. | Zidanje novog zida u punoj opeci normalnog formata. Zidovi se izvode u unutrašnjosti prema uputama proizvođača u cementnom mortu M10.
Laka pokretna skela uračunata je u jediničnu cijenu, uključujući sve horizontalne i vertikalne transporte. Prilikom zidanja ostaviti potrebne šliceve za prolaz instalacije, a prema projektu instalacija. Uključen sav potreban rad, materijal i pribor kao i laka pokretna skela.
Obračun po m2.
Unutarnji zidovi:
I-A-05.01.01. | - debljina zida 15 cm (N-UZ12) | m2 | 10
I-A-05.01.02. | - debljina zida 20 cm (N-UZ13) | m2 | 80
I-A-05.01.03. | - debljina zida 25 cm | m2 | 25
I-A-05.02.00. | Popravak oštećenih postojećih nosivih zidova zidanih od pune opeke u vapnenom mortu. Potrebno je odstraniti oštećene dijelove zidova i žbuke, otprašiti i isprati spojne dijelove, te ponovno izvesti istu strukturu zida.
Jediničnom cijenom obuhvaćena prethodna impregnacija stare podloge. Cijenom je obuhvaćena vrijednost svih radova i materijala, uključivo potrebne radne skele i podupiranja.
Stavka se obračunava uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera.
| Obračun po m3 obrađene površine zidova. | m3 | 20
I-A-05.03.00. | Izvedba grube žbuke unutarnjih zidova i greda od opeke. (1800 kg/m3)
Izvodi se na zidovima koje ne saniramo FRCM sustavom.
Prvi sloj gruba produžna vapneno cementna žbuka M-3 debljine 1,5-2 cm uz predhodni špric rijetkim cementnim mortom M-10.
U cijenu je uključena izvedba čeličnih metalnih profila za bridove i sav potreban rad, skele i potreban pribor.
Visina zidova podruma 2,25 m, prizemlja 3,80 m, 1.kata 4.05 m, 2. kat 4.00 i potkrovlja 2.5 m. Obračun po m2 izveden površine, uključivo špalete.
I-A-05.03.01. | zidovi | m2 | 530
I-A-05.03.02. | grede (svodovi) | m2 | 40
I-A-05.04.00. | Izvedba fine žbuke unutarnjih zidova od opeke (1800 kg/m3).
Izvodi se na zidovima koje ne saniramo FRCM sustavom te na zidovima podruma koje ne oblažemo pločama od kalcij-silikata.
Prvi sloj gruba produžna vapneno cementna žbuka M-3 debljine 2 cm uz predhodni špric rijetkim cementnim mortom M-10 (obrađeno u prethodnoj stavci). Završni sloj fina vapnena žbuka od prosijanog čistog pijeska debljine 0,5 cm.
U cijenu je uključena izvedba čeličnih metalnih profila za bridove. Ovako izvedena dvoslojna žbuka treba biti pripravna za izvedbu soboslikarskih radova. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, skele i potreban pribor.
Visina zidova podruma 2,25 m, prizemlja 3,80 m, 1.kata 4.05 m, 2. kat 4.00 i potkrovlja 2.5 m. Obračun po m2 izveden površine, uključivo špalete.
I-A-05.04.01. | zidovi | m2 | 530
I-A-05.04.02. | grede (svodovi) | m2 | 40
I-A-05.05.00. | Izvedba produžne i fine žbuke na zidovima svih etaža i opečnom svodu podruma (1800 kg/m3). Nanosi se na sloj FRCM žbuke obračunat u zasebnoj stavci, na sve zidove koji se ne oblažu izolacijskim pločama.
Sloj vapneno-cementne žbuke u sloju debljine 1-1,5 cm nanosimo za izravnanje površine svoda.
Završni sloj fina vapnena žbuka od prosijanog čistog pijeska debljine 0,5 cm.
U cijenu je uključena izvedba čeličnih metalnih profila za bridove i sav potreban rad, skele i potreban pribor. Ovako izvedena dvoslojna žbuka treba biti pripravna za izvedbu soboslikarskih radova.
| Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 1200
I-A-05.06.00. | Zidarska ugradnja raznih instalacionih ormarića u zidu od opeke, bez obzira na veličinu.
Ugraditi cementnim mortom, M-10 i sidrima učvršćenim na ormariće. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
| Obračun po komadu. | kom | 10
I-A-05.07.00. | Nabava, dobava i izvedba lagano armiranog plivajućeg cementnog estriha (košuljice) u slojevima debljine 5 cm, a preko ranije položene toplinske izolacije, i položene polietilenske folije. Zaglađena cementna glazura sa staklenim nitima za armiranje, 2000 kg/m3, klasa gorivosti po HRn DIN 4102-1:A1 ili jednakovrijedno _______________________.
Estrih se izvodi u konstrukciji poda na tlu svih prostora kao dio konstrukcije "plivajućeg" poda, a preko ranije položenih slojeva: HI, TI i pe folije - što je posebno obračunato.
Estrih treba biti dobro sabijen, ravna i horizontalne površine zbog kasnijeg polaganja završnih podova. Pri betoniranju paziti da se ne ošteti donji izolacioni sloj. U sanitarijama se podloga izvodi sa padovima prema sifonima. Debljina estriha od 5 cm.
Od zidova dilatirati polistirenom 1 cm. Na svim vratima te u prostorijama većim od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajućeg materijala.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga. Glazuru armirati sa armaturnom mrežom Q-188 ili polipropilenskim vlaknima što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Izvodi se u slojevima: N-P1
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 160
I-A-05.08.00. | Nabava, dobava i izvedba lagano armiranog plivajućeg cementnog estriha u slojevima debljine 4-6cm, a preko ranije položene zvučne i toplinske izolacije, i položene polietilenske folije, kao dijela plivajuće konstrukcije, prema standardu U.F2.020. Zaglađena cementna glazura sa staklenim nitima za armiranje, 2000 kg/m3, klasa gorivosti po HRn DIN 4102-1:A1 ili jednakovrijedno _______________________.
Estrih se izvodi kao dio konstrukcije "plivajućeg" poda međukatne konstrukcije, a preko ranije položenih slojeva mineralne vune i pe folije - što je posebno obračunato.
Estrih treba biti dobro sabijen, ravna i horizontalne površine zbog kasnijeg polaganja završnih podova. Pri betoniranju paziti da se ne ošteti donji izolacioni sloj. U sanitarijama se podloga izvodi sa padovima prema sifonima. Debljina estriha 4-6 cm.
Od zidova dilatirati polistirenom 1 cm.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga. Glazuru armirati sa armaturnom mrežom Q-188 ili polipropilenskim vlaknima što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Izvodi se u slojevima: N-MK2, N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a.
| Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 800
I-A-05.09.00. | Dobava materijala i zidanje vanjskog zida od porobetonskih blokova (350 kg/m3) debljine 20 cm. Blokovi deklarirane toplinske provodljivosti λD = 0,1 W/mK, klasa gorivosti: A1. Elementi se zidaju bijelim mortom marke M-10. Izvodi se kao sustav, sve prema uputama proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 40
I-A-05.10.00. | Dobava materijala i zidanje pregrada od porobetonskih blokova (350 kg/m3) debljine 10 cm. Blokovi deklarirane toplinske provodljivosti λD = 0,130 W/mK, klasa gorivosti: A1., zvučna izolacija: 37 dB, razred požarne otpornosti: EI 120. Elementi se zidaju bijelim mortom marke M-10. Izvodi se kao sustav, sve prema uputama proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 11
I-A-05.11.00. | Dobava i ugradnja izravnavajućeg samonivelirajućeg premaza. Čvrsta, brzostvrdnjavajuća, izravnavajuća cementna masa. Služi za poravnavanje, popravljanje i ispunjavanje rupa i dubokih neravnina u estrisima, kao i za niveliranje stepenica i podesta do 50-100 mm debljine.
| Obračun po m2. | m2 | 25
I-A-05.12.00. | Izvedba premaza za sanaciju plijesni vanjskih zidova u tlu u podrumu. Premaz se izvodi u jednom sloju d= 0,1 cm.
Potrebno je odstraniti oštećene dijelove zidova, otprašiti i isprati spojne dijelove, te ponovno izvesti istu strukturu zida. Izvodi se prije premaza.
| Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 75
I-A-05.13.00. | Izvedba, dobava i ugradnja vapneno sanacijskog morta (1800 kg/m3). Mort se koristi za izravnavanje i ispunu fuga.
Izvodi se u debljini d=2 cm. Slojevi: N-VZ8, N-VZ9
| Obračun po m2 izvedenog morta. | m2 | 75
I-A-05.14.00. | Dobava i izvedba podložne mineralne mikroarmirane žbuke.
Žbuka debljine 0,5 - 1 cm. Izvodi se nakon vapneno sanacijskog morta. Slojevi: N-VZ8, N-VZ9
| Obračun po m2 izvedenog morta. | m2 | 75
I-A-05.15.00. | Dobava i izvedba silikatne paropropusne završne žbuke na vanjskim zidovima u podrumu.
Žbuka debljine 3 mm. Izvodi se kao završni sloj kalcij-silikatnih ploča. Slojevi: N-VZ8, N-VZ9
| Obračun po m2 izvedene žbuke. | m2 | 75
I-A-05.16.00. | Dobava i izvedba lagane vapnene žbuke (1600 kg/m3) vanjskog porobetonskog zida i vertikalnih serklaža u potkrovlju (južna fasada).
Nanosi se direktno na otprašenu ili impregniranu površinu zidova ili na podlogu od cementnog šprica u debljinama od 15-25 mm.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m2 izvedene žbuke. | m2 | 40
I-A-05.17.00. | Žbukanje ravnih površina postojećih dimnjaka, zidanih opekom, iznad krova i postojećeg limenog opšava cementnom grubom i finom žbukom, omjera 1:3:9 zaglađene završne obrade debljine 2-2,5 cm.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije. | m2 | 15
I-A-05.18.00. | Izrada završetka ruba zabata krova na tradicionalan način postavom crijepa u mort sa izrezivanjem, pripasivanjem, te završnom obradom omazivanjem.
| Obračun se vrši po m1 | m1 | 15
I-A-05.19.00. | Dobava i izvedba ekspandirajućeg cementnog morta.
Mortom se zapunjavaju šupljine između čeličnih profila i zida. Sve prema uputama proizvođača.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 109.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m3 izvedenog morta. | m2 | 5
I-A-05.20.00. | Dobava i izvedba novog krovnog dimnjaka u svemu istovjetan postojećem koji se ruši.
Dimnjak zidan opekom.
Obračun po m3 izvedenog zida dimnjaka.
I-A-05.20.01. | - dim. 85 x 170 cm | m3 | 9.5
I-A-05.20.02. | - dim. 75 x 75 cm | m3 | 4
I-A-05.20.03. | - dim. 65 x 110 cm | m3 | 5
I-A-05.21.00. | Dobava i izvedba nove betonske kape dimnjaka - u svemu istovjetna postojećoj koja se ruši.
Dimnjak zidan opekom.
Obračun po kom izvedene kape dimnjaka.
I-A-05.21.01. | - dim. 85 x 170 cm | kom | 1
I-A-05.21.02. | - dim. 75 x 75 cm | kom | 1
I-A-05.21.03. | - dim. 65 x 110 cm | kom | 1
I-A-05. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-06. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA: Ukoliko nije drugačije navedeno sve stavke uključuju i antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije. Uključuje svu opremu rad i materijal potreban za odmašćivanje i čišćenje konstrukcije do stupnja čistoće PSA 2½ ili PSt 3 (ovisno o tehnologiji čišćenja), i vrućeg cinčanja. Plastifikacija se ne izvodi.
Sustav zaštite od korozije (vrsta i debljina premaza) mora odgovarati razredu izloženosti definiranim u projektnoj dokumentaciji glavnog projekta. U svemu prema preporuci proizvođača odabranog sustava zaštite od korozije.
Kemijska predobrada vrućem cinčanju je sljedeća: odmašćivanje, dekapiranje oksida, ispiranje, fluksiranje. Prevlaka se sastoji od više slojeva:
- na osnovni materijal čelika prvo se stvara legura željeza i cinka s otprilike 10% željeza;
- drugi sloj je legura željeza i cinka s otprilike 6% željeza;
- na vanjskoj površini je završno sloj čistog cinka.
U cijenu stavke uključeno je: dobava materijala, izrada elemenata čel. konstr. u radionici, transport na gradilište i montaža, AKZ sa svim potrebnim predradnjama, sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni spojni elementi, uključivo potrebni alati, skele i dizalice, sve do pune gotovosti.
Čelične konstrukcije izrađuju se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije, statičkog proračuna i tehnološkog projekta izvođača.
Spajanje elemenata čelične konstrukcije vrši se vijčanim spojevima ili zavarivanjem, može biti konstrukcija kao upeti elementi, sve prema projektu konstrukcije i arhitektonskom projektu. Spojevi uvjetovani odabranom tehnikom i načinom montaže nisu definirani, predmet su radioničke dokumentacije. Definirani su spojevi koji imaju dodatne zahtjeve statičkih prijenosa sila ili spojevi čelične konstrukcije na betonsku konstrukciju.
Potrebno je ostaviti mogućnost izvođenja ovisno o radionici i uvjetima transporta i montaže da se elementi čelične konstrukcije izvedu u vidu radioničkih sklopova (više elemenata radionički spojeno zajedno - u pravilu zavarivanjem) te montaža takvih sklopova.
Sukladno Eurocodu definirane su klase čelične konstrukcije - klasa izvođenja HRN EN 1090-2 EXC2.
Na elemente čelične konstr. nakon izrade u radionici izvodi se AKZ sa svim potrebnim predradnjama.
Montaža čelične konstrukcije provodi se na osnovu montažnog projekta i tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač.
Izvođač je dužan provoditi kontrolu izrade i montaže prema tehničkim propisima i normama, te voditi propisanu evidenciju toka radova u skladu s važećim propisima.
Izvođač montaže dužan je radove provoditi u skladu s važećim standardima i propisima.
Za sve eventualne izmjene ili ispravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji potrebna je suglasnost projektanta, statičara i nadzornog inženjera.
Nakon izvršenih radova montaže čelične konstrukcije potrebno je konstrukciju očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj zaštiti.
SAV ČELIK SE PROTUPOŽARNO ŠTITI PREMAZIMA KAKO BI SE POSTIGLA PROJEKTOM PROPISANA POŽARNA OTPORNOST NOSIVE KONSTRUKCIJE.
Po definiranju uvjeta transporta i montaže potrebno je izraditi radioničku dokumentaciju čelične konstrukcije, koja se dostavlja projektantu na uvid i verifikaciju.
Način izvedbe pripreme površine, trajnost sustava, kategorija atmosferske korozivnosti, otpornost na koroziju, klasa izvođenja i sustavi premaza definirani su glavnim projektom.
MATERIJALI:
Čelik svih elemenata predviđa se kvalitete S 235 JR.
Trajnost sustava premaza visoka (>15 godina).
Kategorija atmosferske korozivnosti je C3.
Detalje u radioničkoj dokumentaciji oblikovati na način da su otporni na koroziju.
POŽARNA OTPORNOST KONSTRUKCIJE PROPISANA JE PRIKAZOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE GLAVNIM PROJEKTOM.
I-A-06.01.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža čelične tetive od profila IPE140 novog stubišta u potkrovlju. Protupožarna zaštita R90 što je obračunato u posebnoj stavci.
Stubište se oslanja na 2 čelične tetive. Tetive na koje će se osloniti novo stubište povezuju se sa postojećim čeličnim profilom podesta te sa novim čeličnim profilom koji će se izvesti u razini stropne konstrukcije 2. kata. Nove čelične tetive stubišta su HEA140, profil u razini stopa 2. kata je HEA160. Postojeći profil na koji se oslanja podest i donji krak stubišta je profil IPE160.
Prije izrade radioničke dokumentacije potrebno je izvršiti izmjeru u naravi dijela građevine na kojem se montira čelična konstrukcija.
Radioničku dokumentaciju, prije izvedbe čelične konstrukcije, potrebno je dostaviti na ovjeru statičaru i projektantu arhitekture.
| Obračun po kg ugrađenih profila. | kg | 325
I-A-06.02.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža čeličnog profila 30x50 mm (č. cijev) koji se koristi kao letva i kontraletva negorivog dijela krovišta.
Čelična cijev se ugrađuje u rubnom dijelu krova koji mora biti protupožarni, u širini 1,7m.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima, te u dogovoru s projektantom.
Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju svih pričvrsnih i spojnih sredstava, povezivanje postojeće i nove konstrukcije, komplet do potpune gotovosti.
Prije izrade radioničke dokumentacije potrebno je izvršiti izmjeru u naravi dijela građevine na kojem se montira čelična konstrukcija.
Radioničku dokumentaciju, prije izvedbe čelične konstrukcije, potrebno je dostaviti na ovjeru statičaru i projektantu arhitekture.
Antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem konstrukcije te dobava, nabava i ugradnja svih spojnih i pričvrsnih sredstava uključena je u cijenu stavke.
| Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 1000
I-A-06.03.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža čeličnog lima d=2mm u slojevima krova u kontaktnoj zoni sa susjedom.
Čelični lim se ugrađuje u rubnom dijelu krova koji mora biti protupožarnosti EI90, u širini 1,7m.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost.
Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju svih pričvrsnih i spojnih sredstava, povezivanje postojeće i nove konstrukcije, komplet do potpune gotovosti.
Antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem konstrukcije te dobava, nabava i ugradnja svih spojnih i pričvrsnih sredstava uključena je u cijenu stavke.
| Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 1000
I-A-06.04.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža 4x čelični profil HEA100. Ugrađuje se prije rušenja otvora u zidu, kao zaštita od rušenja gornjeg dijela zida. Obračun po kg ugrađenog čelika. | kg | 200
I-A-06.05.00. | Dobava, nabava i izvedba protupožarne zaštite čelične konstrukcije sustavom protupožarnog premaza za čelik koji osigurava R60 i R90 konstrukcije (zaštitno sredstvo protiv korozije i sredstva za prijanjanje; premaz koji stvara izolacijski sloj, te pokrivni premaz).
2-komponentni protupožarni zaštitni premaz na epoksi osnovi, otporan na mehanička oštećenja. Premaz također treba udovoljavati zahtjevima i smjernicama standarda HRN ISO 12 944 ili jednakovrijedno _______________________ zaštite čelika od korozije kategorije C5-I i C5-M. Zaštitni premaz nanositi poštujući smjernice u tehničkom listu proizvoda i prema uputi proizvođača.
Radove izvesti u svemu prema naputku proizvođača, u radionici, u kontroliranim uvjetima.
I-A-06.05.01. | Obračun je po kg čeličnih nosača koje treba protupožarno premazati - 90 minuta. | kg | 2250
I-A-06.05.02. | Obračun je po kg čeličnih nosača koje treba protupožarno premazati - 60 minuta. | kg | 1200
I-A-06.06.00. | Pažljivo čišćenje i pjeskarenje postojećih čeličnih tetiva.
Čišćenje i pjeskarenje tetiva se izvodi kao priprema površine za ličenje i izvedbu protupožarne zaštite. Vršiti pažljivo da ne dođe do oštećenja samih tetiva i kamenih stuba. Izvodi se na licu mjesta.
| Obračun po m1. | m1 | 50
I-A-06.07.00. | Pažljivo čišćenje i pjeskarenje postojeće kovane ograde stubišta.
Priprema površine za ličenje. Vršiti pažljivo da se ograda ne ošteti. Ograda se demontira štoje obračunato u zasebnoj stavci, te se čisti i pjeskari u radionici.
| Obračun po m1. | m1 | 50
I-A-06. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:
I-A-07. | IZOLATERSKI RADOVI
Napomena:
Hidroizoloaciju izvodi firma s potrebnim iskustvom i ovlaštenjem od proizvođača. Pojedini elementi sustava moraju biti međusobno kompatibilni.
Svi materijali hidroizolacija, termoizolacija, zaštitnih folija, parnih brana i sl. koji se ugrađuju u pojedinim dijelovima građevine i međusobnom su u direktnom kontaktu, moraju međusobno biti kompatibilni.
Podloga treba biti kompatibilna s hidroizolacijom. Ako podloga nije kompatibilna s hidroizolacijom, može doći do kemijske reakcije koja može degradirati hidroizolaciju. Iz tog se razloga treba napraviti razdjelni sloj (geotekstil– poliesterski ili polipropilenski, toplinska izolacija – EPS, XPS, mineralna vuna). Kao rezultat može biti skupljanje i skrućivanje hidroizolacije, što može imati za uzrok čupanje hidroizolacije na mjestu pričvršćenja.
Pri odabiru izolacijskih materijala potrebno je posebnu pažnju obratiti na sastav pojedinih materijala, te koristiti materijale koji su inertni, bez potencijalnih zagađivača i bez nepovoljnog utjecaja na okoliš.
Odabrani materijali moraju zadovoljavati protupožarne zahtjeve propisane elaboratom zaštite od požara (klasa negorivosti).
Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova te ustanoviti oštećenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane, i popraviti ih u skladu s uputama izolacijskog sustava na trošak izvođača. Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač je dužan dokazati zadovoljavajuću kakvoću upotrijebljenih materijala, radova i proizvoda u skladu sa važećim zakonima, propisima i normama.
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa:
· HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga.
· HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
Hidroizolacije:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome pismeno izvjestiti naručioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije. Prije početka izvođenja izolacijskih radova mora se kontrolirati i provjeriti ispravnost i kvaliteta već izvedenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija predviđenih projektom.
Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature više od 12oC.
Hidroizolacije koje se upotrebljavaju kod zaštite ukopanih betonskih dijelova građevine dijele se prema materijalu, pa postoje hidroizolacije od bitumenskih traka, hidroizolacije od traka na bazi sintetskih polimera; hidroizolacije na bazi polimera, cementa i specijalnih aditiva (vodonepropusni premazi, paste).
Prije početka izvedbe hidroizolacijskih radova izvođač je dužan pribaviti dokaze upotrebljivosti svih materijala i dostaviti ih nadzornom inženjeru na odobrenje najmanje 20 dana prije početka radova.
Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja.
Prilikom izvođenja plivajućih podova treba paziti da se slojevi koji služe za zvučnu izolaciju postave na suhu i ravnu površinu. Nije dozvoljeno poravnavanje površine materijalom koji služi kao zvučni izolator. Ako je vlažnost podloge veća od 7% u odnosu na njenu težinu, onda se zvučni izolator mora zaštititi bitumenskom ljepenkom. Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvučnog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa preklopima do 20 cm ili PE folija.
U vlažnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora biti zaštićeni sloj koji služi za zvučnu izolaciju biti dvostrukim slojem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. Ploče plivajućeg poda ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima.
Posebnu pažnju pri izvođenju hidroizolacijskih radova treba obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama, zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Obračun:
Obračun se vrši po m2 gotove površine. U cijenu svake stavke uključeno je: sav materijal, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu. te troškovi atestiranja.
I-A-07.01.00. | Dobava, nabava materijala i izvedba polimerbitumenske hidroizolacijske trake i hladnog bitumenskog premaza u podovima na tlu u jednom sloju.
Izvodi se na: N-P1
Izvoditi sukladno detalju izvedbenog projekta i tehničkom listu odabranog dobavljača sustava na sloju podložnog betona.
Izvodi se u skladu s tehničkim uputama nominiranog materijala (jediničnom cijenom obuhvatite sve radnje do pune gotovosti).
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m2 stvarno izolirane površine. | m2 | 160
I-A-07.02.00. | Dobava, nabava materijala i postava sloja tvrde ploče mineralne vune.
Izvoditi sukladno detalju izvedbenog projekta i tehničkom listu odabranog dobavljača sustava.
Izvodi se na: N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a
Izvodi se polaganjem tvrdih ploča mineralne vune. Ploča je d=3cm, gustoće min. 100 kg/m3.
Izvodi se u skladu s tehničkim uputama nominiranog materijala (jediničnom cijenom obuhvatite sve radnje do pune gotovosti).
Obračun po m2 izolirane površine.
| - ploče d=3cm | m2 | 800
I-A-07.03.00. | Dobava materijala i izvedba nasipa na bazi ekspandiranog vulkanskog pijeska (perlit) nad svodovima (peta-tjeme) između drvenih grednika i čeličnih profila, a ispod ab ploča. Nasip nad svodovima mora biti negoriv, klase A1 i težine 100 kg/m3.Ovaj rad uskladiti s radovima razvoda instalacija (elektro).
Spoj sa zidovima izvodi se s trakama od mineralne vune debljine 10 mm. Utrošak materijala 10 lit po 10 mm/m².
| Uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun se vrši po m3 izoliranih površina. | m3 | 30
I-A-07.04.00. | Dobava, nabava materijala i postava polimercementne hidroizolacije u vlažnim prostorijama (pod i zid).
Hidroizolacija se izvodi na horizontalnim površinama poda te 30 cm vertikalno uz zidove odnosno 1,5 m na pozicijama sanitarne opreme.
Izvedba hidroizolacijskog sustava jednokomponentnom, izrazito brzosušećom, fleksibilnom tekućom hidroizolacijom za unutarnje i vanjske površine, primjena valjkom. Izvedba u dva sloja ukupne potrošnje od 0,8-1 kg/m².
Izvodi se na mjestima: zidovi/podovi wc-a i čajnih kuhinja u širini 2 m od slavine te na podu stepenica i podesta na tlu.
Podloga mora biti potpuno sazrela, čvrsta, čista, suha i bez ostataka ulja, masti, cementne skramice, starih boja i drugih nečistoća. Beton i podloge na bazi cementa moraju biti stabilne i suhe, bez kapilarnog uzdizanja vlage.
Tip hidroizolacijskog premaza visoko elastični cementni mort, d=2-4mm, minimalnih tehničkih karakteristika:
dvokomponentni vlaknima ojačan mort, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa sa alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima, pogodan za primjenu u vlažnim uvjetima i kod niže temperature zraka.
Zahtjevi po EN 1504-2; CO2 probojnost (EN 1062-6**) Sd ≥ 50 m; kapilarno upijanje i probojnost tekuće vode (EN 1062-3) w< 0,1 kg m²h0,5; ciklusi smrzavanja / odmrzavanja (probojnost soli za odmrzavanje) (EN 13687-1) ≥ 0,8 N/mm²; čvrstoća lijepljenja (EN 1542) ≥ 0,8 N/mm²; premošćivanje pukotina (EN 1062-7); reakcija na vatru (EN 13501-1) A2
| Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 100
I-A-07.05.00. | Dobava, nabava materijala i postava kalcij-silikatnih ploča (290 kg/m3) na vanjskim zidovima podruma kao toplinska izolacija.
Ploče su mikroporozne, kapilarno aktivne, debljine d=10 cm. Klasa gorivosti A1. Ploče se postavljaju s unutarnje strane zida.
Izvodi se u slojevima: N-VZ8, N-VZ9
| Obračun po m2. | m2 | 80
I-A-07.06.00. | Dobava, nabava materijala i postava sloja mineralne vune (30kg/m3), d=5+4cm.
Izvoditi sukladno detalju izvedbenog projekta i tehničkom listu odabranog dobavljača sustava.
Izvodi se na: N-MK2, N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a
Izvodi se polaganjem ploča mineralne vune
a/ u prostor između grednika (s donje strane AB ploče), te s donje strane drvenog grednika i uz bočne strane drvenog grednika (4cm)
b/ unutar potkonstrukcije spuštenog stropa (ispod drvenog grednika) d=5cm.
Bitna tehnička svojstva: toplinska provodljivost λD = 0,040 W/mK, klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _______________________.
Izvodi se u skladu s tehničkim uputama nominiranog materijala (jediničnom cijenom obuhvatite sve radnje do pune gotovosti).
Obračun po m2 izolirane površine.
I-A-07.06.01. | - ploče d=5 | m2 | 520
I-A-07.06.02. | - ploče d=4cm | m2 | 600
I-A-07.07.00. | Dobava, nabava materijala i postava tvrdih ploča mineralne vune λD = 0,035 W/mK u slojevima krova.
Ploče se postavljaju između drvenih gredica ili čeličnih profila, d=5cm.
| Obračun po m2 ugrađene vune. | m2 | 250
I-A-07.08.00. | Dobava, nabava materijala i postava tvrdih ploča mineralne vune d=14 cm između rogova krovišta.
Bitna tehnička svojstva: toplinska provodljivost λD = 0,039 W/mK, klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _______________________.
U jediničnu cijenu uključen je sav potreban rad materijal i pribor, do pune gotovosti površine hidroizolacije poda i zidova za oblaganje keramičkim pločicama.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedene izolacije. | m2 | 250
I-A-07.09.00. | Dobava, nabava materijala i postava ploča mineralne staklene vune (33kg/m3, λD =0,032 W/m2K) kao toplinske izolacije.
Izvodi se u slojevima: N-VZ5, N-VZ6, N-VZ7, N-VZ10, N-VZ11
Obračun po m2.
Ploče debljine:
I-A-07.09.01. | d=2 cm | m2 | 12
I-A-07.09.02. | d=5 cm | m2 | 45
I-A-07.09.03. | d=10 cm | m2 | 45
I-A-07.09.04. | d=12 cm | m2 | 6
I-A-07.10.00. | Nabava, dobava i polaganje razdjelne PE folije, debljine 0,3 mm na sloj mineralne staklene vune.
PE folija s prelijepljenim preklopima i zabrtvljenim prodorima - parna brana.
Izvodi se u slojevima: N-VZ5, N-VZ6, N-VZ7, N-VZ10, N-VZ11, N-K1, N-K2
| Obračun po m2. | m1 | 340
I-A-07.11.00. | Nabava, dobava i ugradnja ploča od thermoset smole, s nalijepljenom gipskartonskom pločom.
Izvodi se u slojevima: N-VZ1, N-VZ2, N-VZ3, N-VZ4, N-VZ3a, N-Š1
Ploče se postavljaju na sloj FRCM žbuke.
Ploče imaju čvrstu jezgru vrhunske učinkovitosti od thermoset modificirane smole bez vlakana. Jezgra je s jedne strane obložena staklenom tkaninom, a s druge strane je nalijepljena gipsana ploča debljine 12,5 mm.
Tehničke karakteristike: λD-vrijednost 0,020 W/(m2K), Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: B (B-s1, d0) ili jednakovrijedno _______________________, gustoća 35 kg/m3.
Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala.
Obračun po m2 ugrađene i obrađene ploče.
Debljina toplinske izolacije:
I-A-07.11.01. | - d=2 + 1,25 cm | m2 | 50
I-A-07.11.02. | - d=5 + 1,25 cm | m2 | 10
I-A-07.11.03. | - d=6 + 1,25 cm | m2 | 390
I-A-07.12.00. | Nabava, dobava i polaganje ploča ekstrudiranog polistirena XPS d=10 cm, 30 kg/m3, kao toplinske izolacije podova.
Toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD=0,034 W/mK ili jednakovrijedno _______________________; klasa gorivosti E.
- debljina 10 cm slojevi: N-P1
| U jediničnu cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m2 položenih ploča. | m2 | 160
I-A-07.13.00. | Nabava, dobava i polaganje PE folije 1000 kg/m3, debljine 0,2 mm preko XPS ploča na tlu podruma.
Folija se polaže sa preklopima od 10 cm, ljepljeno samoljepivom trakom širine 4 cm. Kontaktne površine i spojevi moraju biti čisti i suhi radi prionjivosti.
Sve prema uputama proizvođača odabranog sustava toplinske izolacije i hidroizolacije.
Slojevi: N-P1,
| U jediničnu cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m2 položene folije. | m2 | 160
I-A-07.14.00. | Nabava, dobava i polaganje razdjelne PE folije, debljine 0,2 mm na na postojeći drveni grednik. Folija se postavlja prije izvedbe osb ploče.
Folija se polaže sa preklopima od 10 cm, ljepljeno samoljepivom trakom širine 4 cm. Kontaktne površine i spojevi moraju biti čisti i suhi radi prionjivosti.
Sve prema uputama proizvođača odabranog sustava toplinske izolacije i hidroizolacije.
Slojevi: N-MKA2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK 4, N-MK5a
| U jediničnu cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor. Obračun po m2 položene folije. | m2 | 1350
I-A-07.15.00. | Postavljanje rubnih traka od elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine 1 cm na spoju krute ploče "plivajućih podova" i svih obodnih zidova i drugih konstrukcija. U jediničnu cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor.
Izvodi se u slojevima: N-MK2, N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a.
| Obračun po m1 ugrađenog materijala. | m1 | 700
I-A-07. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-08. | RADOVI OJAČANJA POSTOJEĆE ZIDANE I DRVENE KONSTRUKCIJE
Opće odredbe za radove
Tijekom sanacijskih zahvata, ugrađene materijale efikasno zaštititi od pojačanog strujanja zraka i zaštititi od temperature niže od +5°C i više od +30°C. Izvoditelj radova mora organizirati i izvoditi sve radove na sanaciji konstrukcije, najprikladnije primjeni i sukladno Projektu uz primjenu svih propisanih mjera zaštite i važećih propisa struke i prakse. Svi radovi na sanaciji moraju biti koordinirani i po dinamičkom planu odobrenom od strane nadležne službe.
Kod pripreme, izvedbe i kontrole kvalitete treba se pridržavati uvjeta iz projekta, a za odredbe koje nisu specificirane treba se pridržavati važećih normativa i propisa. Sve radove treba izvoditi iz prethodno ispitanih i tijekom radova kontroliranih materijala. Uzimanje uzoraka u svrhu kontrolnih ispitivanja obavlja ovlaštena organizacija ili izvoditelj, pod kontrolom nadzornog inženjera. O uzimanju uzoraka treba sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
Svi materijali korišteni za sanaciju moraju posjedovati rezultate ispitivanja od strane hrvatskih laboratorija akreditiranih prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 te moraju biti odobreni od strane glavnog projektanta upisom u građevinski dnevnik.
Čuvanje i njega materijala za izvedbu te izvedenih radova
Njegovanje i zaštita počinju još u fazi nabave, prijevoza i skladištenja osnovnih materijala na bazi hidrauličnih veziva, koji ne smiju biti izloženi vlazi, a naročito ne temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C. Spravljanje vezivnih sredstava kao i izvedeni radovi moraju biti efikasno zaštićeni od negativnih utjecaja naglog sušenja, a naročito niskih i visokih temperatura. Predviđeno vrijeme za njegovanje je minimalno 7 dana.
Priprema materijala za ugradnju pri sanaciji
- priprema se provodi isključivo prema sastavima mješavina odobrenim prethodnim ispitivanjima.
- svi materijali moraju biti zaštićeni od oborina, prekomjerne vlažnosti niskih i visokih temperatura.
- kapacitet spravljanja mora biti prilagođen vremenu obrade materijala koji se primjenjuje
- transport organizirati tako da se izbjegne svaka mogućnost gubitka materijala, moguća segregacija i onečišćenje
Ugradnja sustava za ojačanje
Sustav za ojačanje ziđa mrežama od FRP – a izvodi se prema postupku opisanom u Projektu. Primjena drugačije tehnologije ojačanja ili drugačijih vrsta materijala od onih koji opisani ovim projektom, nije moguća bez očitovanja projektanta. U tom slučaju, od izvođača se može tražiti ugradnja materijala na probnom polju s obaveznim dokazivanjem ispunjenosti uvjeta danih Projektom.
Trošak dodatnih ispitivanja probnih uzoraka u odnosu na učestalost propisanu programom kvalitete, u svrhu dokazivanja sukladnosti sa uvjetima iz Projekta snosi izvođač radova na injektiranju.
Program kontrole radova i materijala
Kontrola izvođenja radova na ojačanju i postignute kakvoće ugrađenog materijala provodi se prema Projektu i u skladu s prihvaćenim planom izvođenja. Za vrijeme izvođenja ojačanja potrebno je provesti kontrolna ispitivanja kakvoće korištenih materijala, prema Programu kontrolnih ispitivanja koji će služiti kao podloga za izradu Završnog izvještaja o provedenim ispitivanjima i postignutoj kakvoći izvedenih radova na ojačanju.
Izvođenje
Svi projektom predviđeni radovi na ojačanju ziđa trebaju biti povjereni izvoditelju specijaliziranom za tu vrstu radova.
Prethodna ispitivanja
Svi materijali namijenjeni ojačanju ziđa prihvaćaju se na temelju rezultata prethodnih ispitivanja kojima su dokazana projektom propisana svojstva. Izvoditelj navedenu dokumentaciju predaje na prihvaćanje i ovjeru nadzornom inženjeru ili projektantu. Ispitivanja propisanih karakteristika provode se u laboratoriju za svježi i očvrsli beton te proizvode i sustave za sanaciju i popravak betona prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, od strane HAA.
Tekuća ispitivanja
Za vrijeme izvođenja radova na ojačanju potrebno je vršiti stalni tehnološki nadzor. Ovim planom definira se učestalost uzorkovanja i ispitivanja za vrijeme izvođenja radova. Uzorkovanje je potrebno provoditi minimalno jedan put u svakom radnom danu. Za vrijeme izvođenja ojačanja treba uzorkovati i ispitivati materijale prema tablici u Mapi I- Projekt konstrukcije . U tablici je prikazan program tekućih ispitivanja koja obavlja izvođač radova. Kontrolna ispitivanja obavlja tehnološki nadzor sa učestalošću dvostruko manjom u odnosu na tekuća ispitivanja.
Prihvaćanje kvalitete od strane investitora
Tehnologija izvođenja, prethodna i tekuća ispitivanja moraju biti pod stalnim stručnim nadzorom specijaliziranim za tu vrstu radova. Kvalitetu radova prihvaća investitor na bazi konačnog izvještaja kojim se ocjenjuju:
- uvjerenja o kvaliteti ili rezultati prethodnih ispitivanja
- kontrolna ispitivanja tijekom izvođenja
- radovi izvođenja prema tehničkim uvjetima projekta koju daje tehnološki nadzor
NAPOMENE:
Prilikom izvođenja radova držati se programa kontrole i osiguranja kvalitete te svih ostalih smjernica propisanih projektima arhitekture i konstrukcije glavnog projekta.
Svi materijali koji se koriste u postupku ojačanja pojedine konstrukcije moraju biti međusobno kompatibilni / dio jednog sustava.
I-A-08.01.00. | PRIPREMNI RADOVI OJAČANJA ZIDOVA FRCM SUSTAVOM
I-A-08.01.01. | Čišćenje podloge nakon uklanjanja postojeće žbuke.
Pranje ziđa vodom pod niskim tlakom kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prionljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije. Uklanjanje slaboveznog i trošnog materijala iz sljubnica do dubine od 1-2cm. Obračun po m2 očišćenog zida, u cijenu uključen i odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada (šute).
| Stavka podrazumijeva kompletan materijal, rad i alat, sva potrebna sredstva, predradnje i pripremne radove. | m2 | 1290
I-A-08.01.02. | Obnova sljubnica
Nabava i ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica, tip morta prema HRN EN 998-2 G-M5 ili jednakovrijedno. Prije nanošenja morta potrebno je zasititi podlogu vodom, u svrhu spriječavanja upijanja vode od strane podloge. Višak slobodne vode mora ispariti, tako da je površina zasićena a površina suha.
| Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritskujući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, uključujući konstruktivne elemente ziđa. Ako je potrebno, očistite sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Istim mortom potrebno je poravnati udubine a izbočine je potrebno otući kako bi se dobila zadovoljavajuća ravnost površine za nanošenje sustava ojačanja. Obračun po m2. | m2 | 1290
Kriterij jednakovrijednosti:
tip morta prema HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno _______________________ = G-M5
tip hidrauličkog veziva prema HRN EN 459-1 ili jednakovrijedno _______________________= NHL 3.5 i NHL 5
kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 < 0,3 kg/(m²·min^0.5) ili jednakovrijedno _______________________
razred reakcije na požar HRN EN 13501-1 = A1 ili jednakovrijedno _______________________
I-A-08.02.00. | OJAČANJE ZIDOVA FRCM SUSTAVOM
Jednostrano ojačanje jednim slojem FRCM-a
Nabava i ugradnja FRCM sustava ojačanja s mrežom od staklenih vlakana ili jednakovrijedno. Prvo se nanosi sloj bescementnog duktilnog morta u debljini od 4-5 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 15 cm u uzdužnom i u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 4-5 mm.
Sustav ojačanja se sidri s užadi od staklenih vlakana ili jednakovrijedno promjera 10 mm, ukupne dužine 50 cm, od čega se 25 cm ugrađuje u zid a 25 cm se raspliče po površini ojačanja. Ugrađuje se 1-2 sidra po m2 ojačanja. Obračun je po m2 ugrađenog FRCM sustava ojačanja i komadu ugrađenog sidra.
I-A-08.02.01. | FRCM sustav - zidovi | m2 | 1400
I-A-08.02.02. | FRCM sustav - stropovi | m2 | 320
I-A-08.02.03. | gFRP sidra | kom | 2100
Kriterij jednakovrijednosti za strukturnu mrežicu: Alkalno otporna mrežica težine ≥ 220g/m2 ili jednakovrijedno. Karakteristična vlačna čvrstoća mrežice ispitana prema smjernicama D.P.CS LL.PP. n. 1/2019 ili jednakovrijedno ≥ 900 MPa
I-A-08.03.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža čeličnih 2x HEA 160 u stropu 2. kata. Izvodi se kao nosač za pridržanje nadzidnice i dijela krova iznad stubišta 2. kata i oslanjanje drvenih grednika i zida potkrovlja.
Ojačanje je potrebno izvesti u fazama. Nakon postavljanja podupirača koji će pridržati postojeći nadozid, izvode se ležajevi čeličnih profila. Uklanja se dio zida (ležaj) u širini 20 cm, visine 40 cm te se izvodi ležaj s betonom C 25/30. Čelični profil se povezuje s postojećim zidovima preko dva vijka M12, kv.v. 8.8, ubušena pod koso, dubine minimalno 30 cm. Rupe je potrebno prethodno ispuniti epoxy mortom.
Uklanjanje i novi ležaj opisani u posebnoj stavci rušenja i betonskih radova.
Prvo je potrebno ugraditi jedan profil te se nakon toga pristupa ugradnji drugog profila istim postupkom.
Nakon ugradnje oba profila, profili se spajaju u sredini hrpta na oba ležaja i u sredini raspona sa 1xM16 (ukupno 3 kom) te se donji pojasevi čeličnih nosača međusobno povezuju i vare flahovima (150 x 10 mm) okomito na pojasnice na razmacima od 50 cm.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 200, strop 2. kata. Detalj 12 i 13.
Zaštita od požara premazom R90 što je posebno obračunato.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elementi za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju moždanika, vijaka i pločica, podupiranje nosača za vrijeme betoniranja ploče, sva pričvrsna i spojna sredstva, sav materijal i alat, pokretnu skelu.
Izvođač je u obvezi izraditi plan montaže i radioničku dokumentaciju koja je u skladu s statičkim proračunom i tehničkoj specifikaciji projekta konstrukcije.
Obračun po količini montiranog elementa.
DETALJ 12
I-A-08.03.01. | - HEA 160 | kg | 200
I-A-08.03.02. | - vijak M16 | kom | 3
I-A-08.03.03. | - flah 150 x 10 mm | kg | 10
I-A-08.03.04. | - pločevina sa sidrenim ankerima d=10mm | kom | 2
I-A-08.03.05. | - beton C25/30 | m3 | 0.015
DETALJ 13
I-A-08.03.06. | - HEA 160 | kg | 250
I-A-08.03.07. | - moždanik M16 | kom | 3
I-A-08.03.08. | - flah 150 x 10 mm | kg | 10
I-A-08.03.09. | - pločevina sa sidrenim ankerima d=10 mm | kom | 2
I-A-08.03.10. | - beton C25/30 | m3 | 0.015
I-A-08.03.11. | - zapunjavanje šupljine između čeličnih profila i zida potrebno je zapuniti ekspandirajućim cementnim mortom prema uputama danima od proizvođača | kom | 1
I-A-08.04.00. | Nabava, dobava i izvedba horizontalnog serklaža širine 45cm, visine 15cm, u stropu 2. kata.
Izvodi se betonom C 25/30.
Serklaž se izvodi na vrhu središnjeg zida 2.kata. Na mjestu gdje donja vezna greda visulje prelazi preko serklaža izvodi se serklaž veće visine kako bi služio kao ležaj vezne grede. Detalj 14.
Horizontalni serklaž povezuju se sa zidanim zidom ankerima 4x Ø12 mm između drvenih grednika.
Ankere je potrebno sidriti u prethodno bušene rupe injektirane epoxy mortom.
Veznu gredu potrebno je povezati kutnicima 5x150x150 mm, sa vijcima M12.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima, te u dogovoru s projektantom.
Obračun po količini montiranog elementa.
I-A-08.04.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu te zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom | kom | 100
I-A-08.04.02. | - beton C25/30 | m3 | 2
I-A-08.04.03. | - ankeri Ø12 mm l=100 | kom | 100
I-A-08.04.04. | - moždanici M12 | kom | 15
I-A-08.04.05. | - kutnici 5x150x150 mm | kg | 20
I-A-08.05.00. | Povezivanje fasadnih zidova s novom ab tlačnom pločom ankerima Ø14 mm. Po jedan anker sa svake strane drvene grede na svakih 100 cm, ugraditi 2x Ø14 mm.
Bušenje rupe u zidanom zidu i injektiranje epoxy mortom prije ugradnje ankera. Sve prema detalju.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. POZ 200, strop 2. kata. Detalj 7.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Obračun po količini montiranog elementa.
I-A-08.05.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu te zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom | kom | 240
I-A-08.05.02. | - ankeri Ø14 mm l=150 cm | kom | 240
I-A-08.06.00. | Povezivanje zabatnih zidova s novom ab tlačnom pločom ankerima Ø14 mm. Po jedan anker sa svake strane drvene grede na svakih 100 cm, ugraditi 2x Ø14 mm.
Bušenje rupe u zidanom zidu i injektiranje epoxy mortom prije ugradnje ankera. Sve prema detalju 8.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. POZ 200, strop 2. kata. Detalj 8.
Obračun po količini montiranog elementa.
I-A-08.06.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu te zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom | kom | 230
I-A-08.06.02. | - ankeri Ø14 mm l=150 cm | kom | 230
I-A-08.07.00. | Povezivanje tlačnih ploča preko postojećih središnjih zidova ankerima Ø14 mm. Po jedan anker iznad svake drvene grede na svakih 70 cm.
Dužina ankera preko središnjeg nosivog zida d=45 iznosi 200 cm, dužina za pregradne zidove d=15cm iznosi 150 cm.
Bušenje rupe u zidanom zidu i injektiranje epoxy mortom prije ugradnje ankera. Sve prema detalju 9.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. POZ 200, strop 2. kata. Detalj 7.
Obračun po količini ugrađenog elementa.
I-A-08.07.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu te zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom | kom | 141
I-A-08.07.02. | - ankeri Ø14 mm l=200 cm | kom | 110
I-A-08.07.03. | - ankeri Ø14 mm l=150 cm | kom | 31
I-A-08.08.00. | Nabava, dobava i izvedba horizontalnog serklaža na vrhu atike. Dimenzije serklaža 20x20 cm. POZ 100
Izvodi se betonom C 25/30.
Serklaž će se povezati sa zidanom atikom ankerima Ø12/50 mm.
Rupe ispuniti epoxy mortom prije ugradnje ankera. Sve prema detalju 17.
Nazidnica se sidri u novi ab serklaž, sidrenje se izvodi ubušavanjem ankera M16/80cm.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. POZ 100, potkrovlje. Detalj 17.
Obračun po količini ugrađenog elementa.
I-A-08.08.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom, ugradnja ankera Ø12/50 | kom | 62
I-A-08.08.02. | - beton | m3 | 1.5
I-A-08.08.03. | - predbušenje rupe u serklažu, zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom, ugradnja ankera M16/80cm za sidrenje nazidnice u serklaž | kom | 20
I-A-08.09.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice, t=3 mm. Dimenzije pločice 40x12 cm.
Pločica služi za povezivanje drvene ruke i podrožnice. Svaki element povezati sa 4XM8. Povezivanje izvesti obostrano.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima.Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj A i B.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
I-A-08.09.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 32
I-A-08.09.02. | Vijci M8 | kom | 256
I-A-08.10.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice, t=3 mm. Pločica služi za međusobno povezivanje podrožnica te podrožnica sa stupovima (na 3 središnje visulje).
Svaki element povezati sa 4xM8. Povezivanje izvesti obostrano.
Dimenzije pločevine prema izvedbenom nacrtu.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj A.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
I-A-08.10.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 12
I-A-08.10.02. | Vijci M8 | kom | 144
I-A-08.11.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice, t=3 mm. Detalj povezivanja podrožnica sa stupovima na rubnim visuljama.
Dimenzije pločice 40x12 cm, debljine t=3mm.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj A.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
I-A-08.11.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 8
I-A-08.11.02. | Vijci M8 | kom | 64
I-A-08.12.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice, t=3 mm. Detalj međusobnog povezivanja ruku te ruku sa stupovima (na tri središnje visulje).
Dimenzije pločevine prema izvedbenom nacrtu, debljine t=3mm.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj B.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
I-A-08.12.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 12
I-A-08.12.02. | Vijci M8 | kom | 144
I-A-08.13.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice za povezivanje ruku sa stupovima, dim: 40x12 cm, t=3 mm.
Svaki element povezati sa vijcima 4xM8.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj B.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
I-A-08.13.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 8
I-A-08.13.02. | Vijci M8 | kom | 64
I-A-08.14.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice za povezivanje kosnika sa stupovima, dim: 40x10 cm, t=3 mm.
Navedene elemente povezati sa vijcima M8.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj F.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
I-A-08.14.01. | Obračun po količini ugrađenog elementa. | kom | 20
I-A-08.14.02. | Vijci M8 | kom | 160
I-A-08.15.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža prefabricirane čelične pločice za povezivanje vezne grede i kosnika, t=3 mm.
Dimenzije pločevine prema izvedbenom nacrtu i detalju, prilagoditi na licu mjesta.
Navedene elemente povezati sa vijcima M20.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj D.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti.
I-A-08.15.01. | - dobava, bušenje i ugradnja vijka M20 l=14 cm u drvo | kom | 10
I-A-08.15.02. | - čelične pločice | kom | 10
I-A-08.16.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža ojačanja podrožnice čeličnim profilom UPN160, S235.
Profil se povezuje sa podrožnicom vijcima 2 x M10 na svakih 50 cm.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj E.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije i detaljima, sve do pune gotovosti.
I-A-08.16.01. | - dobava, bušenje i ugradnja vijka M10 l=14 cm u drvo | kom | 64
I-A-08.16.02. | - čelični profil UPN160, S235 | kg | 650
I-A-08.17.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža ojačanja kosnika čeličnim profilom UPN140, S235.
Profil se povezuje sa podrožnicom vijkom M10 na svakih 50 cm.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj F.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije i detaljima, sve do pune gotovosti.
I-A-08.17.01. | - dobava, bušenje i ugradnja vijka M10 l=24 cm u drvo | kom | 70
I-A-08.17.02. | - čelični profil UPN140, S235 | kg | 600
I-A-08.17.03. | - povezivanje kosnika čeličnim L profilom (dimenzije odrediti izmjerom na licu mjesta) sa zabatnim zidom. Kosnik se u 2 točke preko L profila povezuje kemijski sidrenim ankerima Ø16 mm sa zidom. Dobava i ugradnja Ø16 mm l=26 cm u prethodno s epoksidom zapunjenu predbušenu rušu u zidu. L profil se vijkom M10 povezuje sa kosnikom 14/16 cm. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, svi potrebni elementi i predradnje te radnje, sve do pune gotovosti. Sve izvesti prema detalju H i projektu statike. | kom | 8
I-A-08.18.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža ojačanja razuporne grede čeličnim 2x L profilom.
Povezivanje razuporne grede 16/20 okvira visulje sa zabatnim zidom.
Čelični L profil se postavlja iznad i ispod razuporne grede, cijelom njenom dužinom. Profile povezujemo sa drvenom gredom vijkom M10 na svakih 150 cm (4 kom po gredi). U zabatnom zidu se buše rupe dubine 25 cm, ispunjavaju se epoksidnim mortom za ugradnju ankera Ø16/50 l=26 cm kojima se povezuje L profil sa zabatnim zidom.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj G.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije i detaljima, sve do pune gotovosti.
I-A-08.18.01. | - dobava i ugradnja vijka M10 l=20 cm u drvenu razupornu gredu | kom | 8
I-A-08.18.02. | - čelični L profil (l=540 cm) | kg | 672
I-A-08.18.03. | - L profil se povezuje kemijski sidrenim ankerima Ø16 mm sa zidom. Dobava i ugradnja Ø16 mm l=26 cm u prethodno epoksidom zapunjenu predbušenu rupu u zidu. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, svi potrebni elementi i predradnje te radnje, sve do pune gotovosti. Sve izvesti prema detalju G i projektu statike. | kom | 22
I-A-08.19.00. | Nabava, dobava i montaža vijaka M16/100 za povezivanje postojećeg i novog drvenog roga sa novim ab horizontalnim serklažom.
Detalj povezivanja zabatnog zida i okvira visulje.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. Detalj I.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elementi za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije i detaljima, sve do pune gotovosti.
I-A-08.19.01. | Predbušenje rupe u horiz. serklaž te zapunjavanje epoksidnim tekućim mortom. | kom | 12
I-A-08.19.02. | Dobava i ugradnja vijka M16 l=22 cm u prethodno s epoksidom zapunjenu predbušenu rupu u serklažu. | kom | 12
I-A-08.19.03. | Dobava i ugradnja vijka M16 l=22 cm u postojeći i novi drveni rog 10/14 cm | kom | 12
I-A-08.20.00. | Povezivanje podesta stubišta sa zidovima u stropu 1. kata. POZ 400 i 300, detalj 16.
Potrebno je ukloniti dio zida u razini gornje kote podesta kako bi se došlo do gornje pojasnice postojećeg IPE160 čeličnog profila nad ležajem.
Na ležaj se vari pločevina 7x50x70. Lijevo i desno od č. profila bušiti pod 45° rupe za ankere. Rupu je potrebno ispuhati od prašine i prljavštine. Prije ugradnje ankera Ø14 injektirati u rupu epoxy smolu.
Nakon postavljanja ankera u rupe potrebno ih je zavariti na pločevinu postavljenu na gornji pojas čeličnog profila.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtim. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 300, strop 1. kata. Detalj 16.
Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju moždanika, vijaka i pločica, podupiranje nosača za vrijeme betoniranja ploče, sva pričvrsna i spojna sredstva, sav rad, materijal i alat, pokretnu skelu. Svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Izvođač je u obvezi izraditi plan montaže i radioničku dokumentaciju koja je u skladu s statičkim proračunom i tehničkom specifikacijom projekta konstrukcije.
Obračun po količini montiranog elementa.
I-A-08.20.01. | - č. pločevina 7x50x70 mm | kom | 2
I-A-08.20.02. | - otkopavanje zidanog zida | m3 | 3
I-A-08.20.03. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja ankera 2xØ14 mm l=50 cm | kom | 2
I-A-08.21.00. | Povezivanje novog zidanog zida d=25 cm (N-UZ11) sa postojećom konstrukcijom.
Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju moždanika, vijaka i pločica, podupiranje nosača za vrijeme betoniranja ploče, sva pričvrsna i spojna sredstva, sav rad, materijal i alat, pokretnu skelu. Svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Izvođač je u obvezi izraditi plan montaže i radioničku dokumentaciju koja je u skladu s statičkim proračunom i tehničkom specifikacijom projekta konstrukcije.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 300. Detalj 10 i 11.
POVEZIVANJE SA POSTOJEĆIM FASADNIM ZIDOM
Bušenje rupa u fasadnom zidanom zidu za izvedbu ankera. Rupe se buše pod 45°, 5 rupa po visini zida, na svakih 60 cm. Dužina rupe ovisi o stvarnoj debljini zida, rupa završava max. 10cm od vanjskog ruba zida.
I-A-08.21.01. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja ankera pod 45° Ø10/60 l=110 cm. Sve prema detalju 10. | kom | 5
POVEZIVANJE SA POSTOJEĆIM SREDIŠNJIM NOSIVIM ZIDOM
Otkopavanje plitkih otvora u središnjem nosivom zidu za ugradnju čelične pločevine 8x150x150 s ankerom. Otvori se izvode na svakih 60 cm po visini zida, sveukupno 5 otvora.
Bušenje rupa u nosivom zidanom zidu za izvedbu ankera. 5 rupa po visini zida, na svakih 60 cm.
I-A-08.21.02. | - otvori u nosivom zidu za ugradnju čelične pločevine sa zavarenim ankerom | kom | 5
I-A-08.21.03. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom i ugradnja čelične pločevine 8x150x150 mm sa zavarenim ankerom Ø10 mm l=110 cm | kom | 5
I-A-08.21.04. | - zatvaranje otvora u nosivom zidu | m2 | 5
POVEZIVANJE S AB TLAČNOM PLOČOM
Na vrhu zidanog zida izvodimo novi horizontalni serklaž b/h=30/20. Serklaž se povezuje sa pločom sa po dvije armaturne šipke pod koso (oformiti X) horizontalno u tlačnoj ploči. Ubušiti dvije armaturne šipke ϕ14, pod koso. Duljina dijela šipke u tlačnoj ploči treba biti min. 70cm. Serklaž se ankerima 2x Ø14/100 l=180 cm povezuje s novom tlačnom pločom d=6 cm na svakih 100 cm.
I-A-08.21.05. | - izvedba horizontalnog serklaža betonom C 20/25 | m3 | 0.4
I-A-08.21.06. | - ugradnja ankera x Ø14 l=180 cm za povezivanje novog zidanog zida i tlačne ploče | kom | 14
I-A-08.22.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža HEA 160 čeličnog profila sa moždanikom Ø16/15 za sprezanje.
Izvodi se na POZ 500, strop podruma.
Čelični nosači su spregnuti s tlačnom pločom valjkastim moždanicima s glavom, Ø16/15, visine 10 cm. Čvrstoća moždanika iznosi fu= 450 Mpa. Moždanici strojno utopljeni u gornji pojas profila. U cijenu uključena izrada radioničke dokumentacije.
U postojećem zidanom zidu izvodimo nišu za izvedbu ležaja za oslanjanje č. profila HEA160.
U stropu hodnika podruma ab tlačna ploča se postavlja na čeličnim L kutnicima s navarenim Ø12/50 moždanicima. U cijenu uključena izrada radioničke dokumentacije.
Nove ab tlačne ploče se povezuju sa svim zidovima ali se ne šlicaju u njih.
DETALJ 1
I-A-08.22.01. | - čelični profil HEA 160 sa strojno utopljenim moždanikom za sprezanje Ø16/15, visine 10 cm | kg | 3345
DETALJ OSLANJANJA ČELIČNOG PROFILA NA POSTOJEĆI ZID
I-A-08.22.02. | - izvedba betonskog ležaja min. b/h= 20/10 | m3 | 10
I-A-08.22.03. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja 2x M12 vijka l=min. 30 cm na svakoj poziciji oslanjanja. Vijcima se č.profil HEA 160 povezuje sa zidom. Obračun po komadu ugrađenog vijka M12. | kom | 44
I-A-08.22.04. | Štemanje otvora u zidu za oslanjanje čeličnog profila. | m3 | 20
DETALJ 2
I-A-08.22.05. | - čelični kutnici (L profil 100x100x12 ) sa navarenim moždanicima Ø12/50 nose tlačne ab ploče d=12cm. Postavljaju se na svakih 200 cm udaljenosti. U cijenu uključena izrada radioničke dokumentacije. | kg | 250
DETALJ 3 - povezivanje ab ploče sa svim zidovima
I-A-08.22.06. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja 2x Ø14 l=min. 150 cm | kom | 5
- ankeri se ugrađuju u zid pod kutem 45° (tlocrtno i u presjeku), 2 ankera na svakih 100 cm
DETALJ 4 - povezivanje ab ploče sa svim zidovima na lukovima i na otvorima u zidovima
I-A-08.22.07. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja 2x Ø12/50. Dubina sidrenja 40-60 cm, ovisno o visini luka. Obračun po izvedenoj poziciji. | kom | 70
DETALJ 5 - povezivanje ab ploče preko središnjih zidova
I-A-08.22.08. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja 2x Ø14/70 l=200 cm. | kom | 17
I-A-08.23.00. | Nabava, krojenje, dobava i montaža posebnih SFS vijaka za sprezanje armiranobetonske tlačne ploče i drvenog grednika.
Izvođač je u obvezi izraditi plan montaže i radioničku dokumentaciju koja je u skladu s statičkim proračunom i tehničkom specifikacijom projekta konstrukcije.
| Obračun po komadu montiranog elementa. | kom | 19400
I-A-08.24.00. | Ojačavanje postojećih rogova krovišta drvenim kliještima.
Nabava, krojenje, dobava i montaža drvene građe dim. 14x6 cm.
Par rogova povezuje se obostrano drvenim elementom dim. 14x6 cm. Svi elementi se povezuju vijkom M14 u jednoj točki.
Krovna konstrukcija se sastoji od 22 para postojećih rogova.
I-A-08.24.01. | - drvena građa (dim. 14x6 cm, dužine 550 cm) | kom | 44
I-A-08.24.02. | - vijak M14 | kom | 44
I-A-08.25.00. | Povezivanje podesta stubišta sa zidovima u stropu 1. kata. POZ 400 i 300, detalj 15.
Potrebno je ukloniti dio zida u razini gornje kote podesta i bočno od postojećeg IPE160 čeličnog profila nad ležajem. Uklanja se i dio zidanog zida špalete prozora kako bi se mogla ugraditi čelična pločevina sa ankerom za povezivanje postojećeg IPE160 profila sa zidanim zidom.
U otvor špalete prozora ugrađujemo čeličnu pločevinu 7x200x200 mm. Bušimo rupu u zidu za anker Ø12 mm l=70 cm. Rupu je potrebno ispuhati od prašine i prljavštine. Prije ugradnje ankera Ø12 injektirati u rupu epoxy smolu.
Nakon postavljanja ankera u rupu potrebno ga je zavariti na čeličnu pločevinu 5x50x100 koja se vari na hrbat IPE160 profila.
Navedeno je potrebno izraditi i ugraditi u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima. Radioničku dokumentaciju dostaviti projektantu na suglasnost. POZ 400 i 300. Detalj 15.
Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju moždanika, vijaka i pločica, podupiranje nosača za vrijeme betoniranja ploče, sva pričvrsna i spojna sredstva, sav rad, materijal i alat, pokretnu skelu. Svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
Izvođač je u obvezi izraditi plan montaže i radioničku dokumentaciju koja je u skladu s statičkim proračunom i tehničkom specifikacijom projekta konstrukcije.
Obračun po količini montiranog elementa.
I-A-08.25.01. | - č. pločevina 7x200x200 mm | kom | 2
I-A-08.25.02. | - č. pločevina 5x50x100 mm | kom | 2
I-A-08.25.03. | - otkopavanje zidanog zida | m3 | 3
I-A-08.25.04. | - predbušenje rupe u zidanom zidu, ispuhivanje od prašine i prljavštine, zapunjavanje epoksidnom smolom, ugradnja ankera Ø12 mm l=70 cm | kom | 2
I-A-08. | RADOVI OJAČANJA POSTOJEĆE ZIDANE I DRVENE KONSTRUKCIJE UKUPNO:
I-A-09. | SANACIJA KAPILARNE VLAGE
NAPOMENA:
Uređaj za sanaciju vlage se ugrađuje na samom početku radova. Uređaj mora raditi min. 1mj (optimalno 2 mj) prije uklanjanja žbuke u podrumu zgrade. Nakon uklanjanja žbuke zidovi moraju ostati neobrađeni još min. 1 mj kako bi uređaj mogao ukloniti postojeću vlagu prije nanošenja nove žbuke. Uređaj ostaje raditi u objektu tijekom cijelog vremena radova i kasnijeg korištenja.
I-A-09.01.00. | Dobava i ugradnja elektroničkog uređaja za sanaciju kapilarne vlage u objektu, radi sanacije kapilarne vlage u zidovima i podovima.
Sustav za sanaciju kapilarne vlage na bazi elektro elekroosmoze. Nakon instalacije uređaja objekt se isušuje, uz svakodnevno provjetravanje prostorija prvih mjesec dana isušivanja.
Sustav ne uključuje elektromagnetsko zračenje i ne utječe na bilo koju elektroničku ili drugu opremu unutar zgrade što dobavljač mora dokazati atestom prilikom isporuke.
Uređaj se priključuje na uzemljenu utičnicu te mora imati alternativno napajanje na baterije, a mora biti pušten u rad već u fazi rušenja i demontaža kako bi se vlaga i soli iz zidova eliminirali prije sanacijskih radova ili nanošenja novih slojeva.
Automatizirano snimanje podataka mjerne veličine temperature i relativne vlažnosti zraka -30 do 50 °C -0 do 100 % rF, sa spremanjem podataka u cloud.
Nakon instalacije uređaja objekt se isušuje, uz svakodnevno provjetravanje prostorija prvih mjesec dana isušivanja. Nakon isušivanja zidova može se pristupiti građevinskim radovima na objektu.
Stavka uključuje vanjski vizualni pregled građevine, fotografiranje. Unutarnji pregled prostora koji je opterećen kapilarnom vlagom, utvrđuje se namjena prostora te se prikupljaju podaci od investitora, odnosno korisnika prostora, utvrđuju se podaci o grijanju, ventilaciji i električnim instalacijama s ispitivanjem valjanosti uzemljenja.
Ovom stavkom obavezno predvidjeti podžbukno ožićenje do lokacije montaže uređaja.
| Sanaciju potrebno izvršiti pomoću sustava bežične elektroosmoze. Obračun po m2 bruto površine podruma objekta. | m2 | 222
I-A-09. | SANACIJA KAPILARNE VLAGE:
I-A-10. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
I-A-10.01.00. | Izrada, dobava i postava fasadne cijevne skele te demontaža i dovoz sa gradilišta nakon završetka radova.
Prije izvedbe izvođač je dužan izraditi projekt skele sa predviđenim svim mjerama sigurnosti kod postave radnih podova, učvršćenja, te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika.
Skela se izvodi prema postojećim propisima HTZ i zaštite na radu.
Pod - radni hodnik skele izvesti će se od mosnica. Neposredno iznad poda treba izvesti punu daščanu ogradu visine 20 cm u svrhu zaštite od padanja materijala na prolaznike. Visina ograde sa vanjske strane skele iznosi 120 cm.
U jediničnu cijenu uključen je i zaštitni juteni ili plastični zastor kojim se mora obuhvatiti u cijelosti širina i visina radova na pročelju i dvorištu kako bi se spriječilo padanje
žbuke i materijala na javnu prometnu površinu i u dvorište i kako bi se radovi na uređenju zaštitili od izravnih utjecaja sunčevih zraka.
Posebnu pažnju treba obratiti na samu izvedbu fasadne skele.
Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Skelu treba izvesti sa svim potrebnim ukručenjima uz propisnu signalizaciju obavještajnim pločama sa svjetiljkama narančaste boje od sumraka do svanuća, a prema odobrenju nadležnih organa i nadzornog inženjera.
Isto tako treba predvidjeti pomične željezne penjalice za vršenje nadzora nad izvođenjem radova i za vertikalnu komunikaciju.
| U cijenu uključeni svi radovi, materijal, izrada projekta skele i sl. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije. | m2 | 550
I-A-10.02.00. | Dobava, montaža i demontaža pomoćne i radne skele unutar objekta, izrađene od čeličnih cijevi i metalnih ploča kao podnica za radove na visini većoj od 3,00 m.
Skelu je potrebno izvesti sukladno "Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada i svom ostalom relevantnom zakonskom regulativom."
| Skela je pomična na kotačićima. Obračun po kompletu. | kompl | 1
I-A-10.03.00. | Nabava, dobava i montaža osb ploče d= 1,2cm u slojevima poda. Osb ploča se postavlja na drvene grednike, služi kao oplata za novu armiranobetonsku ploču koja će se spregnuti sa postojećim drvenim grednicima vijcima za sprezanje.
Između osb ploče i nove ab ploče potrebno je staviti PE foliju što je obračunato u posebnoj stavci u izolaterskim radovima.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor, svi potrebni elemnti za povezivanje postojeće i nove konstrukcije prema projektu konstrukcije, sve do pune gotovosti konstrukcije.
| Obračun po m2 postavljene ploče. | m2 | 600
I-A-10.04.00. | Nabava, dobava i montaža unutarnjeg otirača za noge ulaza u građevinu.
Građevinska visina 1-1,2 cm, sa aluminijskim ramom. Crni rips ulošci, protukliznost rešetke.
Otirač se ugrađuje istodobno sa podnom oblogom i visine je 10mm.
U cijenu uključeno korito i uložak, kompletan rad, materijal i alat, pričvrsnice i spojna sredstva do potpune gotovosti. Obračun po komadu.
| dimenzije 160x50 cm | kom | 1
I-A-10.05.00. | Pripomoći kod svih vrsta građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova. Obračun po satu.
Materijal se obračunava prema stvarno utrošenim količinama prema cjeniku odnosno pogođenim jediničnim cijenama.
Sve radove iz te stavke upisuje nadzorni organ u dnevnik i obračunava prema stvarno utrošenom broju radnih sati.
I-A-10.05.01. | NKV radnik | sati | 100
I-A-10.05.02. | KV radnik | sati | 80
I-A-10.05.03. | VKV radnik | sati | 60
I-A-10. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I-A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
REKAPITULACIJA:
I-A-01. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I-A-02. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
I-A-03. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-04. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
I-A-05. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-06. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:
I-A-07. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
I-A-08. | OJAČANJE POSTOJEĆE ZIDANE KONSTRUKCIJE, ČELIČNE KONSTRUKCIJE I ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA UKUPNO:
I-A-09. | SANACIJA KAPILARNE VLAGE
I-A-10. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I-A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I-B. | OBRTNIČKI RADOVI
NAPOMENE:
Sve stavke podrazumjevaju nabavu, dobavu i ugradnju materijala, sav alat te spojna i pričvrsna sredstva, komplet do potpune gotovosti, ukoliko stavkom nije navedeno drugačije.
I-B-01. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE - UNUTARNJA STOLARIJA:
Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Radionička dokumentacija mora biti predana na ovjeru projektantu. Izvođač radova je dužan izrađene radioničke nacrte dostaviti na ovjeru te usaglasiti sve detalje, a tek nakon toga elementi se mogu dati na izradu.
Vrata se postavljaju u sistemskom metalnom obuhvatnom dovratniku.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom, na donjem rubu.
Krilo debljine 40 mm, s falcom, drveni okvir s ojačanjem na mjestu kvake/brave, ispuna panel, obostrano laminirano, otporno na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina.
Završna obloga krila HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u uzorku i tonu po odabiru projektanta, što treba uključiti u cijenu stavke.
Obratiti pažnju na čistoću ugradbe - ponovno ličenje se ne predviđa.
Okov u inox satiniranoj izvedbi:
-tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi
-brava cilindrična s rozetama (tip "gherung") brušeni inox,
-za sanitarne prostore s jedne strane kvaka s druge leptir, a za ostale prostore obostrano kvaka s rozetama i cilindar s 3 ključa
-graničnik vrata (inox sa gumom)
Broj lijevih i desnih jednokrilnih vrata prema projektu i shemama.
Unutarnji prozori i vrata:
Rw, min 25 dB (2. klasa)
Za ostakljenje koristiti IZO staklo sa dva sloja stakla.
U cijenu po kom za sve stavke stolarskih radova uračunati izradu, dobavu i ugradbu, sav potreban okov, sve do pune fukcionalnosti vrata. Cijena uključuje dopremu stavke na gradilište, stolarsku ugradnju, stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom. U svemu prema shemama stolarije.
Pri izboru okova obuhvatiti proizvođače cjenovno srednje tržišne klase.
Uzorke okova (3 različita tipa) dostaviti projektantu na odobrenje.
Boje i strukture finalne obrade odredit će projektant. Cijenom obuhvatiti paletu tonova odabranog proizvođača cjenovno srednje tržišne klase.
U vrata sanitarnih prostora je potrebno ugraditi prestrujne rešetke, ugradnja i dobava rešetki je u zasebnoj stavci.
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način:
Krila moraju čvrsto prilijegati na dovratnik.
Svi zazori moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti.
Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama.
Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Materijal za vanjsku i unutarnju stolariju je lamelirani ariš, stolarski obrađen i osušen za lakiranje, ukoliko nije drugačije navedeno u pojedinoj stavci.
I-B-01.01.00. | Prozor, unutarnji jednokrilni POZ B-1
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 44/52. Krilo je zaokretno. Prozor ostakljen 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje u sanitarnom čvoru u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.02.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-2
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 65/200cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 75/205cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), iznutra leptir.
- kvaka
Vrata zahodske kabine sanitarnog čvora u podrumu. Ugrađuju se u postojeći otvor.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.03.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-3
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 80/200cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 90/210cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), s cilindar s 3 ključa.
- kvaka
Vrata ureda u potkrovlju i sanitarnog čvora u podrumu.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 9
I-B-01.04.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-4
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 70/200cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 80/210cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci, osim što za vrata sanitarnih kabina (2 kom) treba predvidjeti leptir.
Vrata sanitarnog čvora u potkrovlju.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 3
I-B-01.05.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-5
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 90/210cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 100/215cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), s cilindar s 3 ključa.
- kvaka
Vrata spremišta u podrumu.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.06.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-6
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 75/190cm, ugrađuju se u postojeći otvor dimenzija cca 85/195cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci.
Vrata spremišta u podrumu.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.07.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-7
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 105/185cm, ugrađuju se u postojeći otvor dimenzija cca 115/190cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci.
Vrata spremišta u podrumu.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.08.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-8
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 90/220cm, građevinski otvor dimenzija cca 100/225cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci.
Vrata uredskih prostora u prizemlju, te na katovima.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 9
I-B-01.09.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-8a
Opis vrata kao u prethodnoj stavci, osim što vrata imaju pristupačne kvake s obje strane.
Vrata urudžbenog ureda u prizemlju.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.10.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-9
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 70/220cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 80/225cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), cilindar s 3 ključa.
- kvaka
Vrata sanitarnih čvorova.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 8
I-B-01.11.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-10
Vrata svijetlih dimenzija 70/220cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 80/225cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci, osim što vrata imaju leptir iznutra.
Vrata zahodske kabine u prizemlju.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 6
I-B-01.12.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-11
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 100/220cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 110/225cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), cilindar s 3 ključa.
- pristupačna kvaka
Vrata sanitarnog čvora invalida.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 1
I-B-01.13.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-12
Unutarnja drvena jednokrilna vrata u sistemskom metalnom dovratniku.
Vrata svijetlih dimenzija 80/220cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 90/225cm.
Vratno krilo puno, sa ispunom šupljom ivericom, izvedba s preklopom.
Vratno krilo je završno obloženo HPL-om (tvrdo prešanim laminatom) d=0,8 mm, u bijeloj boji, što treba uključiti u cijenu stavke. Dovratnik plastificiran u bijeloj boji.
Okov (srednjeg cijenovnog razreda) u inox satiniranoj izvedbi: - tri komada petlji za ovjes krila u inox izvedbi. - brava cilindrična s rozetama, obostrano kvake s rozetama (tip "gherung" - brušeni inox), odbojnik (inox sa gumom), cilindar s 3 ključa.
- kvaka
Vrata u uredima.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 2
I-B-01.14.00. | Vrata, unutarnja jednokrilna zaokretna POZ B-13
Vrata svijetlih dimenzija 85/200cm, ugrađuju se u otvor dimenzija cca 95/205cm.
Opis vrata kao u prethodnoj stavci.
Vrata u uredima.
U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom. | kom | 2
I-B-01.15.00. | Prozor, unutarnji fiksni POZ B-14
Dobava, izrada i ugradnja jednodjelnog fiksnog prozora. Svijetle dimenzije prozora 85/60, građevinske dimenzije otvora: 95/70. Prozor ostakljen 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje između portirnice i urudžbenog ureda u prizemlju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.16.00. | Vrata, unutarnja zaokretna s nadsvjetlom POZ B-15
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 90/335. Nadsvjetlo ostakljeno 2-slojnim izo-staklom. Vrata se ugrađuju u ured na 2. katu - u hodniku sa stubišta prva vrata lijevo. U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom vrata. | kom | 1
VANJSKA DRVENA STOLARIJA
Dio vanjske drvene stolarije će se zadržati (ulazna vrata s ulične strane) i preurediti. Ostala vrata (na dvorišnom pročelju) će se zamijeniti novim ostakljenim drvenim vratima, osim jednih (podrumskih) koja će se izvesti kao protupožarna vrata.
Svi postojeći vanjski prozori i vrata (osim vrata na glavnom ulazu u zgradu) se zamjenjuju novima. Prozori se izvode na tri načina:
a. kao dvostruki prozori, vanjski ostakljen jednostrukim staklom, a unutarnji dvoslojnim izo-staklom, s tim da doprozornik i prozorski okvir imaju istu debljinu kao i postojeći prozori, jedino je dubina unutarnjih krila veća - koliko je potrebno radi ugradnje izo-stakla. U stavkama uključene i pošve - kao na postojećim prozorima na toj poziciji.
b. kao dvostruki prozori, vanjski ostakljen jednostrukim staklom, a unutarnji prozor je protupožarni prozor s dvoslojnim izo-staklom. Radi se o nekoliko prozora na dvorišnom pročelju. U stavkama uključene i pošve - kao na postojećim prozorima na toj poziciji.
c. kao jednostruki prozori ostakljeni izo-staklom. Radi se o nekoliko prozora u podrumu, te o prozorima u potkrovlju u dijelu zgrade koji je dograđen sredinom 20. st.
d. kao jednostruka vrata ostakljena float staklom. Radi se o vratima na dvorišnom pročelju.
e. Krovni drveni prozori se zamjenjuju krovnim drvenim prozorima sa izo-staklom.
Novi prozori su u svemu ostalom (broj krila, način otvaranja) isti kao i postojeći na toj poziciji.
Nova vanjska stolarija se izvodi iz ariša 1.klase.
Za prozore pod a/ i b/:
-koeficijent prolaska topline Uw ≤ 1,1 W/m²K
-indeks zvučne izolacije R’w ≥ 35 dB
-ostakljenje vanjskog krila jednostrukim staklom, UG ≤ 3 W/m²K, solarni faktor g=0,9
-ostakljenje unutrašnjeg krila dvostruko, min. 4+16+4 mm, ispuna plinom, UG ≤ 1,0 W/m²K, low-E, plastični distanceri u boji okvira, solarni faktor g┴= 0,5
Zaštita od sunca: unutrašnje sjenilo, svijetle boje ili refleksne površine Fc=0,75
- u stavku uključena i unutarnja prozorska klupčica iz masiva
Za prozore pod c/:
Jednostruki prozori ostakljeni izo-staklom
-koeficijent prolaska topline Uw ≤ 1,25 W/m²K
-indeks zvučne izolacije R’w ≥ 35 dB
-ostakljenje: dvostruko, min 6/16/8 mm, ispuna plinom, plastični distanceri, low-E, UG ≤ 1,1 W/m²K, stupanj propuštanja energije kroz ostakljenje: g┴ = 0,5
-zaštita od sunca: unutrašnje sjenilo, svijetle boje ili refleksne površine, Fc = 0,75
- u stavku uključene i unutarnje prozorske (dobava, izrada i ugradnja) klupčice iz MDF-a, završna obrada lakirano u tonu istom kao i prozori.
Sastavni dio stavke silikonski kit za spojeve klupčica sa stolarskim i bravarskim stavkama.
Klupčice debljine 22 mm, prednji rub 2 cm (unutarnje prozorske klupčice). Širina klupčica cca 25cm - prepust 3cm.
Uz klupčicu uključen sav potreban rad materijal i pribor, ispunjavanje fuga trajnoelastičnim kitom na spoju klupčice s obodnom konstrukcijom zidova i prozora, sve do pune funkcionalnosti ugrađenih klupčica. Prije dobave materijala i izrade klupčica obavezna izmjera u naravi.
Za vrata pod d/:
Jednostruka vrata prozori ostakljeni jednoslojnim float staklom
-koeficijent prolaska topline U ≤ 2 W/m²K
-indeks zvučne izolacije R’w ≥ 30 dB
vrata 1. zvučne klase - min. R'w = 30 dB
Kod izvedbe vrata potrebno je voditi računa o sprečavanju „zvučnih mostova“ i to na slijedeći način:
Krila moraju čvrsto prilijegati na dovratnik.
Svi zazori moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zaštitnom trakom, trajno elastičnom, otpornom na starenje, koja se može lako čistiti.
Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoličan pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajućim plohama.
Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elastičnog materijala u obliku „četkice“.
Za prozore pod e/:
koeficjent prolaska topline Uw ≤ 1,4 W/m²K
indeks zvučne izolacije R’w ≥ 32 dB
ostakljenje: dvostruko, min 4/16/6 mm, ispuna plinom, plastični distanceri, low-E, UG ≤ 1,1 W/m²K
stupanj propuštanja energije kroz ostakljenje: g┴ = 0,6
-zaštita od sunca: unutrašnje sjenilo, svijetle boje ili refleksne površine, Fc = 0,75
Za sve nove prozore i vrata potrebno je napraviti radioničke nacrte, te ih prije izrade stolarije dostaviti projektantu i nadležnom konzervatorskom zavodu na odobrenje.
NAPOMENE: Količine (broj komada) pojedine stavke - prema troškovniku!
Smjer otvaranja (lijeva ili desna) - prema shemama.
I-B-01.17.00. | Prozor, jednokrilni otklopni, POZ 1
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 95/52. Prozor je jednostruki, ostakljen dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 2
I-B-01.18.00. | Prozor, jednokrilni otklopni, POZ 2
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 90/52. Prozor je jednostruki, ostakljen dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.19.00. | Prozor, dvokrilni, oba krila zaokretna, POZ 3
Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 130/60. Prozor je jednostruki, ostakljen dvostrukim IZO-staklom. Jedno krilo zaokretno, jedno otklopno-zaokretno. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.20.00. | Vrata, dvokrilna, oba krila zaokretna, POZ 4
Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vanjskih vrata. Građevinske dimenzije otvora: 155/249. Dovratnik iz masiva, krila u donjem dijelu puna, u gornjem dijelu ostakljena jednostrukim float staklom. Oba krila su zaokretna. Vrata se ugrađuju na međupodestu stubišta između prizemlja i podruma. U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenih vrata. | kom | 1
I-B-01.21.00. | Prozor, dvostruki dvokrilni, sva krila zaokretna, POZ 5
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog dvokrilnog prozora sa zaokretnim krilima. Građevinske dimenzije otvora: 105/115. Prozor je dvostruki. Vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila su ostakljena dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.22.00. | Prozor, dvostruki trokrilni, po dva krila zaokretna, po jedno otklopno, POZ 6
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog trokrilnog prozora sa zaokretnim krilima. Građevinske dimenzije otvora: 180/115. Prozor je dvostruki. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila su ostakljena dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.23.00. | Prozor, dvostruki jednokrilni, krila zaokretna, POZ 8
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa zaokretnim krilima. Građevinske dimenzije otvora: 80/87. Prozor je dvostruki. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnje krilo ostakljeno dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.24.00. | Prozor, dvostruki jednokrilni, krila zaokretna, POZ 9
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa zaokretnim krilima. Građevinske dimenzije otvora: 65/85. Prozor je dvostruki. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnje krilo ostakljeno dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
I-B-01.25.00. | Prozor, dvostruki dvokrilni, krila zaokretna, POZ 10
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog dvokrilnog prozora sa zaokretnim krilima. Građevinske dimenzije otvora: 90/120. Prozor je dvostruki. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnje krilo ostakljeno dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u podrumu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 2
I-B-01.26.00. | Vrata, postojeća dvokrilna s fiksnim nadsvjetlom, oba krila zaokretna, POZ 11
Stolarsko popravljanje i ponovna ugradnja postojećih dvokrilnih zaokretnih vanjskih vrata. Građevinske dimenzije otvora: 155/249. Dovratnik iz masiva, krila u donjem dijelu puna uklađena, u gornjem dijelu ostakljena jednostrukim float staklom. Nadsvjetlo također ostakljeno jednostrukim float staklom. Oba krila su zaokretna. Vrata se nalaze na glavnom ulazu u zgradu s ulice. Predvidjeti zamjenu okova (ukoliko se ne bude mogao zadržati postojeći) - uzorke okova dostaviti na odobrenje nadležnom konzervatorskom zavodu: petlje, brava s 3 ključa, kvake, u donjem dijelu krila naprava za fiksiranje vrata u otvorenom položaju. Na krilima su kovane ukrasne rešetke - iste će se preurediti i vratiti na vrata što je obračunato u zasebnoj stavci. Demontaža, zaštita i skladištenje vrata do preuređenja i ponovne ugradnje je obračunato u zasebnoj stavci. U stavci uključeno preuređenje, stolarski popravak vrata, čišćenje zaprljanih dijelova, svi potrebni manji i veći popravci krila i okvira, zamjena dotrajalih okova, te sav potreban pričvrsni i dr. materijal.
| Obračun po kom ugrađenih vrata. | kom | 1
I-B-01.27.00. | Prozor, dvostruki dvokrilni s dvokrilnim zaokretnim nadsvjetlom unutra i fiksnim izvana, POZ 12
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog dvokrilnog prozora sa zaokretnim krilima, te nadsvjetlom - 2 zaokretna krila unutra, te fiksno izvana. Građevinske dimenzije otvora: 147/227. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u prizemlju na uličnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom ugrađenih prozora. | kom | 1
I-B-01.28.00. | Prozor, dvostruki dvokrilni s dvokrilnim zaokretnim nadsvjetlom unutra i fiksnim izvana, POZ 12
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog dvokrilnog prozora sa zaokretnim krilima, te nadsvjetlom - 2 zaokretna krila unutra, te fiksno izvana. Građevinske dimenzije otvora: 147/227. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena dvostrukim IZO-staklom. Ispred prozora se ugrađuje rešetka kao zaštita od provale - obračunata u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje u prizemlju na uličnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 4
I-B-01.29.00. | Drvena obloga, postojeća obloga špaleta prozora (pošve) i parapetne niše uz POZ 12
Stolarsko popravljanje, prilagođavanje novim dimenzijama otvora i ponovna ugradnja drvene uklađene obloge. Građevinske dimenzije prozorskog otvora: 147/227. Parapet visine 84cm. Obloga iz masiva. Obloga se ugrađuje na iste pozicije na kojima je bila - uz prozore poz.12 na uličnom pročelju u prizemlju. Drvene obloge su izvedene kao uklađene (vidi foto u izvedbenom projektu). Demontaža, zaštita i skladištenje obloge do preuređenja i ponovne ugradnje je obračunato u zasebnoj stavci. Nakon demontaže obloge, sva žbuka sa zidova i špaleta će se ukloniti, te će se izvesti potrebno konstruktivno ojačanje zidova (obračunato u zasebnoj stavci), potom će se izvesti toplinska izolacija s unutarnje strane zida (obračunato u zasebnoj stavci). Nakon izvedbe ovih radove će parapetna niša biti nešto malo uža no što je bila prije, pa će biti potrebno prepraviti drvenu oblogu i prilagoditi ju novim dimenzijama niše i špaleta. Uskladiti se sa novim prozorima.
Stavka obuhvaća i izradu detaljnog nacrta obloge – uskladiti s detaljnim nacrtom prozora. U stavci uključeno preuređenje, stolarski popravak, prilagođavanje novim dimenzijama otvora i niše, čišćenje zaprljanih dijelova, svi potrebni manji i veći popravci krila i okvira, te sav potreban pričvrsni i dr. materijal, te izradu detaljnih nacrta obloge.
| Obračun po kom ugrađene obloge (1 kompletna obloga uz 1 prozor). | kom | 4
I-B-01.30.00. | Prozor, vanjski jednostruki dvokrilni s fiksnim nadsvjetlom, POZ 13
Dobava, izrada i ugradnja jednostrukog dvokrilnog prozora sa fiksnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 129/232. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Sva krila se otvaraju prema van. S unutarnje strane ovog otvora ugrađuje se PP prozor obračunat u zasebnoj stavci (poz F1). Prozor se ugrađuje u prizemlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.31.00. | Prozor, vanjski dvostruki dvokrilni s dvokrilnim nadsvjetlom, POZ 14
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog dvokrilnog prozora sa dvokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 103/227. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje u prizemlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 2
I-B-01.32.00. | Vrata, vanjska jednokrilna zaokretna s fiksnim nadsvjetlom, POZ 15
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 100/307. Dovratnik i izgled krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeći na toj poziciji, ostakljenje jednostrukim float staklom. Krilo se otvara prema unutra. Ugrađuje se u prizemlju na dvorišnom pročelju. S vanjske strane vrata je postojeća kovana ograda - preuređenje ograde u zasebnoj stavci. U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima (petlje, kvaka, brava, cilindar s 3 ključa), te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.33.00. | Prozor, vanjski dvostruki jednokrilni s jednokrilnim nadsvjetlom, POZ 16
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 59/224. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje u prizemlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.34.00. | Prozor, vanjski dvostruki jednokrilni s jednokrilnim nadsvjetlom, POZ 17
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 65/226. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje u prizemlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.35.00. | Prozorska stijena, višedjelna vanjska, POZ 18
Dobava, izrada i ugradnja jednostruke višedjelne prozorske stijene. Građevinske dimenzije otvora: 245/220-247. Stijena je u gornjem dijelu zaobljena. U donjoj zoni (visine cca 160cm) ima 4 zaokretna krila, a u gornjoj zoni su dva bočna krila zaokretna, a središnje polje je fiksno. Krila se otvaraju prema van. Uz ovu prozorsku stijenu se s unutarnje strane ugrađuje protupožarni prozor obuvaćen zasebnom stavkom. Doprozornik i krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Prozor se ugrađuje na dvorišnom pročelju, u prizemlju te na 1. i 2. katu. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 3
I-B-01.36.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 19
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 145/250. Unutarnji prozor ima u donjoj zoni dva zaokretna krila, te dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Vanjski prozor ima fiksno nadsvjetlo i dva zaokretna krila. Sva krila se otvaraju prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 1. katu na uličnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 5
I-B-01.37.00. | Prozor, vanjski jednostruki dvokrilni s dvokrilnim nadsvjetlom, POZ 20
Dobava, izrada i ugradnja jednostrukog dvokrilnog prozora sa dvokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 129/232. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Sva krila se otvaraju prema van. S unutarnje strane ovog otvora ugrađuje se PP prozor obračunat u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje na 1.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.38.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 21
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 102/244. I unutarnji i vanjski prozor imaju u donjoj zoni po dva zaokretna krila, te po dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Krila na unutarnjem prozoru se otvaraju prema unutra, a na vanjskom prema van. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 1. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.39.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 22
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 105/240. I unutarnji i vanjski prozor imaju u donjoj zoni po dva zaokretna krila, te po dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Krila na unutarnjem prozoru se otvaraju prema unutra, a na vanjskom prema van. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 1. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.40.00. | Vrata, vanjska jednokrilna zaokretna s fiksnim nadsvjetlom, POZ 23
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 100/312. Dovratnik i izgled krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeći na toj poziciji, ostakljenje jednostrukim float staklom. Krilo se otvara prema unutra. Ugrađuje se na 1. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima (petlje, kvaka, brava, cilindar s 3 ključa), te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.41.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 24
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 58/220. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje na 1.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.42.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 25
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 65/225. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje na 1.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.43.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 26
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 135/230. Unutarnji prozor ima u donjoj zoni dva zaokretna krila, te dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Vanjski prozor ima fiksno nadsvjetlo i dva zaokretna krila. Sva krila se otvaraju prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 2. katu na uličnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 5
I-B-01.44.00. | Prozor, vanjski jednostruki dvokrilni s dvokrilnim nadsvjetlom, POZ 27
Dobava, izrada i ugradnja jednostrukog dvokrilnog prozora sa dvokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 129/112. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Sva krila se otvaraju prema van. S unutarnje strane ovog otvora ugrađuje se PP prozor obračunat u zasebnoj stavci. Prozor se ugrađuje na 2.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.45.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 28
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 108/236. I unutarnji i vanjski prozor imaju u donjoj zoni po dva zaokretna krila, te po dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Krila na unutarnjem prozoru se otvaraju prema unutra, a na vanjskom prema van. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 2. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.46.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 29
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog prozora sa nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 105/236. I unutarnji i vanjski prozor imaju u donjoj zoni po dva zaokretna krila, te po dva zaokretna krila kao nadsvjetlo. Krila na unutarnjem prozoru se otvaraju prema unutra, a na vanjskom prema van. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje na 2. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.47.00. | Vrata, vanjska jednokrilna zaokretna s fiksnim nadsvjetlom, POZ 30
Dobava, izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 105/320. Dovratnik i izgled krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeći na toj poziciji, ostakljenje jednostrukim float staklom. Krilo se otvara prema unutra. Ugrađuje se na 2. katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključena kompletna vrata sa svim potrebnim okovima (petlje, kvaka, brava, cilindar s 3 ključa), te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.48.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 31
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 60/225. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje na 1.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.49.00. | Prozor, vanjski dvostruki s nadsvjetlom, POZ 32
Dobava, izrada i ugradnja dvostrukog jednokrilnog prozora sa jednokrilnim nadsvjetlom. Građevinske dimenzije otvora: 65/225. Sva krila su zaokretna, na vanjskom prozoru se otvaraju prema van, a na unutarnjem prema unutra. Doprozornik i vanjska krila su u potpunosti u svim detaljima i dimenzijama kao postojeća krila na toj poziciji, ostakljena jednostrukim float staklom. Unutarnja krila ostakljena 2-slojnim izo-staklom, unutarnje staklo satinirano. Prozor se ugrađuje na 1.katu na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.50.00. | Prozor, vanjski trokrilni, POZ 33
Dobava, izrada i ugradnja trokrilnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 270/85. Dva krila su zaokretna, jedno otklopno-zaokretno. Prozor ostakljen 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje u potkrovlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.51.00. | Prozor, vanjski trokrilni, POZ 34
Dobava, izrada i ugradnja trokrilnog prozora. Građevinske dimenzije otvora: 260/85. Dva krila su zaokretna, jedno otklopno-zaokretno. Prozor ostakljen 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje u potkrovlju na dvorišnom pročelju. U stavci uključen kompletan prozor sa svim potrebnim okovima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 2
I-B-01.52.00. | Sustav za odimljavanje i ventilaciju - krovni prozor, POZ 35
Dobava i ugradnja krovnog sustava za odimljavanje u stubišnom prostoru. Sastoji se od krovnog prozora s integriranim elektromotorom, upravljačke jedinice i svega ostalog potrebnog do pune funkcionalnosti. U slučaju požara, signal vatrodojave pokreće otvaranje prozora. Prozor se može koristiti i za ventilaciju prostora. Građevinske dimenzije otvora: 94/140. Min. površina svijetlog otvora za odimljavanje je 1m2. Prozor je drveni, ostakljen 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje u stubišnom prostoru, u kosoj krovnoj plohi sa dvorišne strane. Pokrov je falcani lim. U stavci uključen kompletan sustav - prozor sa svim potrebnim okovima, elektromotorom, upravljačkom jedinicom, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 1
I-B-01.53.00. | Prozor, krovni, POZ 36
Dobava i ugradnja krovnog prozora sa sjenilom (kao zaštita od pretjerane insolacije). Građevinske dimenzije otvora: 80/120. Prozor je drveni, ostakljen 2-slojnim izo-staklom. Prozor se ugrađuje u uredima, u krovnoj plohi sa ulične strane. Pokrov je biber crijep. U stavci uključen kompletan sustav - prozor sa svim potrebnim okovima, opšavima, te pričvrsnim i dr. potrebnim materijalom.
| Obračun po kom prozora. | kom | 7
POPRAVCI I DRUGO
I-B-01.54.00. | Popravak i montaža postojećih vrata, (unutarnja zaokretna dvokrilna i jednokrilna) i pošvi
Stavka ubuhvaća stolarski popravak i montažu postojećih unutarnjih stolarskih stavki. Vratna krila su uklađena. Dovratnici su drvene uklađene obloge špaleta (pošve). Vrata ugrađena u zidove različitih debljina.
Obračun po kom.
VRATA svijetlih dimenzija:
I-B-01.54.01. | 155cmx320cm, ostakljena s nadsvjetlom, u zidu d=65cm | kom | 1
I-B-01.54.02. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=65cm | kom | 1
I-B-01.54.03. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=45cm | kom | 1
I-B-01.54.04. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=50cm | kom | 2
I-B-01.54.05. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=20cm | kom | 1
I-B-01.54.06. | 130cmx257cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
I-B-01.54.07. | 90cmx210cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
I-B-01.54.08. | 75cmx210cm, puna, u zidu d=15cm | kom | 1
I-B-01.54.09. | 65cmx345cm, puna s nadsvjetlom, u zidu d=20cm | kom | 1
POŠVE (drvena uklađena obloga špaleta) svijetlih dimenzija:
I-B-01.54.10. | 130cmx255cm, puna, u zidu d=23cm | kom | 1
I-B-01.54.11. | 130cmx260cm, puna, u zidu d=65cm | kom | 1
I-B-01.55.00. | Pult za umivaonike
Izrada, dobava i montaža pulta za umivaonike. Pult se izvodi iz kerocka u prljavo bijeloj boji. Tri uzorka materijala dostaviti na odobrenje projektantu. Obračun po kom.
Dimenzije pulta:
I-B-01.55.01. | - 40 x 128,5 cm | kom | 1
I-B-01.55.02. | - 50 x 85 cm | kom | 1
I-B-01.55.03. | - 40 x 64 cm | kom | 1
I-B-01.55.04. | - 40 x 125 cm | kom | 2
I-B-01.55.05. | - 40 x 137 cm | kom | 2
I-B-01.55.06. | - 40 x 80 cm | kom | 1
I-B-01.55.07. | - 40 x 82 cm | kom | 1
I-B-01.56.00. | Izrada, dobava i montaža novog drvenog rukohvata novog stubišta. Izvodi se iz hrastovog masiva kružnog presjeka promjera 50mm. Pažljivo obraditi spojeve dva rukohvata pod kutem - zaobliti spoj. Rukohvat ličen lakom - prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe. S donje strane je rukohvat udubljen kako bi sjeo na gornju horizintalu ograde za koju se pričvršćuje vijcima. Horizontala je iz čeličnog flaha
| Obračun po m1. | m1 | 8
I-B-01.57.00. | Montaža starog drvenog rukohvata na ogradu stubišta, nakon što se ograda preuredi i ponovo montira na stubište. Rukohvat je iz hrastovog masiva. Rukohvat ličen lakom - prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe.
| Obračun po kompletno montiranom postojećem rukohvatu. | kompl | 1
I-B-01.58.00. | Izrada, dobava i montaža novog drvenog rukohvata uz stubišne krakove od prizemlja prema podrumu. Izvodi se iz hrastovog masiva kružnog presjeka promjera 50mm. Pažljivo obraditi spojeve dva rukohvata pod kutem - zaobliti spoj. Rukohvat ličen lakom - prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe. S donje strane je rukohvat udubljen kako bi sjeo na gornju nosivu horizintalu za koju se pričvršćuje vijcima. Horizontala je iz čeličnog flaha.
| Obračun po m1. | m1 | 10
I-B-01.59.00. | Prestrujne rešetke 325x125
Dobava i ugradnja rešetki pri dnu vratnog krila. Rešetke iz aluminija dimenzija 325mm x 125 mm, ugradbenim okvirom, spojnim materijalom. Rešetka vidno nepropusna. Završna obrada natur aluminij.
| Obračun po kom ugrađene rešetke. | kom | 6
I-B-01.60.00. | Montaža starog drvenog rukohvata na ogradu loggie, nakon što se ograda preuredi i ponovo montira. Rukohvat je iz hrastovog masiva. Rukohvat ličen lakom - prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe.
| Obračun po kompletno montiranom postojećem rukohvatu. | kompl | 1
I-B-01.61.00. | Montaža starog drvenog rukohvata na ogradi ispred velikih drvenih vrata prizemlja (stavka 15 - dvorišno pročelje), nakon što se ograda preuredi i ponovo montira. Rukohvat je iz hrastovog masiva. Rukohvat ličen lakom - prema izboru projektanta i nadležne konzervatorske službe.
| Obračun po kompletno montiranom postojećem rukohvatu. | kompl | 1
I-B-01.62.00. | Dobava izrada i montaža malih drvenih stuba s podestom za svladavanje visinske razlike u podu u uredima u potkrovlju. Element se sastoji od podesta i dvije stube visine 17cm, širine 34cm. Podest se završno oblaže parketom istim kao i parket u uredu, a gazišta (po 2 kom) su iz punog drveta istog kao i parket. U stavci uključena izrada radioničkog nacrta. Radionički nacrt dostaviti na potvrdu projektantu. Obračun po kom kompletno izrađenih stuba s podestom.
I-B-01.62.01. | Stube s podestom (tlocrtno cca 120cm x 120cm + stuba širine 34cm) | kom | 2
I-B-01.62.02. | Stube s podestom (tlocrtno cca 100cm x 120cm + stuba širine 34cm) | kom | 1
I-B-01. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-02. | BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti za sve bravarske radove:
Svaka od bravarskih stavki obuhvaća dobavu izradu i ugradbu kompletne bravarske stavke, sav potreban rad materijal i pribor, okov za vrata ručke za otvaranje, bravu sa ključem, kod vatrootpornih vrata pumpe za zatvaranje vrata, odbojnike za vrata i sl.
Sve radioničke nacrte prije izrade bravarije potrebno je dostaviti projektantu na ovjeru.
Sve vatrootporne stavke izvesti kao tipske vatrootporne stavke, potrebne vatrootpornosti prema projektu.
Sav okov, ručke za otvaranje vrata i brave u metalnoj plastificiranoj izvedbi (cijenom obuhvatiti proizvođača cjenovno srednje tržišne klase).
Ručke za otvaranje vrata i brave prema namjeni prostorija. U sanitarnim čvorovima i kupaonama s unutarnje predviđene su brave za sanitarne prostore.
Podijela prema shemama bravarije.
Broj lijevih i desnih jednokrilnih vrata odrediti prema shemama.
Akustičko - izolacijske karakteristike unutarnjih i vanjskih prozora i vrata, njihova konstrukcija i ustakljenje moraju u svemu zadovoljiti zahtjeve iz projekta proračuna fizikalnih svojstava zgrade.
Vanjski prozori i vrata min. Rw=35dB. Unutarnji prozori i vrata: Rw, min 25 dB (2. klasa)
Spoj krila sa dovratnikom treba biti brtvljen jednom kontinuiranom gumenom trakom.
Izolacijsku vrijednost ugrađenih vrata i prozora treba dokazati laboratorijskim ispitivanjima, a kategorizaciju provesti sa stručnom službom investitora, odnosno dokazati certifikatima proizvođača ugrađenih vrata i prozora (dokazima o laboratorijskim ispitivanjima s zadovoljavajućim postignutim rezultatima).
Prozori, ostakljena vrata, staklene stijene ostakljeni su IZO staklom.
Za ostakljenje unutarnje bravarije koristiti IZO staklo sa dva sloja stakla koje može postići Rw = 25dB.
Za ostakljenje vanjskih stavki:
-ostakljenje dvostruko, min. 4+16+4 mm, ispuna plinom, UG ≤ 1,0 W/m²K, low-E, plastični distanceri u boji okvira, solarni faktor g┴= 0,5. Navedene vrijednosti su najveće vrijednosti koeficijenta prolaza topline za staklo i za okvir, te prilikom izbora ostakljenih dijelova pročelja Investitor je dužan pridržavati ih se, a izbor boljeg stakla odnosno okvira će rezultirati i boljom toplinskom zaštitom. Navedene debljine stakla su minimalne prema zahtjevima građevinske fizike, ali ovisno o dimenzijama plohe koja se ostakljuje treba odabrati primjerenu debljinu stakla koja može biti i veća.
g = 0,60
low-E obavezno TERMIX letvica - NE alu!
Sigurnosno ostakljenje za sve površine visine 200 cm od gornje kote završenog poda bez obzira kako je opisano u stavci - izo unutarnje staklo kaljeno lamistal, a kod ploha pristupačnih izvana (na balkonima, ulazima i sl.) i vanjsko.
Vanjska puna vrata su predviđena s prekinutim toplinskim mostom i toplinski poboljšanim svojstvima, te s ispunom punog glatkog sendvič krila kamenom vunom. Ukupni koeficijent prolaza topline vrata mora iznositi najviše Ud=2,0 W/m2K.
Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve "Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" (NN 97/14). Izvođač radova je dužan iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o građevinskim proizvodima (NN 76/13).
A/ ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Opći uvjeti za aluminijsku bravariju:
Svu aluminijsku bravariju izraditi prema pripadajućim shemama u izvedbenom projektu. Temeljem shema iz izvedbenog projekta i provjerenih mjera na gradilištu, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, te ih dostaviti na odobrenje projektantu. Sve eventualne nejasnoće uskladiti s projektantom koji odobrava radioničke nacrte. Ostakljenje dvoslojnim IZO-staklom. Unutarnji prozori i vrata: Rw, min 25 dB (2. klasa).
Sve kompletno izvedeno točno prema shemi, općim uvjetima i opisu, sa svim veznim i pomoćnim materijalom, potrebnim okovom I klase, opšavima i brtvljenjem. Aluminijska bravarija mora imati izjavu o sukladnosti gotovog proizvoda.
Završno plastificirano u istom tonu kao i PP bravarija.
Brave na vratima su usadne s jezičkom i zasunom čiji hod pri zaključavanju mora biti min. 20 mm. Na evakuacijskim vratima brave moraju imati certifikat za ugradnju prema normi HRN EN179 ili jednakovrijedno. S vanjske strane vrata ista brava omogućava primjenu okova na standardnoj visini. Brava na evakuacijskim vratima mora biti certificirana i ispitana s ostatkom primjenjenog okova kao cjelina. Brave na protupožarnim vratima moraju imati certifikat za primjenu na istima.
Vanjski okov (kvake/kugle/fiskni rukohvati) su od materijala inox mat, kvake imaju certifikat prema HRN EN 1906 klasa 4 ili jednakovrijedno*, a asortiman primjenjenog proizvođača mora davati mogućnost izbora kvake istog oblika za sve tipove vrata u objektu (standardna, WC, evakuacijska, protupožarna, protudimna). Na evakuacijskim vratima kvaka mora imati certifikat za primjenu na evakuacijskim vratima, a primjenjeni vanjski okov mora biti ispitan i certificiran s primjenjenom bravom.
* ili jednakovrijedno: ________________________________________
Panik letva je od materijala inox mat, mora imati certifikat prema normi HRN EN1125 ili jednakovrijedno te biti ispitan i certificiran kao cjelina u kombinaciji s primjenjenom bravom.
* ili jednakovrijedno: ________________________________________
Zatvarači vrata se obvezno ugrađuju na protupožarna vrata i to zatvarači s certifikatom za PP vrata, kod 2-krilnih vrata ugraditi sustav 2 gornja zatvarača vrata s redoslijednikom zatvaranja prema HRN EN 1158 ili jednakovrijedno*. Zatvarač su certificirani prema HRN EN 1154 ili jednakovrijedno** prema kojoj se u ovisnosti o širini krila treba izvršiti izbor zatvarača. Zatvarači trebaju imati mogućnost podešavanja brzine zatvaranja vrata, završnog udara i prigušenja otvaranja vrata te imati mogućnost otvaranja krila i za 180 stupnjeva gdje je to potrebno. Zatvarači trebaju imati funkciju thermomatik ventila ili sl. tehnologije koja osigurava jednakomjernu funkciju zatvaranja pri oscilacijama temperature.
* ili jednakovrijedno: ________________________________________
** ili jednakovrijedno: ________________________________________
Cilindrični uložak koji se ugrađuje mora imati certifikat prema EN1303 ili jednakovrijedno.
* ili jednakovrijedno: ________________________________________
Uz to, potrebno je dostaviti karakteristične uzorke svih profila koji će se koristiti za izvedbu sustava aluminijske bravarije na zgradi, dužine ne manje od 30cm u odabranoj boji, uzorke svih predloženih kvaka, ručki, brava, šarnira, zatvarača i ostalog okova koji je vidljiv. Uzorke predloženog stakla dostaviti u formatu 30x30cm uz tehničke listove iz kojih su vidljive sve tehničke karakteristike za svaki od tipova odabranog stakla - proračunski podaci za solarnu energiju i vidljivi dio spektra po EN410-2011 ili jednakovrijedno i spektralne vrijednosti u numeričkom i grafičkom prikazu kako bi se dokazala usklađenost s minimalnim i/ili maksimalnim propisanim vrijednostima iz opisa traženog ostakljenja.
Također je potrebno dostaviti i uzorke svih panela, limova i drugih netransparentnih ispuna u odabranoj boji u formatu 30x30cm radi odobrenja kompatibilnosti završne obrade svih elemenata koji se ugrađuju u istoj boji, kao i limenih i drugih opšava, te drugih materijala za spoj aluminijske bravarije sa okolnim površinama i sustavima u istoj dimenziji i boji.
Radovi na izvedbi i ugradnji aluminijske bravarije obuhvaćaju (ali nisu ograničeni samo na), kako slijedi:
- dobavu materijala, radioničku izradu i pripremu, uključujući propisanu završnu obradu i izmjere na gradilištu prije početka radioničke pripreme i izrade;
- prijelazne opšave prema okolnim površinama i sustavima, izvedene iz aluminijskog lima debljine ne manje od 3mm za sve vidljive limove i ne manje od 2mm za sve ostale aluminijske limove i vidljive limove čija je kraća stranica manja od 200 mm ili kompozit
- staklo i pribor za ugradnju stakla, a za sve pozicije koje čine vanjsku aluminijsku bravariju;
Cilindar s 3 ključa.
Staklo je lijevano ("float") staklo prema EN 572 ili jednakovrijedno i obavezno s niskim udjelom željeznog oksida ("low-iron"), ne više od 0,01% u staklenoj masi. Svo staklo mora biti iz istog izvora i proizvedeno u istom ciklusu. Najmanja debljina pojedinih ploča stakla je 5mm za vanjska stakla i 4mm za unutarnja stakla. Pri odabiru i dimenzioniranju stakla je potrebno voditi računa o otpornosti na djelovanja, riziku od toplinskog šoka i utjecaju klimatskog djelovanja.
Za izradu izolacijskog stakla koristiti laminirano staklo prema EN 12543 ili jednakovrijedno. Pri proračunu za laminirano staklo, dozvoljeno koristiti efekt sprezanja dvije staklene ploče za proračun utjecaja dugotrajnih opterećenja u skladu prEN 16612 i prEN16613 ili jednakovrijedno.
Izolacijsko staklo prema EN 1279 ili jednakovrijedno. Odstojnik u međuprostoru izveden iz fleksibilne silikonske pjene sa tvornički apliciranim akrilnim ljepilom na unutarnjoj strani i višeslojnom parnom branom, toplinske vodljivosti najviše λ=0.15 W/mK. Međuprostor punjen mješavinom plinova u kojoj je zasićenost argonom min. 80%.
VANJSKO STAKLO - ne manje od 6 mm bez premaza; Na mjestima gdje je moguć direktan vanjski kontakt osoba sa staklom ili postoji mogućnost ozljeda zbog pada stakla , staklo treba biti laminirano.
MEĐUPROSTOR vanjski - 16mm ispunjen argonom - koristiti termix letvice ;
SREDIŠNJE STAKLO - 4 mm float
MEĐUPROSTOR unutarnji - 16mm ispunjen argonom - koristiti termix letvice ;
UNUTARNJE STAKLO - ne manje od 6 mm. na pozicijama koje su na nivou poda kao i na pozicijama kod kojih dolazi direktni kontakt osoba sa staklom, isto treba biti laminirano (obje ploče normalne) sa transparentnim laminirajućim slojem.
Kompletno izolacijsko staklo mora zadovoljavati najmanje sljedeće karakteristike prema EN410-2011 ili jednakovrijedno:
- postotak prolaza vidljivog dijela spektra ne manji od 70%;
- solarni faktor ne veći od 69%;
- vanjska i unutarnja refleksija vidljivog dijela spektra ne veća od 12%;
Vanjsko staklo treba biti low-e.
Sastavni dio stavke je ekspandirajuća traka koja zadovoljava uvjete vodonepropusnosti-paropropusnosti s vanjske strane, te zrakonepropusnosti-paronepropusnosti sa unutarnje strane, a sve izvesti prema RAL smjernicama ili jednakovrijedno* postavljeno po cijelom obodu stijene.
*Jednakovrijedne smjernice ____________________________________
Uz sva vanjska vrata predvidjeti ugradnju slijepog profila u podu bez toplinskog mosta. Uz sve stavke u vanjskim zidovima predvidjeti slijepi dovratnik/doprozornik - uzeti u obzir da se na špalete postavlja 5 cm mineralne vune.
U svim stavkama sa vratima uračunata i dobava i ugradba gumenih odbojnika za vrata s aluminijskim eloksiranim dijelom. Odbojnik se učvršćuje u pod vijkom M 8x90 ili u zid, kod montaže se konzultirati s investitorom.
I-B-02.01.00. | Unutarnja ostakljena stijena - POZ C-1 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ostakljene višedjelne stijene s jednim ostakljenim zaokretnim krilom i pultom. Dimenzije stijene: 147 x 295. Svijetle dimenzije vratnog krila min. 70/210. Obračun po kom.
B/ PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Opći uvjeti za protupožarnu bravariju:
Protupožarna vrata se u svemu izvode prema atestiranom sustavu proizvođača.
Stavka obuhvaća sav rad, pribor i materijal do pune funkcionalnosti vrata.
Vrata su opremljena sa tri para skrivenih panta po krilu, metalnom plastificiranom panik letvom za pp vrata (ukoliko su na evakuacijskom putu), bravom sa jezičkom i cilindrom, te gornjim zatvaračem vratnog krila odabranom prema težini i geometriji vratnog krila. Cijenom okova obuhvatiti proizvođače cjenovno srednje tržišne klase.
I-B-02.02.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-1 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI230-C-Sm, vrata dimonepropusna. Vrata se ugrađuju na prostor tehnike u podrumu, u zidani zid debljine 18cm. Cilindar s tri ključa. Građevinske dimenzije otvora 93/204. Obračun po kom.
I-B-02.03.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-2 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI230-C-Sm, vrata dimonepropusna. Vrata se ugrađuju u stubišnom prostoru u podrumu, u gipskartonsku pregradu debljine 15cm. Cilindar s tri ključa. Panik kvaka. Građevinske dimenzije otvora 110/220. Obračun po kom.
I-B-02.04.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-3 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI260-C. Vrata se ugrađuju na prostor tehnike (prostor s vodomjerom) u podrumu, u zidani zid debljine 50cm. Cilindar s tri ključa. Građevinske dimenzije otvora 70/167. Obračun po kom.
I-B-02.05.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-4 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI260-C. Vrata se ugrađuju na prostor tehnike (strojarska oprema) u podrumu, u zidani zid debljine 15cm. Cilindar s tri ključa. Panik kvaka. Građevinske dimenzije otvora 110/205. Obračun po kom.
I-B-02.06.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-5 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI260-C. Vrata se ugrađuju na prostor spremišta u podrumu, u zidani zid debljine 80cm. Cilindar s tri ključa. Panik kvaka. Građevinske dimenzije otvora 95/205. Obračun po kom.
I-B-02.07.00. | Vrata, ostakljena jednokrilna s nadsvjetlom - POZ F-6 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom. Vratno krilo ostakljeno zaokretno EI230-C-Sm, nadsvjetlo fiksno EI60. Vrata se nalaze na evakuacijskom putu i otvaraju u smjeru evakuacije. Ugradnja panik okova (letva). S druge strane kugla. Vrata se ugrađuju u prizemlju, ulaz sa stubišta u hodnik. Dimenzije 120/220+110. Cilindar s 3 ključa. Obračun po kom.
I-B-02.08.00. | Vrata, unutarnja puna jednokrilna - POZ F-7 | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo puno zaokretno EI2 30-C-Sm. Vrata se ugrađuju na uredski prostor u koji se ulazi sa stubišta, u zidani zid debljine 45-50cm. Cilindar s tri ključa. Panik kvaka. Min 25dB. Građevinske dimenzije otvora 110/225. Obračun po kom.
I-B-02.09.00. | Vrata, ostakljena jednokrilna s nadsvjetlom - POZ F-8 | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom. Vratno krilo ostakljeno zaokretno EI230-C-Sm, nadsvjetlo fiksno EI60. Vrata se nalaze na evakuacijskom putu i otvaraju u smjeru evakuacije. Ugradnja panik okova (letva). S druge strane kugla. Vrata se ugrađuju na katu, ulaz sa stubišta u hodnik. Dimenzije 120/220+120. Cilindar s 3 ključa. Obračun po kom.
I-B-02.10.00. | Vrata, ostakljena jednokrilna - POZ F-9 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih vrata. Vratno krilo ostakljeno zaokretno EI230-C-Sm, nadsvjetlo fiksno EI60. Vrata se nalaze na evakuacijskom putu i otvaraju u smjeru evakuacije. Ugradnja panik okova (letva). S druge strane kugla. Vrata se ugrađuju u potkrovlju, ulaz sa stubišta u hodnik. Dimenzije 110/210. Cilindar s 3 ključa. Obračun po kom.
I-B-02.11.00. | Prozor, vanjski trokrilni - POZ F1 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja vanjskog prozora EI260-C. Dva donja krila zaokretno, gornje polje fiksno. U slučaju požara vatrodojava zatvara prozor. U stavci uključen cjelokupni sustav za zatvaranje (elektromotor, upravljačka jedinica i dr.). Dimenzije 129/232. U stavci je uključen i rolo zastor za zaštitu od insolacije. Rolo zastor smije biti spušten isključivo kada je su oba krila zatvorena! Prozor se ugrađuje u u otvor kao unutarnji prozor dvostrukog prozora - vansjki prozor je drveni i obračunat je u zasebnoj stavci - uzeti u obzir pri izradi radioničke dokumentacije da ova dva prozora čine cjelinu. Obračun po kom.
I-B-02.12.00. | Prozorska višedjelna stijena - POZ F2 | kom | 3
Izrada, dobava i ugradnja vanjske višedjelne ostakljene prozorske stijene EI260-C. Četiri donja krila zaokretna, dva gornja bočna krila zaokretna, a središnje gornje polje fiksno. Prozor je zaobljen (ovalan) u gornjem dijelu. U slučaju požara vatrodojava zatvara prozor. U stavci uključen cjelokupni sustav za zatvaranje (elektromotor, upravljačka jedinica i dr.). Dimenzije 255/220-240. U stavci je uključen i rolo zastor za zaštitu od insolacije. Rolo zastor smije biti spušten isključivo kada je su sva krila zatvorena! Prozor se ugrađuje u otvor kao unutarnji prozor dvostrukog prozora - vanjski prozor je drveni i obračunat je u zasebnoj stavci - uzeti u obzir pri izradi radioničke dokumentacije da ova dva prozora čine cjelinu. Obračun po kom.
I-B-02.13.00. | Vrata, vanjska ostakljena jednokrilna - POZ F3 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih vrata. Vratno krilo ostakljeno zaokretno EI260-C. Vrata se nalaze na evakuacijskom putu i otvaraju u smjeru evakuacije. Ugradnja panik okova (kvaka). S druge strane kugla. Vrata se ugrađuju u vanjskom prostoru (izlaz na dvorište iz podruma). Dimenzije 96/187. Min svijetla širina 70cm. Cilindar s 3 ključa. Obračun po kom.
I-B-02.14.00. | Prozor, vanjski trokrilni - POZ F4 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja vanjskog prozora EI260-C. Dva donja krila zaokretno, gornje polje fiksno. U slučaju požara vatrodojava zatvara prozor. U stavci uključen cjelokupni sustav za zatvaranje (elektromotor, upravljačka jedinica i dr.). Dimenzije 129/232. U stavci je uključen i rolo zastor za zaštitu od insolacije. Rolo zastor smije biti spušten isključivo kada je su oba krila zatvorena! Prozor se ugrađuje u u otvor kao unutarnji prozor dvostrukog prozora - vansjki prozor je drveni i obračunat je u zasebnoj stavci - uzeti u obzir pri izradi radioničke dokumentacije da ova dva prozora čine cjelinu. Obračun po kom.
I-B-02.15.00. | Prozor, vanjski dvokrilni - POZ F5 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja vanjskog dvokrilnog prozora EI260-C. Krila zaokretna. U slučaju požara vatrodojava zatvara prozor. U stavci uključen cjelokupni sustav za zatvaranje (elektromotor, upravljačka jedinica i dr.). Dimenzije 129/112. Prozor se ugrađuje u u otvor kao unutarnji prozor dvostrukog prozora - vansjki prozor je drveni i obračunat je u zasebnoj stavci - uzeti u obzir pri izradi radioničke dokumentacije da ova dva prozora čine cjelinu. Obračun po kom.
C/ CRNA BRAVARIJA
I-B-02.16.00. | Ograda novog unutarnjeg stubišta
Vertikale ograde se izvode od čeličnog flaha šrine 5 cm i debljine 0.8 cm. Pričvršćuju se za unaprijed priređenu čeličnu pločicu na čeličnoj tetivi stubišta. Postavljaju se na razmaku 3 stube.
Na njih su zavarene horizontale u razmacima od max. 14cm.
Na gornju horizontalu iz flaha se pričvršćuje drveni rukohvat - obračunat u zasebnoj stavci.
Ograda visine 100cm.
Ograda završno ličena u mat antracit boji.
U stavci uključena dobava, izrada, ličenje i ugradnja kompletne ograde novog stubišta.
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 6.7
I-B-02.17.00. | Popravak i montaža metalnih rešetki iz prozorskih otvora.
Radi se o postojećim rešetkama koje se vraćaju na iste pozicije. Demontaža, skladištenje i ličenje su zasebno obračunati. Dimenzije rešetki do 4m². U jediničnu cijenu uključen rav potreban rad, te materijal. Obračun po komadu.
| - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 60x100 cm | kom | 2
| - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 70x120 cm | kom | 2
| - rešetke prozora na uličnoj fasadi dim. 130x220 cm (uz prozor stavka 12, rešetka iz plosnog željeza u oba smjera spojena zakovicama) | kom | 4
| - unutarnje rešetke prozora dim. 245x220 cm (uz prozor stavka 18 u prizemlju, rešetka iz okruglih čeličnih šipki u okviru iz plosnog) | kom | 1
I-B-02.18.00. | Izrada, dobava i ugradnja rešetki na prozorima.
Horizontale i vertikale rešetke su iz plosnog željeza, širine i veličine okna kao na postojećim rešetkama uličnih prozora u prizemlju. Spoj vertikale i horizontale zakovicom. Ličenje u tonu po izboru nadležne konzervatorske službe obračunato u zasebnim radovima.
Dimenzije rešetki do 3m². U jediničnu cijenu uključen rav potreban rad na pažljivoj demontaži, te transport na gradski deponij. Obračun po komadu.
I-B-02.18.01. | - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 95/52 cm | kom | 3
I-B-02.18.02. | - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 130/60 cm | kom | 1
I-B-02.18.03. | - rešetke prozora na međupodestu 2. kata stubišta 129/112 cm | kom | 1
I-B-02.18.04. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 105x115 cm | kom | 1
I-B-02.18.05. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 180x115 cm | kom | 1
I-B-02.18.06. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 80x90 cm | kom | 1
I-B-02.18.07. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 65x85 cm | kom | 1
I-B-02.18.08. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 90x120 cm | kom | 2
I-B-02.18.09. | - rešetke na prozoru 105/230 cm, u prizemlju s dvorišne strane | kom | 2
I-B-02.18.10. | - rešetke na prozoru 65/226 | kom | 1
I-B-02.19.00. | Osiguranje od pada s krova - točke | kom | 10
Dobava i montaža tipskih čvrstih točaka (strukturno sidro) na krovu građevine. Po svemu izraditi prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), čl.22. Točke pričvršćenja se izvode za osiguranje osoba, kao stalno koristiva zaštita protiv pada sa krova. Izvedba: vruće pocinčano. Montaža na nosivoj konstrukciji krova. Trebaju se koristiti sustavi /potpornji za terete sa čvrsto postavljenim ušicama za pričvršćivanje. Prije postavljanja potrebno je dostaviti projektantu na odobrenje radioničku razradu detalja (sidrenje, proboj hidroizolacije, spoj sa sajlom i broj komada) u ovisnosti o tehnologiji ponuđenog proizvoda.
U cijenu uračunati krojenje, pripasivanje i izoliranje pričvrsnog elementa na nosive elemente krova. U cijenu uključiti radioničku dokumentaciju.
I-B-02.20.00. | Osiguranje od pada s krova - sajla | m1 | 40
Izrada, dobava i montaža sajle koja se postavlja između točaka iz prethodne stavke za osiguranje osoba, kao stalno koristiva zaštita protiv pada sa ravnog krova. Materijal: inox. Obračun po m1.
I-B-02.21.00. | Dobava, izrada i ugradnja čelične konstrukcije drvenog rukohvata. | m1 | 10
Izvodi se iz čelika, horizontala iz flaha 300/10, zavarenog na nosače sidrene u zid. Nosači iz savijene čelične šipke ø80mm, na svakih100cm. Konstrukcija završno ličena u mat antracit tonu. Obračun po m1.
I-B-02. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-03. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Boje limova pojedinih elemenata izvesti po dogovoru s konzervatorskim nadzorom. Sve mjere kontrolirati u naravi.
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova,
- HR norme:
- pocinčani lim HRN C.E4.020.
Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim proisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta inadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili ocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih uticaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije.
U jediničnim cijenama uračunato je:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža),
- materijal,
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke,
- sav sitni i spojni materijal i matrijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.).
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Obračun se vrši po m ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika.
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inžinjerom prije samog pristupanja izvođenju.
I-B-03.01.00 | Dobava izrada i ugradba - izrada polukružnog ležećeg žlijeba promjera kao postojeći, razvijene širine do 100 cm. Izvesti od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.75 mm. Žlijeb izvesti s kukama iz pocinčanog plosnog čelika dim. 30x4 mm i na potkonstrukciji od daske.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal zajedno sa svim fazonskim komadima za priključak na vertikalnu odvodnu cijev.
| Obračun po m1 kompletno izvedenog žlijeba. | m1 | 20
I-B-03.02.00 | Dobava izrada i ugradba - izrada polukružnog visećeg žlijeba promjera kao postojeći, razvijene širine do 60 cm. Izvesti od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.75 mm. Žlijeb izvesti s kukama iz pocinčanog plosnog čelika dim. 30x4 mm i na potkonstrukciji od daske.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal zajedno sa svim fazonskim komadima za priključak na vertikalnu odvodnu cijev.
| Obračun po m1 kompletno izvedenog žlijeba. | m1 | 40
I-B-03.03.00 | Nabava, dobava i izvedba opšava prozorskih klupčica iz ravnog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom.
Spojeve na nastavku limova po duljini opšava izvesti horizontalnim ležećim dvostukim prijevojima.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 70
I-B-03.04.00 | Nabava, dobava i izvedba limenog opšava na lomu krovnih ploha različitih nagiba iz ravnog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Lim razvijene širine 75cm.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 20
I-B-03.05.00 | Nabava, dobava i izvedba limenog opšava spoja zida potkrovlja i krovne plohe (s dvorišne strane zgrade) ravnog čeličnog pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Lim razvijene širine 75cm.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 20
I-B-03.06.00. | Nabava, dobava i ugradnja točkastih snjegobrana cijelom dužinom svake krovne plohe.
Iznad žljebova, u punoj duljini krovne plohe izvode setočkasti snjegobrani, plasifiicirani u tonu prema izboru konzervatorskog nadzora.
Pokrov na krovu na koji se snjegobrani postavljaju je biber crijep.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, nosače, vijke, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | kom | 250
I-B-03.07.00. | Nabava, dobava i izvedba opšava dimnjaka iz ravnog čeličnog pocinčanog lima 0,7 mm, r.š. lima min. 33 i max. 66 cm.
Spojeve na nastavku limova po duljini opšava izvesti horizontalnim ležećim dvostukim prijevojima.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 25
I-B-03.08.00. | Nabava, dobava i izvedba raznih opšava i okapnih limova iz ravnog čeličnog pocinčanog lima 0,7 mm, r.š. lima min. 33 i max. 50 cm.
Spojeve na nastavku limova po duljini opšava izvesti horizontalnim ležećim dvostukim prijevojima.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 30
I-B-03.09.00. | Nabava, dobava i izvedba opšava uz zabatni zid susjedne više zgrade i zabatni zidpredmetne zgrade uz krov niže zgrade, izvodi se od čeličnog pocinčanog lima 0,7 mm, r.š. lima 66 cm.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 50
I-B-03.10.00. | Nabava, dobava i izvedba opšava zabatnog zida uz susjednu nižu zgradu, izvodi se od čeličnog pocinčanog lima 0,7 mm, r.š. lima 66 cm.
| Obračun po m1, a u cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune gotovosti. | m1 | 25
I-B-03. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-04. | KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Ljepljenje keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom te fugiranje epoksidnom fugir masom u nijansi prema odabiru projektanta. Sve raditi prema uputstvima proizvođača. Ukoliko se nude jednakovrijedne pločice njihova dimenzija MORA biti u modulu 10 cm.
Ukoliko za određene pločice ne postoji standard ili se radi o pločicama iz uvoza, moraju se iz predloženih atesta utvrditi karakteristike propisane u tehničkim uvjetima za izvođenje keramičkih radova HRN U.F2.011.
Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih. Izvođač mora obavezno predočiti pločice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta i utvrđivanja potrebnih površina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija i okoliša objekta od otpadaka, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
Napomena:
Izvođač radova za sve je ugrađene keramičke pločice dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, kojom dokazuje da ugrađene pločice zadovoljavaju tražene karakteristike protukliznosti, klasu reakcije na požar, otpornosti na smrzavanje i mehanička oštećenja.
Jediničnom cijenom radova obuhvaćena je izvedba sokla iz keramičkih pločica na svim obodnim zidovima uz opločene površine, na kojima projektom nije predviđena izvedba zidne obloge iz keramirčkih pločica. Sokl se izvodi u visini 10cm, upušten u ravninu zida, sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom i radom uključenim u jediničnu cijenu stavke.
U svim sanitarnim i ostalim vlažnim prostorijama, te u prostorima kupaona s ugrađenim tuševima, prije izvedbe podnih i zidnih keramičkih pločica, na podlozi iz
armiranog cementnog estriha na podu, te na unutarnjoj strani dijela zidova, izvodi se hidroizolacijski premaz, a što je posebno obračunato u grupi izolaterskih radova.
Ljepljenje keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom te fugiranje epoksidnom fugir masom u nijansi najsličnijoj boji pločica. Obrada svih spojeva pod-zid i zid-zid s poliuretanskim trajno-elastičnim kitom u istoj nijansi. Sve raditi prema uputstvima proizvođača.
Uzorak odabrane keramike Izvođač je dužan dostaviti projektantu i Investitoru na odobrenje.
Navedene količine iskazane su bez nadmjere.
Sve stavke uključuju rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja, kompletan rad, alat i materijal.
I-B-04.01.00. | Nabava, dobava materijala i popločenje podova sanitarnih prostora, prostora za zaposlenike i pripadnih hodnika
protukliznim gres porculanskim pločicama ljepljenim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu.
Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu ukoliko je isti predviđen. Zapunjavanje fugir masom.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 1,0 cm, dimenzija max 30x30 cm. Pločice pravokutnog oblika, različitih dimenzija ( kombinacija dimenzija 10x30cm, 15x30cm, 30x30cm ), I klase, klase protukliznosti R10/B, klase otpornosti na mehanička oštećenja 3, neutralnih svijetlih zemljanih tonova – pločice se postavljaju prema shemi oblaganja.
Otporne na upijanje vode <0,5%, otporne na kemikalije i abraziju (<175 mm3), pogodne za ugradnju u eksterijere i interijere, sistem 4 po verifikaciji konstantnosti svojstava, klase gorivosti A1, otpornost na lomljenje >1300 N, otpornost na izvijanje >35 N/mm2.
Lijepe se posebnim cementnim ljepilom na cementni estrih,
sve prema uputstvima Proizvođača te sukladno odabranom sustavu hidroizolacije.
Nuditi pločice neutralnih zemljanih tonova (sivo, beige, smeđe).
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni stavke.
Na mjestima gdje zidovi nisu popločeni keramičkim pločicama na zidove se postavlja ljepljeni sokl iz keramičkih pločica visine 6 do 8 cm
(ukoliko postoji standardni sokl u asortimanu izabrane linije, isti se može ugraditi, u protivnom se postavlja sokl iz materijala istog kao podno opločenje, visine 6 cm, tona najtamnije pločice).
U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i alat do potpune gotovosti podnog opločenja. Obračun po m2 opločene površine, m1 sokla.
| opločenje gres porculanskim pločicama R10 - sanitarije za posjetitelje i zaposlene, prostorije spremačice | m2 | 45
I-B-04.02.00. | Popravak i čišćenje postojećeg opločenja podesta stubišta i ulaznog prostora keramičkim pločicama. Stavka obuhvaća zamjena otkrhnutih (i oštećenih) dijelova pločica, te popravak fuga kako bi se opločenje dovelo u uredno i uporabljivo stanje. Odabir materijala pločica i fugir mase - izgledom isti ili kompatibilni kao postojeći.
| Stavka uključuje sav rad, materijal i alat potreban za dovršenje posla. Obračun po m2. | m2 | 50
I-B-04.03.00. | Nabava, dobava i ugradnja dilatacijskog podnog profila koji se postavlja na prijelazima između dva tipa opločenja u istoj razini, eloksirani aluminijski profil širine 14-25 mm. T ili L profil.
| Stavka uključuje sav materijal i alat za ugradnju. Obračun po m1. | m1 | 10
I-B-04.04.00. | Nabava, dobava i ugradnja zidnih gres porculanskih pločica sanitarnih prostorija.
Postavlje se kako ljepilom na zaravnatu grubu produžnu žbuku zida ili na podlogu laganih pregradnih zidova.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 1,0 cm, otporne na upijanje vode <0,5%, otporne na kemikalije i abraziju (<175 mm3), pogodne za ugradnju u eksterijere i
interijere, sistem 4 po verifikaciji konstantnosti svojstava, klase gorivosti A1, otpornost na lomljenje >1300 N, otpornost na izvijanje >35 N/mm2.
Otporne na klasične kemikalije nađene u domaćinstvu te aditive za bazene, temperaturne promjene i mraz, lijepe se posebnim cementnim ljepilom na cementni estrih, sve prema uputstvima Proizvođača te sukladno odabranom sustavu hidroizolacije.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 0,7 cm, dimenzija max 30x30 cm. Pločice pravokutnog oblika, različitih dimenzija ( kombinacija dimenzija 10x30cm, 15x30cm, 30x30cm ), I klase, retficirane, kalibrirane, klase otpornosti na mehanička oštećenja 3, neutralnih svijetlih tonova – pločice se postavljaju prema shemi oblaganja.
Pločice se postavljaju do visine 250 cm.
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni stavke.
| U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i alat do potpune gotovosti podnog opločenja. Obračun po m2 opločene površine. | m2 | 270
I-B-04.05.00. | Nabava, dobava i ugradnja zidnih keramičkih glaziranih pločica kuhinje, ljepljenih odgovarajućim građevinskim fleksibilnim ljepilom na
zaravnatu grubu produžnu žbuku zida ili na podlogu laganih pregradnih zidova. Pločice se postavljaju do visine od 220 cm.
Dimenzije max. 30x60 cm.
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni. Fuge se izvode kao epoxy.
| U cijenu je uključen sav potreban materijal, ljepilo i mase za fugiranje i pribor. Obračun po m2 obloženog zida. | m2 | 2
I-B-04.06.00. | Nabava, dobava materijala i popločenje podova kuhinje keramičkim glaziranim pločicama, ljepljenih odgovarajućim građevinskim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu.
Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu ukoliko je isti predviđen. Zapunjavanje fugir masom.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 1,0 cm, dimenzija max 30x30 cm. Pločice pravokutnog oblika, različitih dimenzija ( kombinacija dimenzija 10x30cm, 15x30cm, 30x30cm ), I klase, klase protukliznosti R10/B, klase otpornosti na mehanička oštećenja 3, neutralnih svijetlih zemljanih tonova – pločice se postavljaju prema shemi oblaganja.
Otporne na upijanje vode <0,5%, otporne na kemikalije i abraziju (<175 mm3), pogodne za ugradnju u eksterijere i interijere, sistem 4 po verifikaciji konstantnosti svojstava, klase gorivosti A1, otpornost na lomljenje >1300 N, otpornost na izvijanje >35 N/mm2.
Lijepe se posebnim cementnim ljepilom na cementni estrih,
sve prema uputstvima Proizvođača te sukladno odabranom sustavu hidroizolacije.
Nuditi pločice neutralnih zemljanih tonova (sivo, beige, smeđe).
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni stavke.
Na mjestima gdje zidovi nisu popločeni keramičkim pločicama na zidove se postavlja ljepljeni sokl iz keramičkih pločica visine 6 do 8 cm
(ukoliko postoji standardni sokl u asortimanu izabrane linije, isti se može ugraditi, u protivnom se postavlja sokl iz materijala istog kao podno opločenje, visine 6 cm, tona najtamnije pločice).
| U cijenu je uključen kompletan rad, materijal i alat do potpune gotovosti podnog opločenja. Obračun po m2 opločene površine, m1 sokla. | m2 | 15
| sokl istog materijala h=6 cm | m1 | 16
I-B-04.07.00. | Nabava, dobava materijala i popločenje podova pomoćnih prostorija (spremište, tehničke prostorije) podruma podnim protukliznim gres porculanskim pločicama ljepljenim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu.
Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu ukoliko je isti predviđen. Zapunjavanje fugir masom.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 1,0 cm, dimenzija max 30x30 cm. Pločice pravokutnog oblika, različitih dimenzija ( kombinacija dimenzija 10x30cm, 15x30cm, 30x30cm ), I klase, klase protukliznosti R10/B, klase otpornosti na mehanička oštećenja 3, neutralnih svijetlih zemljanih tonova – pločice se postavljaju prema shemi oblaganja.
Pločice I klase, retificirane, kalibrirane.
Otporne na klasične kemikalije nađene u domaćinstvu te aditive za bazene, temperaturne promjene i mraz, lijepe se posebnim cementnim ljepilom na cementni estrih,
sve prema uputstvima Proizvođača te sukladno odabranom sustavu hidroizolacije.
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni stavke.
Na mjestima gdje zidovi nisu popločeni keramičkim pločicama na zidove se postavlja ljepljeni sokl iz keramičkih pločica visine 6 cm
(ukoliko postoji standardni sokl u asortimanu izabrane linije, isti se može ugraditi, u protivnom se postavlja sokl iz materijala istog kao podno opločenje, visine 6 cm, tona najtamnije pločice).
U cijenu je ukljčen kompletan rad, materijal i alat do potpune gotovosti podnog opločenja. Obračun po m2 opločene površine, m1 sokla.
I-B-04.07.01. | opločenje gres porculanskim pločicama R10 - spremišta i tehničke prostorije | m2 | 150
I-B-04.07.02. | sokl istog materijala h=6 cm | m1 | 175
I-B-04.08.00. | Nabava, dobava i ugradnja metalne letvice za zaštitu kuta, na sve kuteve i ivice okomito, u raznim duljinama.
| Boja u skladu sa zidnom keramikom, odobreno od strane Projektanta. Obračun po m1. | m1 | 30
I-B-04.09.00. | Nabava, dobava materijala i popločenje stepenica prema podrumu podnim protukliznim gres porculanskim pločicama ljepljenim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu.
Odabrati pločice što sličnije u dimenziji i boji postojećem opločenju stubišta.
Protukliznost pločica prema namjeni prostora je R10, otpornih na smrzavanje i sol. Zapunjavanje fugir masom.
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i na psotojećim pločicama. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak investitoru na odobrenje.
Lijepljenje fleksibilnim građevinskim ljepilom za vanjske uvjete prema uputama za lijepljenje - klasa gorivosti po HRN EN 13501-1:A1 ili jednakovrijedno _______________________.
Rezanje, brušenje, polaganje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni. Sve izvesti prema uputama proizvođača keramike.
Slojevi: NP2
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune gotovosti podne obloge.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedenog opločenja poda, bez drugih dodataka. | m2 | 15
I-B-04.10.00. | Nabava, dobava materijala i popločenje ulaznog podesta novog stubišta u potkrovlju.
Suho-prešane porculanske pločice debljine min 1,0 cm, dimenzija max 30x30 cm. Pločice pravokutnog oblika, različitih dimenzija ( kombinacija dimenzija 10x30cm, 15x30cm, 30x30cm ), I klase, klase protukliznosti R10/B, klase otpornosti na mehanička oštećenja 3, neutralnih svijetlih zemljanih tonova – pločice se postavljaju prema shemi oblaganja.
Pločice I klase, retificirane, kalibrirane.
Otporne na klasične kemikalije nađene u domaćinstvu te aditive za bazene, temperaturne promjene i mraz, lijepe se posebnim cementnim ljepilom na cementni estrih,
sve prema uputstvima Proizvođača te sukladno odabranom sustavu hidroizolacije.
Izgled pločice kao prirodni kamen, što sličnije kamenu kojim se oblažu stubišta i izložbeni prostori.
Način polaganja - bez reške ili s minimalnom reškom, ton mase za fugiranje kao i pločica ili nijansu tamniji. Izvođač je dužan prije ugradnje dostaviti predložak projektantu na odobrenje.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni stavke.
Na mjestima gdje zidovi nisu popločeni keramičkim pločicama na zidove se postavlja ljepljeni sokl iz keramičkih pločica visine 6 cm
(ukoliko postoji standardni sokl u asortimanu izabrane linije, isti se može ugraditi, u protivnom se postavlja sokl iz materijala istog kao podno opločenje, visine 6 cm, tona najtamnije pločice).
U cijenu je ukljčen kompletan rad, materijal i alat do potpune gotovosti podnog opločenja. Obračun po m2 opločene površine, m1 sokla.
I-B-04.10.01. | opločenje gres porculanskim pločicama R10 - spremišta i tehničke prostorije | m2 | 2
I-B-04.10.02. | sokl istog materijala h=6 cm | m1 | 2.5
I-B-04.11.00. | Nabava, dobava materijala i postava pločica na metalni podni poklopac koji je prilagođen oblaganju pločicama.
| Opločenje podnim protukliznim gres porculanskim pločicama ljepljenim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvodi se u podu podruma na 2 poklopca. | m2 | 3
I-B-04. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-05. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
NAPOMENA:
Kamenarski radovi izvode se iz ploča prirodnog kamena, sukladno materijalu ugrađenom u postojećoj građevini i smjernicama nadležnog konzervatorskog zavoda.
Sve materijale potrebno je dostaviti Investitoru i Projektantu na odobrenje.
Narudžbu i rezanje kamenih ploča kontrolirati prema shemama i izmjeri u naravi.
Ugraditi će se kamen I. klasa, kvalitete kao granit, u svemu prema zahtjevima i uz suglasnost nadzorne konzervatorske službe te sukladno projektu arhitekture.
Konačan odabir vrste i dimenzije kamena za opločenje dvorišta izvršiti će se prema zahtjevima i uz suglasnost nadzorne konzervatorske službe.
Izvođač radova dužan predočiti uzorke radi odabira kvalitete, završne obrade, strukture i boje.
U vanjskim prostorima predviđeno je radi protukliznosti ugraditi ploče pjeskarenog, četkanog ili paljenog kamena - antik obrada.
Svi radovi moraju se izvesti prema: pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, tehničkim uvjetima za oblaganje kamenim pločama, HRN U.F7.010/1966 te podacima iz projektne dokumentacije.
Rad mora biti izveden solidno i precizno, od kvalitetnog materijala, u svemu prema opisu iz troškovnika i detaljnim nacrtima, te uputama projektanta i pravilima zanata, tako da su u cijelosti zadovoljeni tekući tehnički propisi.
Prije nabave materijala izvođač je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta usljed neadekvatnog materijala tereti izvođača.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podlogu i upozoriti na eventualne manjkavosti, kako bi se iste mogle na vrijeme ukloniti. Ukoliko tako ne učini, svi nedostatci u izvedbi s naslova loše podloge terete izvođača.
I-B-05.01.00. | Obnova, popravak i brušenje praga na ulazu u građevinu.
Prag iz kulira debljine 6 cm izveden u širini otvora, izdignut u odnosu na vanjski prostor (pločnik). Za dijelove koji se dodaju (dopunjavaju) koristiti agregat isti kao postojeći.
Plohu prema pločniku izvesti blago skošenu. Protuklizna završna obrada.
| Obračun po m2 praga. | m2 | 2
I-B-05.02.00. | Obnova, popravak pukotina i manjih oštećenja, te poliranje kamenih gazišta postojećih stubišta.
Kamena gazišta su od prirodnog kamena, oslonjena na čelične profile, mjestimično s manjim oštećenjima (okrhnuća, pukotine). Dimenzije pojedine stube su visine 15cm, širine 30cm - postoje male razlike između krakova. Širina kraka (a i gazišta) je 130cm.
Protuklizna završna obrada - na rub svakog gazišta se lijepi protuklizna traka. Uzorke trake dostaviti na odobrenje projektantu i nadležnoj konzervatorskoj službi.
| Obračun po kom gazišta. | kom | 57
I-B-05.03.00. | Restauracija površine ravnih kamenih elemenata koji nisu predviđeni za zamjenu novima - kamenog sokla na uličnom pročelju.
Površinu očistiti i pripremiti za premazivanje sa hidrofobnim sredstvom.
| Radove izvoditi pažljivo da ne dođe do oštećenja. Obračun po m2 razvijene povšine sokla. | m2 | 7
I-B-05.04.00. | Premazivanje kamenog sokla sa hidrofobnim sredstvom za učvršćivanje silanom iz “OH” skupine. Posebno obratiti pažnju da klesanci nakon fugiranja i hidrofobiziranja budu očišćeni ili po potrebi preklesani. Obračun po m2 razvijene površine | m2 | 7
I-B-05.04.00. | Ispitivanje djelotvornosti postupka I praćenje tijeka restauracije te izrada dokumentacije o obavljenom poslu | komplet | 1
I-B-05. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO:
I-B-06. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova (HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013).
I-B-06.01.00. | Dobava i bojanje unutarnjih ožbukanih zidova iz opeke ili porobetonskih blokova, te pregradnih stijena i obloga konstrukcije iz gipskartonskih ploča, unutarnjom disperzivnom visokopokrivnom bojom.
Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu.
Sve izvesti s originalnim materijalom i prema uputama proizvođača boje.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bijelom bojom. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
I-B-06.01.01. | a) Obračun po m2 obojene površine zidova (žbukani zidovi, zidovi od porobetona). | m2 | 800
I-B-06.01.02. | b) Obračun po m2 obojene površine gipskartonskih zidova, zidova sa pločama | m2 | 1900
I-B-06.02.00. | Dobava i bojanje unutarnjih opečnih stropova, stropova iz gipskartonskih ploča, podgleda stubišta i svodova unutarnjom disperzivnom visokopokrivnom bojom.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bijelom bojom. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
I-B-06.02.01. | Svodovi iz opeke i podgledi betonskih stubišta | m2 | 220
I-B-06.02.02. | Gipskartonski stropovi i podgledi stubišta | m2 | 800
I-B-06.03.00. | Nanošenje premaza na površine instalacijskih cijevi, vodova (ventilacija, plin, grijanje, police (kanali) elektrovodova, vodovodnih instalacija i dr).
Stavka obuhvaća brušenje, odmašćivanje, otprašivanje, kitanje, premaz temeljnom bojom min 2x, bojenje i završno lakiranje min 2x u tonu postava i namjeni prostora. Cijenom obuhvatiti paletu tonova proizvođača cjenovno srednje tržišne klase.
Bojanje izvesti do potpunog oličenja. Stavka podrazumjeva nabavu i dobavu materijala, kompletan rad i alat te eventualnu radnu skelu.
| Obračun po m1 oličene površine. | m1 | 200
I-B-06.04.00. | Bojanje metalnih djelova (postojeće: prozorske rešetke, unutarnja i vanjska ograda, fasadni ukrasi) uljnim naličem za metal. Rad obuhvaća eventualno brušenje, otklanjanje starih slojeva boje, otprašivanje, premaz temeljnom bojom min 2x, bojenje i završno lakiranje min 2x. Bojanje izvesti do potpunog oličenja, u izvornoj boji elementa.
Stavka podrazumjeva nabavu i dobavu materijala, kompletan rad i alat te eventualnu radnu skelu. Cijenom obuhvatiti paletu tonova proizvođača cjenovno srednje tržišne klase.
Obračun po kom oličene rešetke, odnosno m1 ograde.
I-B-06.04.01. | - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 60x100 cm | kom | 2
I-B-06.04.02. | - vanjske kovane rešetke glavnih ulaznih vrata dim. 70x120 cm | kom | 2
I-B-06.04.03. | - vanjske kovane okrugle rešetke glavnih ulaznih vrata Ø40 cm | kom | 2
I-B-06.04.04. | - rešetke prozora na uličnoj fasadi dim. 130x220 cm (uz prozor stavka 12, rešetka iz plosnog željeza u oba smjera spojena zakovicama) | kom | 4
I-B-06.04.05. | - unutarnje rešetke prozora dim. 245x220 cm (uz prozor stavka 18 u prizemlju, rešetka iz okruglih čeličnih šipki u okviru iz plosnog) | kom | 1
I-B-06.04.06. | - kovana ograda unutarnjeg stubišta, visine 100cm | m1 | 50
I-B-06.04.07. | - kovana ograda vanjska (loggie i vrata u prizemlju, visine 120cm | m1 | 20
I-B-06.05.00. | Ličenje novih metalnih rešetki iz prozorskih otvora.
Horizontale i vertikale rešetke su iz plosnog željeza, širine i veličine okna kao na postojećim rešetkama uličnih prozora u prizemlju. Spoj vertikale i horizontale zakovicom. Ličenje u tonu po izboru nadležne konzervatorske službe obračunato u zasebnim radovima.
Dimenzije rešetki do 3m². U jediničnu cijenu uključen rav potreban rad na pažljivoj demontaži, te transport na gradski deponij. Obračun po komadu.
I-B-06.05.01. | - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 95/52 cm | kom | 3
I-B-06.05.02. | - rešetke podrumskih prozora ulične fasade 130/60 cm | kom | 1
I-B-06.05.03. | - rešetke prozora na međupodestu 2. kata stubišta 129/112 cm | kom | 1
I-B-06.05.04. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 105x115 cm | kom | 1
I-B-06.05.05. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 180x115 cm | kom | 1
I-B-06.05.06. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 80x90 cm | kom | 1
I-B-06.05.07. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 65x85 cm | kom | 1
I-B-06.05.08. | - rešetke podrumskih prozora dvorišne strane dim. 90x120 cm | kom | 2
I-B-06.05.09. | - rešetke na prozoru 105/230 cm, u prizemlju s dvorišne strane | kom | 2
I-B-06.05.10. | - rešetke na prozoru 65/226 | kom | 1
I-B-06.06.00. | Čišćenje, krpanje i popravak manjih oštećenja (kitanjem), brušenje i ličenje drvene stolarije koja je demontirana i ponovo će se ugraditi u objekt. Demontaža i skladištenje, te stolarski popravak vrata je obračunat u zasebnoj stavci. Vrata se liče lazurnom bojom u tonu po izboru nadležne konzervatorske službe. Obračun po kom.
| vanjska vrata na glavnom ulazu u zgradu - stavka 11, dvokrilna zaokretna ostakljena vrata s nadsvjetlom, dimenzija 173/405 | kom | 1
I-B-06.07.00. | Čišćenje, krpanje i popravak manjih oštećenja (kitanjem), brušenje i ličenje drvene stolarije koja je demontirana i ponovo će se ugraditi u objekt. Demontaža skladištenje, te stolarski popravak vrata je obračunat u zasebnoj stavci. Vrata se liče uljanim naličem u tonu po izboru nadležne konzervatorske službe. Obračun po kom.
I-B-06.07.01. | unutarnja vrata, stavka A1 - dvokrilna zaokretna ostakljena vrata s nadsvjetlom, svijetlih dimenzija 152/320, u zidu debljine 65cm | kom | 1
I-B-06.07.02. | unutarnja vrata, stavka A3 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom uklađenom oplatom špaleta otvora (pošvama) svijetlih dimenzija 130/260, u zidu debljine 65cm | kom | 1
I-B-06.07.03. | pošve unutarnjih vrata, stavka A5 - drvena uklađena oplata špaleta otvora svijetlih dimenzija 130/260, u zidu debljine 65cm | kom | 1
I-B-06.07.04. | unutarnja vrata, stavka A9 - jednokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenim dovratnikom u širini zida i pokrovnim letvicama svijetlih dimenzija 75/210, u zidu debljine 20cm | kom | 1
I-B-06.07.05. | unutarnja vrata, stavka A10 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom uklađenom oplatom špaleta otvora (pošvama) svijetlih dimenzija 130/250, u zidu debljine 50cm | kom | 1
I-B-06.07.06. | unutarnja vrata, stavka A11 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom uklađenom oplatom špaleta otvora (pošvama) svijetlih dimenzija 130/255, u zidu debljine 50cm | kom | 1
I-B-06.07.07. | pošve unutarnjih vrata, stavka A12 - drvena uklađena oplata špaleta otvora svijetlih dimenzija 120/255, u zidu debljine 25cm | kom | 1
I-B-06.07.08. | unutarnja vrata, stavka A13 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom uklađenom oplatom špaleta otvora (pošvama) svijetlih dimenzija 130/255, u zidu debljine 25cm | kom | 1
I-B-06.07.09. | unutarnja vrata, stavka A14 - jednokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom dovratnikom u širini zida i pokrovnim letvicama svijetlih dimenzija 90/210, u zidu debljine 15cm | kom | 1
I-B-06.07.10. | unutarnja vrata, stavka A16 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s drvenom uklađenom oplatom špaleta otvora (pošvama) svijetlih dimenzija 130/260, u zidu debljine 45cm | kom | 1
I-B-06.07.11. | unutarnja vrata, stavka A18 - dvokrilna zaokretna puna uklađena vrata s dovratnikom svijetlih dimenzija 130/257, u zidu debljine 15cm | kom | 1
I-B-06.07.12. | drvena uklađena oplata unutarnjeg dijela špaleta prozorskog otvora (pošve) i obloga parapeta. Nalazi se uz prozore u prizemlju s ulične strane, stavka 12. Prozori se zamijenjuju novima što je obračunato u zasebnoj stavci. Prozor dimenzija 144/227, parapet visine 90cm, očekivana širina špalete do 30cm. U stavci uključeno uklanjanje postojećeg naliča, popravak i kitanje, kompletne obloge uključivo sve pokrovne letvice, prozorske klupčice i dr. | kom | 4
I-B-06.08.00. | Bojanje pročelja silikatnom bojom nakon sitnih popravaka. U dva sloja i tri tona po odabiru nadležne konzervatorske službe.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom,
- bojanje u dva sloja i tri tona.
Boju i ton određuje predstavnik GZZZSKP.
U količinu uračunat dodatak na složenost pročelja i nikakav drugi dodatak u obračunu neće se priznati.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije cijelog pročelja. | m2 | 1000
I-B-06.09.00. | Bojanje dimnjaka silikatnom bojom nakon sitnih popravaka. U dva sloja i tonu po odabiru nadležne konzervatorske službe.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- dubinsku impregnaciju odgovarajućim sredstvom,
- bojanje u dva sloja u jednom tonu.
Boju i ton određuje predstavnik GZZZSKP.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije cijelog pročelja. | m2 | 15
I-B-06.10.00. | Brušenje, čišćenje i ličenje lazurnom bojom sve izvana vidljive drvene konstrukcije krovišta i loggia. U dva sloja i tonu po odabiru nadležne konzervatorske službe.
| Obračun po kompletno izvedenim navedenim radovima. | komplet | 1
I-B-06. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
I-B-07. | FASADERSKI (KONZERVATORSKI) RADOVI
Opći uvjeti:
Troškovnik je rađen s pretpostavkom da će se fasada samo popraviti jer je nedavno obnovljena i u dobrom je stanju. Potpuna obnova fasade nije predmet ovog obuhvata radova.
Konzervatorska istraživanja nisu izvedena iz razloga što trenutno nije sigurno izvoditi otvore i rušenja na pročeljima - zgrada je nakon potresa dobila žutu naljepnicu. Istraživanjima je moguće pristupiti nakon što se zgrada osigura i izvede fasadna skela.
I-B-07.01.00. | Popravak postojeće vanjske fasadne grube i fine žbuke. Stavka sadrži sve posebne predradnje (otprašivanje, impregnacija, rabiciranje itd...) koje nisu posebno specificirane, a nužne su za izvedbu do pune gotovosti sukladno tehničkim uputama dobavljača materijala (koristiti sistemsko rješenje).
Koristiti što manje invazivne metode kako bi se što više očuvala izvorna struktura.
Obračun po m2 izvedene površine.
I-B-07.01.01. | saniranje vidljivih pukotina otucanjem dijela žbuke | m2 | 25
I-B-07.01.02. | Izvedba reparaturne vanjske žbuke za grubo i fino izravnanje površine koja se sanira | m2 | 25
I-B-07.02.00. | Popravak dvodimenzionalnih profilacija samo na oštećenim dijelovima uz uvjet izrade šablona koje će ovjeriti nadležni konzervator. Nakon utvrđivanja izvornih tonova boje (ako već nisu utvrđene) potrebno je za bojanje koristiti mineralne boje (silikatne ili vapnene). Obračun po komadu popravljene profilacije. | kom | 10
I-B-07.03.00. | Restauracija na licu mjesta trodimenzionalne štuko dekoracija koja je malo oštećena. Uokvireni kružni medaljoni veličine 40 cm, vel. okvira 180x50 cm. Sve izvedeno u štuko masi.
Potrebno je za bojanje koristiti mineralne boje (silikatne ili vapnene).
Cijenom obuhvatiti:
- čišćenje
- retuš
- rekonstrukciju
- učvršćenje
| Obračun po kom. | kom | 5
I-B-07.04.00. | Pregled i po potrebi uklanjanje dekoracija koje predstavljaju opasnost u slučaju novog potresa. Ukloniti i izvesti nove dekoracije u materijalu koji ne predstavlja rizik za prolaznike i korisnike.
Izrada šablona koje će ovjeriti nadležni konzervator.
| Obračun po m1 uklonjene i izvedene nove dekoracije. | m1 | 10
I-B-07.05.00. | Izvedba novog dijela krovnog vijenca.
Uklanjanje puknutog dijela krovnog vijenca uz uvjet izrade šablona koje će ovjeriti nadležni konzervator.
| Obračun po m1. | m1 | 5
I-B-07. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-08. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Sva drvena građa (nova i postojeća) se premazuje fungicidnim premazom, ako ne piše drugačije uključeno je u jediničnu cijenu stavke.
I-B-08.01.00. | Jednostruko gusto pokrivanje dijelova postojećeg krova biber crijepom. Nagib krova 28°.
Glineni crijep izgledom (dimenzijama, oblikovanjem i crvenim tonom) treba potpuno odgovarati izvornom crijepu. Prije ugradnje potrebno je uzorak crijepa dostaviti na odobrenje projektantu i konzervatoru iz nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
U cijenu uračunati crijep, predviđene elemente za prozračivanje krova, zaštitne mrežice po obodu (32 m1), pomoćna skela te sav potreban rad, materijal i pribor za izvedbu pokrova do pune gotovosti.
Dozračnici uz vijenac i odzračnici uz sljeme. Izvesti u min. dimenzijama određenim projektom fizike.
| Obračun po m2 kose projekcije krovne plohe. | m2 | 250
I-B-08.02.00. | Pokrivanje sljemena običnim žljebnjacima položenim u vapneni mort. Stavkom obuhvaćen i sav vertikalni i horizontalni transport na gradilišnu deponiju. Obračun po m1 | m1 | 16
I-B-08.03.00. | Dobava i montaža vodonepropusne oplatne krovne folije, 1.400 g/m2, d=0,1 cm, paronepropusna bitumenska podložna membrana, gornji sloj perforirana tkanina, izrazito robustna, elastomerni bitumen visoke kvalitete, samoljepljivi uzdužni spojevi.
| Obračun po m2 kose projekcije krovne plohe, bez drugih dodataka. | m2 | 250
I-B-08.04.00. | Dobava, nabava i montaža krovnog pokrova iz falcanog aluminijskog lima, u boji po izboru nadležne konzervatroske službe, debljine 0,70 mm, širine 500 mm, jednostrano plastificirane, kvaliteta falcanog spoja H41 iz Al legure AlMn1Mg0,5, H41. Pokrov u izvedbi s dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka pomoću nerđajućih fiksnih i kliznih učvršćivača. Lim se učvršćuje na vodootpornu šperploču (gorivi dio krova) ili na protupožarnu ploču (negorivi dio krova uz susjedne zgrade). Izvedba prema detaljnim uputama proizvođača. Obračun po m² kose projekcije, bez ikakvih dodataka.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 75
I-B-08.05.00. | Dobava, krojenje, nabava i postavljanje drvene građe krovišta.
Letve i kontraletve dimenzija 5x3 i 3x5 cm, sve prema detalju. Letve su dio ventiliranog sloja krovišta. Na mjestu negorivog dijela krovišta ugrađuju se čelični profili umjesto drvenih letvi.
Građa se premazuje fungicidnim premazom što je uključeno u jed. cijenu.
Obračun po m3.
| - kontraletve 5x3 cm | m3 | 2.5
| - letve 3x5 cm | m3 | 2
I-B-08.06.00. | Dobava, krojenje, nabava i postavljanje novog drvenog roga dim. 10/14 cm na zabatnim zidovima.
Rog se postavlja na novi ab serklaž iznad zidanog zabatnog zida, uz postojeći drveni rog. Povezivanje vijcim novog roga i horizontalnog serklaža te međusobno povezivanje drvene građe što je sve obračunato u stavci ojačanja konstrukcije. Detalj I.
Građa se premazuje fungicidnim premazom što je uključeno u jed. cijenu.
| Obračun po m1. | m1 | 17
I-B-08.07.00. | Dobava, krojenje, nabava i postavljanje zamjenske drvene hrastove građe ako neki od postojećih elemenata nakon pregleda pokaže tragove truljenja, propadanja i velikih oštećenja koja se ne mogu sanirati.
| Obračun po m3. | m3 | 2
I-B-08.08.00. | Krpanje i sanacija postojeće drvene hrastove građe smolama na licu mjesta.
| Obračun po m3. | m3 | 5
I-B-08.09.00. | Uklanjanje, repariranje i vraćanje postojeće hrastove drvene građe ukoliko ju je potrebno sanirati.
| Obračun po m3. | m3 | 5
I-B-08.10.00. | Dobava, nabava i postav vodootporne šperploče u slojevima krova na dijelu koji je pokriven alu falcanim limom.
| - vodootporna šperploča d=20 mm | m2 | 65
I-B-08.11.00. | Dobava, nabava i postav protupožarne ploče u rubnom negorivom slojevu krova na dijelu koji je pokriven alu falcanim limom.
| - protupožarna ploča d=15mm | m2 | 10
I-B-08. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-09. | MONTAŽERSKI RADOVI
NAPOMENE:
Prije davanja ponude i početka radova ponuđač / izvođač treba proučiti projektnu dokumentaciju i troškovnik, te sve nejasnoće riješiti u dogovoru s investitorom.
Za sve stavke predviđen je originalni materijal sa svim potrebnim atestima i potvrdama o kvaliteti.
Svi proizvodi i materijali koji se ugrađuju svojim karakteristikama u svemu moraju zadovoljavati zahtjevima iz elaborata fizikalnih svojstava građevine.
Radove mogu izvoditi samo ovlašteni izvođači sa iskustvom i referencama.
Jedinična cijena stavke obuhvaća:
- sav materijal, dopremu, uskladištenje i čuvanje
- sav rad, sa svim horizontalnim i vertikalnim transportima
- potrebne skele
- sva izrezivanja, pripasivanja, bandažiranja, obradu spojeva, kao i izvedbu špaleta oko otvora
- sva vezna sredstva i podkonstrukciju
- obavezna ugradnja brtvenih traka ili brtvenog kita (obzirom na tražene zahtjeve zaštite od buke) na spojevima pregradnih stijena iz gk ploča s obodnom horiz. i vertik. čvrstom (ab ili zidanom) konstrukcijom
- otežane uvjete rada na profilacijama,rada pod umjet. rasvjetom ili u skučenim prostorima
- čišćenje radnog mjesta i odvoz otpada
- zaštitu od oštećenja i prljanja do primopredaje
PREGRADNE STIJENE
I-B-09.01.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50 ili 100 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene debljine 10,0 cm je 44 dB (A). Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ7, N-UZ8.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5-10 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad i materijal. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
I-B-09.01.01. | u pregradi d=10 cm - mineralna vuna d= 5 cm | m2 | 70
I-B-09.01.02. | u pregradi d=15 cm - mineralna vuna d=10 cm | m2 | 400
I-B-09.02.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=15 cm na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 10 cm min. vuna + 2x12,5 mm gipskartonska ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 100 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene debljine 10,0 cm je 44 dB (A) – prema specifikacijama proizvođača. Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ7.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju, izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
| pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 30
I-B-09.03.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=15 cm na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 10 cm min. vuna + 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50, 75 ili 100 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene debljine 10,0 cm je 44 dB (A) – prema specifikacijama proizvođača. Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ7.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
I-B-09.03.01. | pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 45
I-B-09.03.02. | Ojačanja za instalacije | kom | 10
I-B-09.03.03. | Ojačanja za opremu | kom | 5
I-B-09.03.04. | Nosač za umivaonik | kom | 2
I-B-09.04.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=15 cm na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Sustav zidnih pregradnih stijena vatrootpornosti EI 60.
Slojevi zida: 2x12,5 mm gipskartonska ploča + 10 cm min. vuna + 2x12,5 mm gipskartonska ploča
Izvodi se na mjestu N-UZ7 u potkrovlju.
Sva ostala svojstva i detalji kao što je opisano u prethodnoj stavci.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida. | m2 | 35
I-B-09.05.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=10 cm na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 5 cm min. vuna + 2x12,5 mm gipskartonska ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50, 75 ili 100 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene debljine 10,0 cm JE 51 dB (A) – prema specifikacijama proizvođača. Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ8.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
| pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 10
I-B-09.06.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=10 cm na čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 5 cm min. vuna + 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
Izvodi se na mjestu N-UZ8.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
| pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 80
I-B-09.07.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=20,5 cm na dvostrukoj čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 5 cm min. vuna + zatvoreni zračni prostor + 5 cm min. vuna + 1x12,5 mm gipskartonska ploča +1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene je 44 dB (A) . Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ6.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
| pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 5
I-B-09.08.00. | Dobava, nabava i ugradnja lake pregradne stijene d=20,5 cm na dvostranoj čeličnoj pocinčanoj potkonstrukciji, s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča (1000 kg/m3; klase gorivosti A2-s1, d=0, s poboljšanom zvučnom izolacijom) i ispunom iz kamene vune (MW; 50 kg/m3, λD= 0,037 W/mK), minimalne debljine navedene u stavci.
Slojevi zida: 1x12,5 mm vodoodbojna gk ploča+ 1x12,5 mm gipskartonska ploča + 5 cm min. vuna + zatvoreni zračni prostor + 5 cm min. vuna + 2x12,5 mm gipskartonska ploča
Izrada potkonstrukcije iz tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.6 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - CW ili MW/UW 50 mm. Međusobni razmaci okomitih profila 62,5 cm.
Obrada spojeva sustavom za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA rubom) bez bandažne trake, za suhe ili vlažne prostore (ovisno o mjestu primjene). Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q3, a Q1 za pločice.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene je 44 dB (A). Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se na mjestu N-UZ6.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama ugrađuju se jednokrilna zaokretna vrata, a koja su obračunata u stolarskim ili u bravarskim radovima.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama proizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor. Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida.
I-B-09.08.01. | Pregrada sa svim slojevima kako je opisana u tekstu | m2 | 10
I-B-09.08.02. | Ojačanja za instalacije | kom | 10
I-B-09.08.03. | Ojačanja za opremu | kom | 5
I-B-09.08.04. | Nosač za umivaonik | kom | 1
I-B-09.08.05. | Nosač za pisoar | kom | 2
I-B-09.08.06. | Nosač za WC | kom | 2
I-B-09.09.00. | Dobava, nabava i ugradnja dvoslojne gipskartonske ploče (2x12,5 mm) sa potkonstrukcijom. Oblaganje toplinske izolacije s unutarnje strane vanjskih zidova.
Ploča pripremljena za gletanje i bojanje.
Potkonstrukcija je iz čeličnih CW profila širine 10cm.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, zatvaranje vijaka i fuga masom s ugradnjom mrežica na spojevima, gletanje spojeva, brušenje, sve do gotove podloge za soboslikarske radove.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, sve prema uputama proizvođača.
Izvodi se u slojevima: N-VZ5, N-VZ6, N-VZ7, N-VZ11
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida. | m2 | 150
I-B-09.10.00. | Dobava, nabava i ugradnja jednostrane obloge koja se sastoji iz dvoslojne gipskartonske ploče (2x12,5 mm) sa potkonstrukcijom i ispunom mekanom mineralnom vunom (50kg/m3). Oblaganje punih vezova drvene krovne konstrukcije - zatvoreni zračni prostor obložen gipskartonskim pločama.
Ploča pripremljena za gletanje i bojanje.
Potkonstrukcija je iz čeličnih CW profila širine 5cm.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, zatvaranje vijaka i fuga masom s ugradnjom mrežica na spojevima, gletanje spojeva, brušenje, sve do gotove podloge za soboslikarske radove.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, sve prema uputama proizvođača.
Izvodi se u slojevima: N-UZ5
U cijenu je uključen pribor, rad, materijal i pribor.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida. | m2 | 160
I-B-09.11.00. | Dobava, nabava i ugradnja dvoslojne gipskartonske ploče (2x12,5 mm) sa potkonstrukcijom i ispunom mekanom mineralnom vunom (50kg/m3). Postavlja se na zabatne zidove.
Ploča pripremljena za gletanje i bojanje.
Potkonstrukcija je iz čeličnih CW profila širine 5cm.
Na sudarima pregradne stijene iz gk ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, te mineralnu vunu gustoće 50 kg/m3 u debljini od 5 cm.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni, zatvaranje vijaka i fuga masom s ugradnjom mrežica na spojevima, gletanje spojeva, brušenje, sve do gotove podloge za soboslikarske radove.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, sve prema uputama proizvođača.
Izvodi se u slojevima: N-SZ1, N-SZ2
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije obloge zida. | m2 | 150
I-B-09.12.00. | Dobava, nabava i ugradnja UA profila na mjestima vrata.
Dobava, nabava i ugradnja tipskih hladno oblikovanih profila od pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm s antikorozivnom zaštitom kategorije C3 - UA50, UA75 i UA100. Profili se postavljaju na mjestima otvora vrata, u utične kutnike koji su pričvrščeni za međukatnu konstrukciju. Visina ugradnje do 3,00 m. Pri izradi držati se smjernica proizvođača.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, te pomoćna skela sve do pune funkcionalnosti otvora.
I-B-09.12.01. | vrata sš= 60 cm d=10 cm | kom | 6
I-B-09.12.02. | vrata sš= 70 cm d=10 cm | kom | 4
I-B-09.12.03. | vrata sš= 70 cm d=15 cm | kom | 5
I-B-09.12.04. | vrata sš= 80 cm d=15 cm | kom | 9
I-B-09.12.05. | vrata sš= 80 cm d=26 cm | kom | 9
I-B-09.12.06. | vrata sš= 85 cm d=15 cm | kom | 1
I-B-09.12.07. | vrata sš= 90 cm d=15 cm | kom | 7
I-B-09.12.08. | vrata sš=130 d=15 cm | kom | 1
I-B-09.13.00. | Dobava materijala, izrada i postava zidne obloge, visine 1.15 m, s predzidnom instalacijom / obloga ugradbenih vodokotlića u sanitarijama iz dvostrukih gipskartonskih ploča d=1,25 cm, tako da je debljina obloge 2,5 cm, na tipskoj metalnoj potkonstrukciji d=15 cm, a što je uključeno u jediničnu cijenu. Vanjska gipskartonska ploča vlagootporna.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usaglasiti sa projektantom, te provjeriti mogućnost otvaranja vrata u sanitarijama.
Metalna potkonstrukcija obloge fiksira se na neožbukane zidove iz opeke/ab.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, sav originalan materijal te pribor do pune gotovosti zidne obloge.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedene obloge. | m2 | 16
PODIGNUTI POD
I-B-09.14.00. | Dobava, nabava i ugradnja podignutog podnog sustava s jednoslojnim gipsvlaknastim nosivim pločama, debljine 28 mm, koje mogu preuzeti opterećenje od 4,0 kN prema EN 13213, s tipskim pocinčanim podesivim vertikalnim nosačima (nogice), pričvršćenim za cementnu glazuru uključivo potporne i izolacijske podloške. Dimenzije ploča su do 1200×600 mm. Tipski vertikalni nosači s potrebnim promjerom i tipom potpornja- glave, visine 38 cm. Uključivo OBAVEZNO pričvrščivanje vert.nosača tiplama u podlogu, dijagonale za stabilizaciju poda, te rubna horizontalna i kosa učvršćenja. Prije postave potrebno je grundiranje i zaravnavanje AB površine. U okviru stavke nuditi nabavu i ugradnju tipskih revizijskih poklopaca s okvirom 60x60 cm. U cijenu su uključene i izolacione trake i al.prelazni profili. U stavku je uključena ugradnja do pune gotovosti poda tako da je spreman za polaganje/ ljepljenje završne obloge poda (ker.pl.). U cijenu uključeno odgovarajuće impregniranje za vlažne prostore. Izvođač prije ugradnje treba dostaviti dokaz o ispunjavanju traženih zahtjeva. Obračun po m2 izvedene podne obloge. N-MK4
I-B-09.14.01. | visina konstrukcije 33 cm | m2 | 140
I-B-09.14.02. | revizijski poklopci 60x60 cm | kom | 4
SPUŠTENI STROPOVI
I-B-09.15.00. | Nabava, dobava i montaža glatkog spuštenog stropa od jednostrukih cementnih ploča (700-825 kg/m3) 1x12,5 mm na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji limenih profila reakcije na požar A2.
Voditi računa o tome da nosivi i montažni profili smiju biti učvršćeni u drveni grednik pomoću ovjesa iznad protupožarnih ploča.
Obloga u prostorijama sanitarija izvodi se jednostrukim vlagootpornim gips-kartonskim pločama d=12.5 mm
Postavljaju u slojevima konstrukcije: N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a.
Svjetla visina prostora do podgleda spuštenog stropa: prizemlje 332cm, 1.kat 349cm, 2.kat 344cm. Svijetla visina sanitarija: prizemlje 325cm, 1.kat 300cm, 2.kat 315cm, potkrovlje 250 cm.
Točna visina ovješenja odrediti će se na licu mjesta nakon provođenja svih potrebnih instalacija u prostoru između nosive međukatne konstrukcije i spuštenog stropa. Provjeriti sa izvođačem elektroinstalacija visinu potrebnu za ugrađivanje rasvjetnih tijela.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu.
U cijenu je uključen pribor za ovjes i obrade oko elemenata u stropu, te izrezivanje ploča za postavu rasvjetnih tijela, ventilacije, ostalih uređaja te revizionih otvora.
Obračun po m2 kompletno izvedenog spuštenog stropa.
I-B-09.15.01. | a) sa standardnim pločama | m2 | 450
I-B-09.15.02. | b) s pločama s gipsanom jezgrom dodatno impregniranom protiv upijanja vlage - izvodi se u sanitarijama | m2 | 50
I-B-09.16.00. | Nabava, dobava i montaža glatkog spuštenog stropa iz dvostrukih protupožarnih cementnih ploča (700-825 kg/m3) 2x15 mm na elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji limenih profila, EI60. Pločama se oblaže strop potkrovlja.
Obloga u prostorijama sanitarija izvodi se jednostrukim vlagootpornim gips-kartonskim pločama d=12.5 mm na svijetloj visini 220 cm od poda.
Postavljaju u slojevima konstrukcije: N-K1, N-K2.
Točna visina ovješenja odrediti će se na licu mjesta nakon provođenja svih potrebnih instalacija u prostoru između nosive međukatne konstrukcije i spuštenog stropa. Provjeriti sa izvođačem elektroinstalacija visinu potrebnu za ugrađivanje rasvjetnih tijela.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu.
U cijenu je uključen pribor za ovjes i obrade oko elemenata u stropu, te izrezivanje ploča za postavu rasvjetnih tijela, ventilacije, ostalih uređaja te revizionih otvora.
Obračun po m2 kompletno izvedenog spuštenog stropa.
I-B-09.16.01. | a) sa standardnim protupožarnim EI60 pločama 2x15 mm | m2 | 250
I-B-09.16.02. | b) s pločama s gipsanom jezgrom dodatno impregniranom protiv upijanja vlage - izvodi se u sanitarijama | m2 | 10
I-B-09.17.00. | Revizijski otvori - stropni
Dobava, nabava i ugradnja - tipskih revizijskih poklopaca dim 30x30 i 60x60 cm u spuštenom stropu iz gipskartonskih ploča. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune gotovosti revizonih poklopaca.
Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor, te pomoćna skela sve do pune funkcionalnosti otvora.
Obračun po komadu ugrađenih revizija.
I-B-09.17.01. | a) revizijski poklopci 30x30 cm: | kom | 10
I-B-09.17.02. | b) revizijski poklopci 40x40 cm: | kom | 15
I-B-09.17.03. | c) revizijski poklopci 60x60 cm: | kom | 30
PROTUPOŽARNE OBLOGE
I-B-09.18.00. | Dobava materijala, izrada i postava tipskih jednostrukih protupožarnih ploča min. d=2 cm na tipskoj elastično ovješenoj metalnoj potkonstrukciji limenih profila reakcije na požar A2. Debljina ovisno o odabranom proizvođaču. Obloga mora zadovoljiti uvjet EI90 obzirom da se radi o protupožarnoj zaštiti drvenog grednika s donje strane.
Glatka struktura površine. Glavni profili se ovjesnim elementima učvršćuju za postojeće drvene grednike. Zabrtvljene reške.
Postavljaju se na sloj mineralne vune u ulaznom stubišnom dijelu kao sloj međukatne konstrukcije. Sloj: N-MK2.
Svjetla visina prostora 458 cm u najvišem dijelu, 368 cm u nižem (strop ulaznog stubišnog prostora).
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa. | m2 | 15
I-B-09.19.00. | Dobava materijala, izrada i postava tipskih jednostrukih protupožarnih ploča d=2 cm na tipskoj metalnoj potkonstrukciji limenih profila reakcije na požar A2. Obloga mora zadovoljiti uvjet EI90 obzirom da se radi o protupožarnoj zaštiti drvenog grednika s donje strane.
Glatka struktura površine. Glavni profili se ovjesnim elementima učvršćuju za postojeće drvene grednike. Zabrtvljene reške.
Postavljaju se na sloj mineralne vune ispod drvenog grednika. Sloj: N-MK2a, N-MK2b, N-MK2c, N-MK3, N-MK4, N-MK5a.
Ispod ove obloge će se izvoditi spušteni strop iz običnih gipskartonskih ploča obračunat u zasebnoj stavci. Potkonstrukcija tog stropa se smije sidriti isključivo u drveni grednik, stoga je potrebno ostaviti označeno na kojim pozicijama je drveni grednik.
Svjetla visina prostora 332 cm.
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa. | m2 | 450
I-B-09.20.00. | Dobava materijala, izrada i postava sustava tipskih pregradnih vatrootpornih stijena, ukupne debljine d=15 cm, iz dvostrukih protupožarnih ploča, obostrano, na jednostrukoj tipskoj metalnoj podkonstrukciji.
Sustav zidnih pregradnih stijena vatrootpornosti EI 90.
Potkonstrukcija je od čeličnih CW profila širine 10 cm i obostrano se oblaže dvostrukom oblogom od protupožarnih ploča d= 1,25 cm, s gipsanom jezgrom ojačanom dodatkom tankih staklenih vlakana duljine 3-30 mm, koje u slučaju požara osiguravaju stabilnost i čvrstoću strukture ploče. U međuprostor se postavlja 10 cm mineralne vune gustoće 15 kg/m3 prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno _______________________ , klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _______________________.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene je min 44 dB (A). Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se u slojevima: N-UZ10
Obavezno zrakonepropusno brtvljenje spojeva.
U sanitarnim i drugim vlažnim prostorima ugrađuje se vanjske ploče impregnirane protiv upijanja vlage a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gipskartonskih ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna čelična ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama prizvođača.
U cijenu je uključen pribor rad, materijal i pribor.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedene vatrootporne pregradne stijene.
| d=15 cm mineralna vuna 10 cm | m2 | 45
I-B-09.21.00. | Dobava materijala, izrada i postava sustava tipskih pregradnih vatrootpornih stijena, ukupne debljine d=20,5 cm, iz dvostrukih protupožarnih ploča, obostrano, na dvostrukoj tipskoj metalnoj podkonstrukciji.
Sustav zidnih pregradnih stijena vatrootpornosti EI 60.
Potkonstrukcija je od čeličnih CW profila širine 5 cm i obostrano se oblaže dvostrukom oblogom od protupožarnih ploča d= 1,25 cm, s gipsanom jezgrom ojačanom dodatkom tankih staklenih vlakana duljine 3-30 mm, koje u slučaju požara osiguravaju stabilnost i čvrstoću strukture ploče. U međuprostor se postavlja 2x5 cm mineralne vune gustoće 15 kg/m3 prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno _______________________, klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _______________________.
ZVUČNA IZOLACIJA stijene je min 44 dB (A). Ploče se spajaju klamanjem, a ne vijcima, da se dobije bolja zvučna izolacija izvedenih zidova. Zrakonepropusno brtvljenje spojeva prema projektu fizike zgrade.
Izvodi se u slojevima: N-UZ9
Slojevi zida: 2x12,5 mm protupožarna ploča + 5 cm min. vuna + neprovjetravani zračni prostor + 5 cm min. vuna + 2x12,5 mm protupožarna ploča
Obavezno zrakonepropusno brtvljenje spojeva.
Pregradne stijene se izvode u punoj visini između ab stropnih/podnih ploča.
Na sudarima pregradne stijene iz gipskartonskih ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U pregradnim stijenama potrebno je ugraditi sva potrebna čelična ojačanja u konstrukciji za ugradnju vrata, te postavu elemenata sanitarija i ostalih projektom predviđenih elemenata opreme.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama prizvođača.
U cijenu je uključen rad, materijal i pribor.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedene vatrootporne pregradne stijene.
| d=20,5 cm mineralna vuna 2x5 cm | m2 | 60
I-B-09.22.00. | Dobava materijala, izrada i postava jednostrane PP obloge na metalnoj potkonstrukciji iz dvostrukih protupožarnih ploča 2x12,5 mm. EI90
Slojevi: N-SZ2, N-SZ1
Požarna otpornost montažnog elementa EI 90, za što je Izvođač dužan predočiti potrebne ateste.
Potkonstrukcija je od čeličnih CW profila širine 10 cm i jednostrano se oblaže dvostrukom oblogom od protupožarnih ploča d= 1,25 cm, s gipsanom jezgrom ojačanom dodatkom tankih staklenih vlakana duljine 3-30 mm, koje u slučaju požara osiguravaju stabilnost i čvrstoću strukture ploče. U međuprostor se postavlja 10 cm mineralne vune gustoće 15 kg/m3 prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno _______________________, klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _______________________.
Obavezno zrakonepropusno brtvljenje spojeva.
Ploče se montiraju od stropa do estriha u podnoj konstrukciji. Štite zabatni zid od požara, ploče su međusloj između dva sloja mineralne vune. Sve prema nacrtima i detalju.
Na sudarima pregradne stijene iz gipskartonskih ploča na tipskoj metalnoj podkonstrukciji i obodne horizontalne i vertikalne konstrukcije (pod, strop i zidovi) obavezna izvedba brtvenih traka ili brtvenog kita radi sprečavanja prijenosa udarnog zvuka, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu tipske metalne podkonstrukcije, montažu ravnih gipsanih ploča, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade oko elemenata koji se ugrađuju u pregradnoj stijeni.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl. do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama prizvođača.
U cijenu je uključen rad, materijal i pribor.
I-B-09.22.01. | Obračun po m2 ortogonalne projekcije izvedene vatrootporne pregradne stijene. | m2 | 150
I-B-09.22.02. | Nabava, dobava i ugradnja meke mineralne vune (50kg/m3, λ=0,035W/m2K), d=10 cm. | m2 | 150
I-B-09.23.00. | Dobava materijala, te oblaganje elemenata nosive krovne konstrukcije protupožarnim pločama. Potrebna zaštita REI60.
Slojevi: N-SZ2, N-SZ1
Požarna otpornost nosive konstrukcije REI 60, za što je Izvođač dužan predočiti potrebne ateste.
Debljina protupožarne obloge odabire se ovisno o geometrijskim karakteristikama elementa, prema uputama odabranog proizvođača.
Jedinična cijena stavke obuhvaća dobavu i montažu obloge, ugradnju potrebnih ojačanja i obrade bridova.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za soboslikarske i keramičarske radove.
Dio građe ostaje vidljiv u prostoru, a dio građe će ostati ugrađen u pregrade.
Sve izvesti prema detalju i izmjeri u naravi.
Sve izvesti s originalnim materijalom i elementima, te prema uputama prizvođača.
U cijenu je uključen rad, materijal i pribor.
Obračun po m2 izvedene obloge.
I-B-09.23.01. | - stup 16/20 cm | m2 | 15
I-B-09.23.02. | - ruka 12/14 cm | m2 | 10
I-B-09.23.03. | - donja greda visulje 21/25 cm | m2 | 80
I-B-09.23.04. | - podrožnice 14/16 cm | m2 | 25
I-B-09.23.05. | - kosnici 14/16 cm | m2 | 30
I-B-09.23.06. | - greda 16/20 cm | m2 | 190
I-B-09.24.00. | Dobava materijala, izrada i postava protupožarne ploče min. d=15 mm s vanjske strane zabatnog zida prema susjedu. Potrebna zaštita EI90.
Laka silikatna protupožarna građevna ploča s cementnim vezivom, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonosiva. Otporna na vanjske utjecaje. Debljina će se odrediti u dogovoru s tehnologom proizvođača ovisno o odabranom proizvodu.
Ploče se ugrađuju tiplanjem u zidani zid. Sloj: N-SZ2.
Završna obrada vapnenom žbukom d=2 cm. Uključeno u cijenu.
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu sa svim potrebnim elementima i materijalima, do pune gotovosti.
| Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 10
I-B-09.25.00. | Dobava materijala, izrada i postava protupožarne ploče min. d=15 mm u slojevima krova, zona od 170 cm uz susjednu zgradu. Potrebna zaštita EI90.
Laka silikatna protupožarna građevna ploča s cementnim vezivom, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonosiva.
Ploča se postavlja na drvene rogove. Sloj: N-K2.
Preko ploče se postavlja čelični lim što je obračunato u čeliku. U stavku uključiti eventualno potrebnu dodatnu potkonstrukciju (ovisno o odabranom proizvođaču) koju treba izvesti između rogova.
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu sa svim potrebnim elementima i materijalima, do pune gotovosti.
| Obračun po m2. | m2 | 50
I-B-09.26.00. | Nabava, dobava i izvedba jednostrane samonosive pregrade, iz dvostrukih gipskartonskih ploča 12,5mm, postavljenih jednostrano, na jednostrukoj tipskoj metalnoj podkonstrukciji.
Izvode se od dvoslojnih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm, sa originalnom potkonstrukcijom i ispunom od mineralne vune kaširane al folijom. Mineralna vuna za pregradne zidove 15 kg/m3, deklarirana toplinska provodljivost: λD = 0,037 W/mK, po HRN EN 13501-1: klasa gorivosti A1 ili jednakovrijedno _______________________.
U prostorijama sanitarija pregrade se izvode od ploča impregniranih protiv upijanja vlage.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za ličilačke radove.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
| Obračun po m2 izvedene obloge. | m2 | 40
I-B-09.27.00. | Nabava, dobava i postava unutarnjih rolo sjenila, s bijelim platnom i ručnim pogonom.
Zupčanik: ekstudirani aluminij, promjer 32mm Kutija: pravokutna, dimenzija 64x54mm, od ekstrudiranog aluminija, presvučen prahom. Profil na gornjoj strani posjeduje prihvat za spojnu montažu (Clip-sustav). Završna letvica: profil iz ekstrudiranog aluminija,presvučen prahom, dimenzija 11x20mm. Pogon: ručni pogon. Po želji, pogonska strana lijevo ili desno. Platno bijele boje.
Dvodijelna vodilica: s dvodijelnim profilima vodilice iz ekstudiranog, plastificiranog aluminija, dimenzije 40x18mm, kao i brtvene četkice za optimalno zamračenje. Ovjes je postavljen unutar vodilica. Montaža: zidna montaža s Clip sustavom. Boje: aluminijski profili su standardno presvučeni prahom u skladu s RAL 9016 (bijela), posebna boja po želji u skladu s RAL kartom boja. Plastični dijelovi u bijeloj ili sivoj boji.
Zavjesa od materijala koji ne podržava gorenje (B1), antistatik, ne skuplja prašinu, ne upija mirise, ima mogućnost strojnog pranja.
Tehničke karakteristike: - 100% poliester - mliječno transparentna - periva zavjesa, 140 g
Zavjesa je šira od dimenzija prozora za 15-30 cm sa svake strane prozora.
U jediničnu stavke cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrsni elementi i sl., sve do pune funkcionalnosti. Sve izvesti prema nacrtima i u dogovoru s projektantom.
Obračun po komadu ugrađenog roloa.
I-B-09.27.01. | - uz shemu stolarije 12 | kom | 4
I-B-09.27.02. | - uz shemu stolarije 14 | kom | 2
I-B-09.27.03. | - uz shemu stolarije 15 | kom | 1
I-B-09.27.04. | - uz shemu stolarije 18 | kom | 3
I-B-09.27.05. | - uz shemu stolarije 19 | kom | 5
I-B-09.27.06. | - uz shemu stolarije 20 | kom | 1
I-B-09.27.07. | - uz shemu stolarije 21 | kom | 1
I-B-09.27.08. | - uz shemu stolarije 22 | kom | 1
I-B-09.27.09. | - uz shemu stolarije 26 | kom | 5
I-B-09.27.10. | - uz shemu stolarije 27 | kom | 1
I-B-09.27.11. | - uz shemu stolarije 27 | kom | 1
I-B-09.27.12. | - uz shemu stolarije 28 | kom | 1
I-B-09.27.13. | - uz shemu stolarije 29 | kom | 1
I-B-09.27.14. | - uz shemu stolarije 33 | kom | 1
I-B-09.27.15. | - uz shemu stolarije 34 | kom | 1
I-B-09. | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-10. | PARKETARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
I-B-10.01.00. | Dobava i izvedba drvene obloge poda iz hrastovog masiva.
Hrastove parketne daske I. klase (klase O), debljine 20-22 mm, širine min. 9cm, duljine min. 60 cm.
Parket se lijepi na glazuru odgovarajućim ljepilom za parket u uzorku riblje kosti. Podloga mora biti čista i suha, te po potrebi izravnata samonivelirajućom masom za izravnanje što je obračunato u podopolagačkim radovima.
Parket mora biti propisno osušen, te prije polaganja uskladišten na licu mjesta barem mjesec dana. Prije nabave parketa potrebno je dostaviti uzorak na odobrenje i izvršiti kontrolu prosušenosti.
Uključivo servisni poklopci u podovima.
Uz zid se postavljaju kutne letvice, a što je posebno obračunato.
Potrebna dostava minimalno 3 uzorka.
Cijenom je obuhvaćeno brušenje parketa i trokratno lakiranje poliuretanskim sjajnim lakom, sa svim potrebnim međufazama.
| Obračun po m2 postavljenog parketa, sve kompletno. | m2 | 600
I-B-10.02.00. | Dobava i izvedba bijelih zidnih lajsni visine 6 cm.
Dobava materijala i postava zidnih ravnih letvica na spoju zida i poda u prostorijama u kojima se polaže parket. Robusne podne letve sastoje se od MDF jezgre i vodoodbojne dekorativne folije.
Potrebna dostava minimalno 3 uzorka.
| Obračun po m1 ugrađenih lajsni. | m1 | 500
I-B-10.03.00. | Dobava, nabava i postavljanje nove drvene podne obloge loggie iz masiva ariša.
Podna obloga završno ličena lazurnom bojom u tonu prema izboru konzervatora.
| Postavlja se na postojeću nosivu konstrukciju poda loggie. Elementi dužine 135cm, međusobno povezani spojem utor-pero. Gornja površina protuklizno obrađena. Obračun po m2. | m2 | 24
I-B-10. | PARKETARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI:
I-B-11. | RAZNI OBRTNIČKI RADOVI
I-B-11.01.00 | Nabava, dobava i postava ručnih aparata za početno gašenje požara.
Tip aparata, oznaka i postavljanje trebaju biti u skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/2011.
Postava na pozicijama definiranim elaboratom zaštite od požara, ukljičivo sa svim spojnim i pričvrsnim elementima te oznakama. Obračun po komadu.
| - prah 6 kg (12 JG) | kom | 11
I-B-11.02.00 | Dobava i postava ormarića prve pomoći u prostorima građevine - postava ormarića nakon završetka svih radova na izgradnji i uređenju građevine, prije tehničkog pregleda.
Postava ormarića u prostorima definiranima projektiranim mjerama zaštite na radu, te važećim zakonim i propisima iz područja zaštite na radu.
| Obračun po komadu. | kom | 2
I-B-11.03.00 | Izrada, dobava i ugradnja orijentacijskog plana za kretanje u građevini od pleksiglasa.
Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti reljefno izrađen te mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta:
postavljen je horizontalno na visini od najviše 90 cm odnosno vertikalno na visini gornjeg ruba od najviše 180 cm, postavljen je uz ulaz u građevinu na označenoj poziciji, sadrži informacije na Braille pismu,
od ulaznih vrata građevine do plana postavljena je taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjem u smjeru vođenja, označen je oznakom pristupačnosti prema slici 1. Priloga Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), i to 1.2. i 1.3.
Orijentacijski plan u pravokutnom okviru l60xh70 cm od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u kojem je ispuna od istog materijala na kojoj je reljefno izrađen plan građevine sa informacijama na Braille pismu.
| Stavka uključuje izradu, dobavu i ugradnju orijentacijskog plana sa svim potrebnim materijalom, alatom i radnjama, komplet do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 6
I-B-11.04.00 | Izrada, dobava i ugradnja oglasnog panoa.
Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visini u rasponu od 120 do 160 cm.
Označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.24 Priloga Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
Oglasni pano u pravokutnom okviru l60xh40 cm od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima u kojem je ispuna od kaljenog stakla debljine 8 mm, sa reljefnom izradom podataka koji se stalno nalaze na oglasnom panou te prostorom za implementaciju dodatnih obavijesti.
Ugrađuje se na zid.
| Stavka uključuje izradu, dobavu i ugradnju orijentacijskog plana sa svim potrebnim materijalom, alatom i radnjama, komplet do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 1
I-B-11.05.00 | Dobava i ugradnja taktilnih oznaka (polja upozorenja i linije vođenja) na podnim oblogama iz keramičkih pločica.
Izvode se u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Taktilne površine (oznake) izvode se pojedinačnim elementima taktilnih površina (samostalni čepovi kružnog promjera i trake) ukupne širine minimalno 40 cm. Elementi taktilnih površina su iz PVC-a , izvode se tako da su izdignuti od površine maksimalno 5 mm, sa skošenim rubovima, ne zadržavaju vodu, ni prljavštinu, lako se čiste i održavaju.
Izvedba u svemu prema smjernicama proizvođača i nacrtima u izvedbenom projektu - pristupačnost.
Taktilni čep profila 35 mm, visine 5 mm; taktilna vodilica 295/25/5 mm.
U cijenu uključeno bušenje rupa promjera 10 mm i dubine 25 mm u podovima, a za ugradnju čepova i vodilica taktilnih površina.
Obračun po komadu polja.
I-B-11.05.01 | - polja linija vođenja kao čepovi (40x40) | kom | 40
I-B-11.05.02 | - polja linija vođenja kao vodilica (40x40) | kom | 6
I-B-11.05.03 | - taktilno polje upozorenja (širine min 40cm) s užljebljenjima okomito na smjer kretanja u skladu s čl.8 Pravilnika - na početku i kraju stubišnog kraka | m1 | 4
I-B-11. | RAZNI OBRTNIČKI UKUPNO:
I-B. | OBRTNIČKI RADOVI
REKAPITULACIJA:
I-B-01. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-02. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-03. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-04. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-05. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO:
I-B-06. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
I-B-07. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-08. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-09. | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:
I-B-10. | PARKETARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
I-B-11. | RAZNI OBRTNIČKI UKUPNO:
I-B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
REKAPITULACIJA:
I-A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I-B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA
NAPOMENE:
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.
Materijal za izvedbu protupožarne hidrantske mreže mora osim toga odgovarati i “Propisima vatrogasne službe”.
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija, predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, kao i izvedba okna za vodomjer mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internog vodomjernog okna vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, kao i izvedba priključnog (kontrolnog) revizijskog okna kanalizacije mora se izvršiti prema pravilima struke i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom ukoliko se građevina priključuje na istu.
Izvedbu priključnog kanala od javnog uličnog kanala do priključnog (kontrolnog) revizijskog okna vrši samo ovlašteno poduzeće koje gospodari javnom kanalizacijom, a na teret troškova objekta, odnosno investitora.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
- izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
- održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom;
dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
- izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim cijevima;
- izolacija vodovodnih cijevi vođenih u drenažnoj podlozi poda i u zemlji sa gotovim bitumeniziranim trakama;
- postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
- troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na ispravan rad;
- troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
- odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
- popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u troškovniku nije drugačije propisano:
- bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
- postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
- iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
- uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
- zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:
slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
- sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno montaža;
- zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz oznaku vrste i promjera;
- bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
- eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske radove”;
- postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
| NORME |  | HRN
| Čelične cijevi za vodovod |  | C.B5.225 ili jednakovrijedna
| PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod |  | DIN 8074/8075 ili jednakovrijedna
| PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi DIN 16892/893 |  | DIN 16892/893 ili jednakovrijedna
| Ravni protočni ventili M.C5.260 |  | M.C5.260 ili jednakovrijedna
| Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje M.C5.261 |  | M.C5.261 ili jednakovrijedna
| Kutni protočni ventil M.C5.251 |  | M.C5.251 ili jednakovrijedna
| Ventil za pražnjenje |  | M.C5.280 ili jednakovrijedna
| Plovni ventil za vodokotlić |  | M.C5.820 ili jednakovrijedna
| Zasuni |  | M.C5.600 ili jednakovrijedna
| Sanitarna keramika |  | U.N5.100 ili jednakovrijedna
| Umivaonici |  | U.N5.110 ili jednakovrijedna
| Kade, polukade i tuš kade U.N5.210, 220 i 230 |  | U.N5.210, 220 i 230 ili jednakovrijedna
| Zidna baterija s tušem M.C5.802 |  | M.C5.802 ili jednakovrijedna
| Stojeća baterija s pokretnim ispustom M.C5.805 |  | M.C5.805 ili jednakovrijedna
| Sifon za umivaonik M.C5.810 |  | M.C5.810 ili jednakovrijedna
| Odljevno koljeno s čepom M.C5.812 |  | M.C5.812 ili jednakovrijedna
| Preljevno koljeno M.C5.813 |  | M.C5.813 ili jednakovrijedna
| Ručni aparati za gašenje požara Z.C2.010 |  | Z.C2.010 ili jednakovrijedna
| Vatrogasna crijeva Z.C2.010 |  | Z.C2.010 ili jednakovrijedna
| Hidrantski nastavci Z.C2.011 |  | Z.C2.011 ili jednakovrijedna
| Vatrogasna mlaznica s ventilom |  | Z.C2.063-066 ili jednakovrijedna
| Separatori lakih ulja |  | DIN 1999 ili jednakovrijedna
| Poklopci za okna |  | M.J6.210 ili jednakovrijedna
| PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19560 |  | DIN 19560 ili jednakovrijedna
| Lijevano željezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi |  | DIN 19522 ili jednakovrijedna
| PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju DIN 19534 i 8062 |  | DIN 19534 i 8062 ili jednakovrijedna
OPĆE NAPOMENE:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do predviđenih priključaka na projektirane ulične instalacije. Nacrti, detalji i napomene na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika. Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti i uređaji, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
II-01. | VODOVOD
II-01.01.00. | Dobava i montaža polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak PN 10 bara, proizvedenih prema normama HRN EN 12201 i HRN EN ISO 3126 ili jednakovrijedna.
Cijevi se spajaju tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u svemu prema naputku proizvođača cijevi. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu na sloj pijeska i u drenažnoj podlozi poda podruma ili ovješene ispod stropa
Stavkom je obuhvaćena dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada (lučnih i čvornih gdje se za njih ukaže potreba), kao i sav spojni i brtveni materijal, sve za radni tlak PN 10 bara.
II-01.01.01. | Ø 25 mm | m1 | 60
II-01.01.02. | Ø 50 mm | m1 | 40
II-01.02.00. | Dobava i montaža plastičnih cijevi i fazonskih komada PP-R SDR za razvod tople i hladne sanitarne vode, uključivo učvršćenje obujmica na razmaku max. 0,5m, te originalna izolacija u omotu iz proizvodnog programa. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu(prije žbukanja) od opeke i betona, proboje u podu i zidu dim 5*5cm. U metru dužnom montiranog cjevovoda uključiti metalne veze fitting-elemente s kromiranim navojnim umetcima, te tri fitinga istog promjera. Sav rad i materijal te montažni i spojni pribor vodovodne instalacije. Stavkom obuhvatiti ispitivanje cjevovoda (tlačna proba zrakom) te izradu sheme izvedenog stanja (za obračun i tehnički pregled u elektronskom obliku).
Obračun po m1 komplet dobavljene, ugrađene i ispitane cijevi na tlak od 10 bar-a sa fazonskim komadima. Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste i biti od istog proizvođača, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača.
Nije dozvoljena nikakva improvizacija kao i upotreba materijala drugih proizvođača.
II-01.02.01. | Ø 25 mm | m1 | 10
II-01.02.02. | Ø 20 mm | m1 | 40
II-01.02.03. | Ø 15 mm | m1 | 110
II-01.03.00. | Dobava, donos i montaža metalnih cijevi izrađenih iz izvana i iznutra pocinčanog C-čelika sukladno HRN EN 10305 E220 ili jednakovrijedna (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009 ili jednakovrijedna) sa spajanjem ˝press˝ spojnim komadima iz galvanski pocinčanog C-čelika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009 ili jednakovrijedna), za glavni hidrantski razvod - mokri. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. |  | 0
Cijevi izolirati uz prethodni premaz oštećenih i spojnih mjesta antikorozivnim premazom:
a) u zidu i podu – termoizlacijskim cijevima i trakom sa debljinom stijenki od 0,3 mm.
b) u kanalu s gotovim termoizolacijskim cijevima i oblogama sa debljinom stijenki 13 mm.
c) pod stropom – gotove termoizolacijske cijevi sa debljinom stijenki 19 mm.
Dimenzije cijevi date su sa unutarnjim promjerom cijevi. Učvršćenje cijevnih vodova za zidnu i stropnu konstrukciju izvesti pomoću obujmica. Stavkom je obuhvaćena dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada po m1 ugrađene cijevi te ispitivanje.
| Ø 50 mm | m1 | 40
II-01.04.00. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod priključka i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu.
II-01.04.01. | Ø 50 mm | kom | 3
II-01.04.02. | Ø 25 mm | kom | 3
II-01.05.00. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenog (ljevano željeznog) protočnog ventila s ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na priključku usponskih vodova i kod priključka, a u skladu s monterskim shemama vodovoda.
Obračun po komadu prema profilu.
II-01.05.01. | Ø 50 mm | kom | 1
II-01.05.02. | Ø 25 mm | kom | 2
II-01.05.03. | Ø 20 mm | kom | 2
II-01.06.00. | Dobava, donos i ugradba mjedenog protočnog ventila sa ugradbenom kapom na navoj. Obračun po komadu komplet ugrađenog ventila sa kapom.
| Ø 20 mm | kom | 12
II-01.07.00. | Dobava, prijenos i ugradba kutnih ventila sa kratkom ručkicom za montažu ispod sanitarnih jedinica (UMIVAONIK-2, WC-1, PISOAR-1). Obračun po komadu ugrađenog ventila sa rozetom. Obračun po komadu ugrađenog ventila.
| Ø 15 mm | kom | 32
II-01.08.00. | Dobava, prijenos i ugradba protupovratnih ventila na usponskom vodu hidrantske mreže. | kom | 1
II-01.09.00. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. | kompl. | 1
II-01.10.00. | Izrada priključka tople i hladne vode na električni bojler volumena V=5 lit/V=10lit. Obračun po komadu komplet izvedenog spoja sposobnog za uporabu.
|  | kom | 10
II-01.11.00. | Izrada priključka na spoj tople vode (hladna + topla) sa kompletnim ventilima, na predmet opreme; WC, umivaonik, sudoper, tuš i ostala oprema. | kompl | 1
II-01.12.00. | Nabava, dobava i ugradnja smjese za potrebe ispune mjesta prodora vodovodnih cijevi na prolazu kroz požarne sektore kako bi se spriječio prodor vatre u slučaju požara iz sektora uz sektor. Obračun po komadu izvedenih prodora. DV F=90. | kom | 10
II-01.13.00. | Dobava, prijenos i ugradba požarnih hidranata s ormarićem ugrađenim na zid. Karakteristike jednakovrijednosti : U INOX(crveno kučište i INOX vratšca sa staklom), vel. ormarića 500x550x160, 22,5 kg br. 4110. Ustavku je uključen ormarić s nastavkom Ø 2'', ventil s holenderom Ø 2'', gumirana cijev trevira, dužine 20 m, profila 52 mm, art. 3100/T sa spojkom i mlaznicom art. br. 4360, te nosačima. Obračun po komadu kompletno montiranog i opremljenog hidranta Hv Ø 2''
|  | kom | 6
II-01.14.00. | Izvedba priključka Ø50mm na javni gradski vodovod.
U stavku ulazi bušenje asfalta, iskop zemlje, dobava i montaža cjevovoda sa svim brtvenim materijalom i potrebnim fitinzima, armaturom, izoliranjem, ispitivanjem, zatrpavanjem rova te odvoz preostalog materijala. Prolaz cijevi kroz temeljni zid rješava se ugradbom odgovarajućeg FF komada dužine L=150 cm, u temeljni zid podruma. FF komad mora biti od nodularnog lijeva, a u sredini dužine treba imati zavarenu ploču koja se ubetonira u zid. Gornji par rupa za vijke uvijek mora biti paralelan s podom prostorije.
| 'Obračun po komadu komplet izvedenog priljučka. | kom | 1
II-01.15.00. | Dobava donos i ugradba armature i vodomjera Ø25 i Ø50 - 1 kom., ventili Ø25 - 3 kom. I Ø50 - 3kom., hvatač nečistoće Ø25 - 1 kom., Ø50 - 1 kom., EC zaštita od povratnog toka Ø25 - 1 kom. I Ø50 - 1 kom.
| Obračun po komadu komplet izvedenog vodomjera i armature sposobnog za uporabu. | kompl | 1
II-01.16.00. | Izrada Projekta izvedenog stanja zgrade i instalacija vode i odvodnje nakon završetka radova (M 1:100).
| Stavka podrazumijeva stalno praćenje i snimanje svih izvedenih podzemnih i nadzemnih instalacija | kompl | 1
II-01. | UKUPNO VODOVOD:
II-02. | KANALIZACIJA
II-02.01.00. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne odvodnje sa debljom stijenkom,prema normi HRN EN 1401-1:2009 ili jednakovrijedna. Obračun se vrši po m1 kompletno montirane cijevi zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavaju se u 1 m1 ugrađenih cijevi.
II-02.01.01. | Ø 160 mm | m1 | 110
II-02.01.02. | Ø 110 mm | m1 | 44
II-02.02.00. | Dobava, prijenos i ugradba kanalizacijskih cijevi – samogasive niskošumne iz polipropilena ojačane mineralnom vunom u izvedbi s kolčakom za izvedbu podstropne i vertikalne odvodnje u instalacijskim otvorima unutar objekta.
Obračun se vrši po m1 kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavanju se kao 1 m1 cijevi.
II-02.02.01. | Ø 110 mm | m1 | 110
II-02.02.02. | Ø 75 mm | m1 | 50
II-02.03.00. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi za izvedbu horizontalne odvodnje unutar objekta (sanitarni čvor) iz samogasivih propilenskih cijevi s kolčakom, PP DIN 1954 i DIN 4102 B1 ili jednakovrijedna.
Obračun se vrši po m1 kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavanju se kao 1 m1 cijevi.
II-02.03.01. | Ø 160 mm | m1 | 10
II-02.03.02. | Ø 110 mm | m1 | 65
II-02.03.03. | Ø 75 mm | m1 | 21
II-02.03.04. | Ø 50 mm | m1 | 80
II-02.03.05. | Ø 32 mm | m1 | 110
II-02.04.00. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cijevi kanalizacije, obujmice, vijci, matice i dr. | kompl. | 1
II-02.05.00. | Dobava, prijenos i ugradba odgovarajućih fazonskih komada za prolaz instalacija odvodnje kroz beton. Cijevi ugraditi u betonske zidove na mjestima ulaza cijevi u objekt, te na mjestima prolaza cijevi kroz grede. Cijevi nakon montaže instalacije popuniti.
II-02.05.01. | Ø 160 mm | kom | 7
II-02.05.02. | Ø 110 mm | kom | 9
II-02.06.00. | Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm. Obraćun sve kompletno po komadu montiranih vratašca zajedno sa bravicom. | kom | 8
II-02.07.00. | Dobava i montaža PVC podnog sifona, sa kromiranom rešetkom. | kom | 18
II-02.08.00. | Dobava, donos i ugradba rešetke sa zvonastim sifonom. Obračun po komadu komplet ugrađenog sifona spojenog na odvod.
| 150/150 | kom | 2
II-02.09.00. | Dobava, donos i ugradba ljevano željeznih konusnih komada za odvod vertikala oborinskih voda
II-02.09.01. | Φ 150 mm - 1000 cm | kom | 4
II-02.09.02. | Φ 150 mm - ČĆ | kom | 4
II-02.09.03. | Φ 150 mm - LUK 45º | kom | 4
II-02.10.00. | Izrada priključka na gradsku kanalizaciju što uključuje izradu prodora, postavljanje cijevi i odgovarajućih fazonskih komada te zatrpavanje istog te dovođenje temelja u prvobitno stanje. Obračun po komadu komplet izvedenog priključka Ø 160 mm na gradsku kanalizaciju. | kom | 1
II-02.11.00. | Dobava, donos i ugradba PVC cijevi za ventilacijske nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 0,5 m. Obračun po komadu ugrađenog nastavka. Ø 110 mm. | kom | 4
II-02.12.00. | Dobava, donos i ugradba ventilacijskih nastavaka sa jakom kapom za provjetravanje. Obračun po komadu komplet ugrađenog nastavka. Ø 110 mm | kom | 4
II-02.13.00. | Prije izrade priključka potrebno je izvršiti provjeru kanalizacije i hidrauličku provjeru temeljem geodetske snimke i CCTV inspekcije. Ukoliko se utvrdi da postojeći priključak zadovoljava funkcionalnu i hidrauličku provjeru, tada nije potrebno izvoditi novi prikjlučak. Obračun po komadu komplet izvedenog. | kom | 1
II-02. | UKUPNO KANALIZACIJA:
II-03. | SANITARNI UREĐAJI
Svi ugrađeni sanitarni uređaji prema izboru investitora i projektanta arhitektonskog dijela.
II-03.01.00. | Dobava i montaža konzolne geberit wc školjke, ugradbenog kotlića (uključivo metalna potkonstrukcija za montažu u obzid od gipskartonskih ploča) i Wc daske od tvrde plastike. Stavkom obuhvatiti izradu spoja na dovod i odvod (isplavne cijevi, vijke za školjku i sl.). Obračun po montiranom kompletu. | kom | 10
II-03.02.00. | Dobava i montaža nadgradnog umivaonika od bijele fajanse (sanitarna keramika) s kompletnom ustrojnom i pogonskom opremom. Dovodna armatura, stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu s pokretnim livenim ispustom, perlatorom, kutnim ventilima i rozetom. Koristiti će se izljevne armature sa mogućnošću reguliranja protoka vode, a u javnim prostorima sa vremenskim ograničenjem trajanja protoka (fotoćelije) kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja vode. Sve kompletno sa svim pomoćnim materijalom te građ. pripomoći. UM vel. 560 x 460 mm. | kom | 11
II-03.03.00. | Dobava, donos i ugradba pisoara sa svom opremom, uključivanje na senzor sa priključkom na el. energiju.
| Obračun po komdadu komplet montiranog pisoara spojenog na električnu energiju. | kom | 5
II-03.04.00. | Dobava, donos i ugradba kompletne opreme, prema izboru investitora:
II-03.04.01. | - ogledalo 610x450cm | kom | 11
II-03.04.02. | - držać tekućeg sapuna | kom | 11
II-03.04.03. | - držać papira u roli za WC | kom | 10
II-03.04.04. | - kutija za držanje papira | kom | 11
II-03.05.00. | Dobava, donos i ugradba WC-a za invalide:
Nabava, doprema i ugradnja WC-a za invalide MONOBLOK . Obračun pO komadu nabavljenog i ugrađenog WC-a za invalide uključujući poklopnu dasku i okvir, vodokotlić - Monoblok, kompletno spojeno i pušteno u rad, te nosač za mješalicu, mješalica sa telefon tušem (B 1613 AA). Kompletno sve spojeno i pušteno u rad.
Nabava, doprema i montaža umivaonika za invalide vel. 60x67 cm
Armatura jednoručna stojeća mješalica za hladnu i toplu vodu (B1612AA) sifon Ø 32 mm, te dva kutna ventila
Obračun po komadu gore navedenog spojenog i puštenog u rad uključujući sav potreban materijal za montažu, kao i sifon ugrađen u zidnu nišu, te kromirani okvir i vratašca, vel. 25/25 ugrađena na mjestu sifona.
Nabava, doprema i ugradnja opreme za invalidski sanitarni prostor. Obračun po komadu ugrađene opreme uključujući potreban materijal za ugradnju.
Invalidsko ogledalo
Nosač s mogućnošću postizanja nagiba prema naprijed
Rukohvat.
Pokretno-zaokretne ručke dužine 60 cm ugrađene s obje strane WC-a (2 kom).
| Obračun po komadu komplet uređenog sanitarnog čvora za invalide sposobnog za uporabu. | kompl | 1
II-03.06.00. | Dobava, donos i ugradba električnog bojlera za pripremu potrošne tople vode. U stavku ulazi spoj na dovod i odvod vode sa svim potrebnim ventilima te spoj na električnu energiju. Obračun po komadu komplet montiranog i spojenog el. bojlera
II-03.06.01. | V = 5 lit. | kom | 9
II-03.06.02. | V = 80 lit. | kom | 1
II-03.07.00. | Dobava, donos i ugradba dvodijelnog sudopera. U stavku ulazi mješalica sa spojem na el. bojler i instalacije te komplet sifonom. Obračun po komadu komplet monitranog sudopera. | kom | 1
II-03.08.00. | Dobava, donos i ugradba vindabone sa slavinom, sifonom i odvodom, sve spojeno i montirano. Obračun po komadu komplet montirane vindabone. | kom | 1
II-03. | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI:
II-04. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II-04.01.00. | Iskop zemlje A, B i C kategorije rovova za polaganje vodovoda i kanalizacije, te objekata s planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog materijala.
| Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 110
II-04.02.00. | Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije. | m3 | 12
II-04.03.00. | Dobava, donos i izvedba kanalizacijskog kontrolnog okna od vodonepropusnog betona C 25/30, te ugradba lijevano željeznih penjalica. Stjenke i ploča okna debljine 20 cm, armirano željezna Q=527 250-300 kg/m3. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm, omjer 1:1).Ukoliko se prethodnom hidrauličkom provjerom i CCTV inspekcijom utvrdi da postojeći priključak zadovoljava, tada se izvodi novo kontrolno okno svijetle visine 70 cm, a ukoliko se priključak rekonstruira, tada se novo kontrolno okno izvodi svijetle visine 125 cm. Nad oknom montirati plinotijesni poklopac vel. 600 x 600 mm. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
| - 80x80 cm - kontrolno okno | kom | 1
II-04.04.00. | Spajanje kanalizacije na revizijsko okno sa umetanjem i ugradnjom PVC spojnog elementa izrađenog iz tvrdog PVC-a, oznake RDS ili KGF priključnog komada kao veza između tvrde plastike i betona odnosno betonskih građevina, komplet. U cijenu su uključene: dobava, montaža i ispitivanja spojnog elementa, komplet izvedeno.
II-04.04.01. | Ø 110 mm | kom | 2
II-04.04.02. | Ø 160 mm | kom | 8
II-04.05.00. | Rušenje postojećeg šahta postojećeg vodovoda i kanalizacije. U stavku ulazi i odvoženje srušenog materijala na deponij. Obračun po komadu srušenog šahta. | kom | 2
II-04.06.00. | Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima. Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 60
II-04.07.00. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 50
II-04.08.00. | Dobava, donos i ugradba te obrada postojećeg okna za ugradbu plinotijesnog poklopca. Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca. | kom | 1
II-04.09.00. | Dobava, donos i ugradnja hibridne podizne stanice.
Duo verzija s dvije pumpe i dvije automatske nepovratne zaklopke za otpadne vode s fekalijama, predviđena za instaliranje u pod u prostorijama koje su zaštićene od mraza, za vanjsko instaliranje pod zemljom ili za instaliranje u betonski pod
Kontrolne jedinice:
S kontrolnom jedinicom Comfort PLUS sa sustavom samo-dijagnoze (SDS), grafički prikaz, mikroprocesorsko upravljanje, rezervnom baterijom i funkcijom zapisivanja dnevnika, kontrolna jedinica je otporna na prskanje (IP 54). Jednostavno podešavanje parametri relevantni za funkciju, uključujući brojač radnih sati i bespotencijalni kontakt. Izborno prosljeđivanje alarma i skupna poruka greške putem GSM modema. Mogucnost povezave Modbus / Scada / RS485
Kontrolna jedinica (fail-safe) u slucaju prekid rada glavne kontrolne jedinice.
S kontrolnom jedinicom sa sustavom samo-dijagnoze (SDS), grafički prikaz, mikroprocesorsko upravljanje, rezervnom baterijom i funkcijom zapisivanja dnevnika, kontrolna jedinica je otporna na prskanje (IP 54). Jednostavno podešavanje parametri relevantni za funkciju, uključujući brojač radnih sati i bespotencijalni kontakt. Izborno prosljeđivanje alarma i skupna poruka greške putem GSM modema
Verzija:
• podizna stanica protiv povrata vode
s zavaranim prstenom komore
• ulaz / izlaz Ø 160 mm
• s kontrolnom jedinicom Comfort Plus
• s dvije nepovratne klapne s dva motora za otpadne vode s fekalijama
Dužina kabela:10 m
Instaliranje:
podržava dubine podzemnih voda do 3000 mm
Slobodan prolaz 40 mm
Kapaciteta: maks. 36m³/h /Pumpa
Visina: maks. 12 m
(P2): 2,7 KW /pumpa
(P1): 3,3 KW /pumpa
Nominalna voltaza: 400 V DS
Nominala frekvenca: 50 Hz
Nominala struja: 2,7 A
Potreban osigurac:3 x 16 A
IP68 3mWS/48h
Nacin rada: S3
Duzina kabela: 10 m
Ukupna visina: 750 mm
| Obračun po komadu komplet ugrađene podizne stanice sa svim potrebnim kontorlnim jedinicama i senzorima, spojene na odvod i dovod te na električnu energiju i upravljačku jedinicu, sposobne za upotrebu. | kompl | 1
II-04. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
REKAPITULACIJA
II-01. | VODOVOD
II-02. | KANALIZACIJA
II-03. | SANITARNI UREĐAJI
II-04. | GRAĐEVINSKI RADOVI
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO:
III. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
NAPUTAK: OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | Izvođač radova mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
III-01. | RAZDJELNICI
III-01.01.00. | Dobava, postava i spajanje razdjelnika KPMO za smještaj jednog brojila. | kompl | 1
III-01.02.00. | Dobava, postava i spajanje samostojećeg razdjelnika GRO, u zaštiti IP65, izrađen od čeličnog lima, obojan temeljnom i lak bojom sa svim montažnim priborom.Razvodni ormar je minimalnih dimenzija ŠxVxD = 1200x2000X300 mm u kojem je smještena oprema: komplet 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 80A 50kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 40A 25kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
SMT 500/0,5 A, kom 1
ZUDS 40/0,03A, kom 3
Autom.prekidač B6A, kom 1
Autom.prekidač B10A, kom 16
Autom.prekidač B16A, kom 22
Autom.prekidač B40A 3P, kom 7
signalna lampica crvena, kom 4
signalna lampica zelena, kom 4
grebenasta sklopka 1-0, 230V, 10A, kom 4
Ugradnja elemenata,sabirnice i nosači sabirnica,ožičenje,označavanje,funkcionalno ispitivanje prije isporuke,atesti,ispitni protokol,korisnička dokumentacija, komplet 1
| Ukupno razdjelnik GRO | kompl | 1
III-01.03.00. | Dobava, postava i spajanje razdjelnika R-PODRUM, nadgradni modularni razdjelnik, u zaštiti IP65, izrađen od čeličnog lima obojen temeljnom i lak bojom. Razvodni ormar je ukupnih dimenzija minimalno (šxvxd) 800x1200x200 mm, kom 1 Ormar sadrži slijedeću opremu:
Sklopka 50A, kom 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 40A 25kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
ZUDS 40/0,03A, kom 3
Autom.prekidač B10A, kom 14
Autom.prekidač B16A, kom 14
Autom.prekidač B16A 3P, kom 2
Autom.prekidač B40A 3P, kom 2
transformator 230/24V, 200VA, kom 1
signalna lampica crvena, kom 3
signalna lampica zelena, kom 3
relej 24V, kom 3
stubišni automat, kom 1
Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija, komplet 1
| Ukupno razdjelnik R-PODRUM | kompl | 1
III-01.04.00. | Dobava, postava i spajanje razdjelnika R-1.KAT, ugradni modularni razdjelnik, u zaštiti IP65, izrađen od čeličnog lima obojen temeljnom i lak bojom. Razvodni ormar je ukupnih dimenzija minimalno (šxvxd) 800x1200x200 mm, kom 1 Ormar sadrži slijedeću opremu:
Sklopka 50A, kom 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 40A 25kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
ZUDS 40/0,03A, kom 3
Autom.prekidač B10A, kom 10
Autom.prekidač B16A, kom 26
Autom.prekidač B40A 3P, kom 2
Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija, komplet 1
| Ukupno razdjelnik R-1.KAT | kompl | 1
III-01.05.00. | Dobava, postava i spajanje razdjelnika R-2.KAT, ugradni modularni razdjelnik, u zaštiti IP65, izrađen od čeličnog lima obojen temeljnom i lak bojom. Razvodni ormar je ukupnih dimenzija minimalno (šxvxd) 800x1200x200 mm, kom 1 Ormar sadrži slijedeću opremu:
Sklopka 50A, kom 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 40A 25kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
ZUDS 40/0,03A, kom 3
Autom.prekidač B10A, kom 10
Autom.prekidač B16A, kom 25
Autom.prekidač B40A 3P, kom 2
Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija, komplet 1
| Ukupno razdjelnik R-2.KAT | kompl | 1
III-01.06.00. | Dobava, postava i spajanje razdjelnika R-POTKROVLJE, ugradni modularni razdjelnik, u zaštiti IP65, izrađen od čeličnog lima obojen temeljnom i lak bojom. Razvodni ormar je ukupnih dimenzija minimalno (šxvxd) 800x1200x200 mm, kom 1 Ormar sadrži slijedeću opremu:
Sklopka 50A, kom 1
Tropolni kompaktni niskonaponski prekidač 40A 25kA, opremljen podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja, sa modulom za daljinski isklop, kom 1
Četveropolni katodni odvodnik prenapona, kom 1
ZUDS 40/0,03A, kom 3
Autom.prekidač B10A, kom 11
Autom.prekidač B16A, kom 16
Autom.prekidač B16A 3P, kom 1
Autom.prekidač B40A 3P, kom 2
transformator 230/24V, 200VA, kom 1
signalna lampica crvena, kom 1
signalna lampica zelena, kom 1
relej 24V, kom 1
Ugradnja elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija, komplet 1
| Ukupno razdjelnik R-POTKROVLJE | kompl | 1
III-01.07.00. | Dobava, postava i spajanje uređaja za kompenzaciju jalove energije 15kVAr | kom | 1
III-01. | RAZDJELNICI UKUPNO:
III-02. | ENERGETSKI RAZVOD
III-02.01.00. | Dobava, doprema, ugradnja i spajanje sveg potrebnog materijala i pribora za polaganje kabela energetskog i signalnog razvoda. Stavka obuhvaća polaganje novog kabela, uvođenje kabela u razdjelnike, sve elektromontažne radove, te sav materijal i pribor potreban za potpuno funkcioniranje stavke. Polaže se:
III-02.01.01. | kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 35
III-02.01.02. | kabel NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 | m | 32
III-02.01.03. | kabel NHXH FE180/E90 3x4mm2 | m | 55
III-02.01.04. | kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1520
III-02.01.05. | kabel NYM-J 3x2,5mm2 | m | 2150
III-02.01.06. | kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 44
III-02.01.07. | kabel NYY-J 5x10mm2 | m | 115
III-02.01.08. | kabel NYY-J 5x35mm2 | m | 18
III-02.01.09. | kabel NYY-J 8x1,5mm2 | m | 22
III-02.01.10. | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 95
III-02.01.11. | savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 3250
III-02.01.12. | savitljiva PVC cijev promjera 32mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 110
III-02.01.13. | savitljiva PVC cijev promjera 50mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 155
III-02. | UKUPNO ENERGETSKI RAZVOD
III-03. | EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA I IZVODA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 5 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.
Sve navedeno dostavlja se u pratećoj ponudbenoj dokumentaciji koja se sastoji od tabelarnog usporednog prikaza traženih karakteristika projektirane rasvjetne svjetiljke i po ponuditelju jednakovrijedne svjetiljke. Uz tabelarni prikaz dostavlja se i očitovanje u svezi različitosti i izjava da ponudbena rasvjetna armatura neće činiti građevinu djelomično i/ili u cijelosti neuporabljivom te i/ili nefunkcionalnom.
UNUTARNJA RASVJETA
III-03.01.00. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Direktna distribucija svjetla 40%, indirektna svjetlosna distribucija 60%. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima s završnim kapama od lijevanog aluminija. Prizmatični difuzor za redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke 1244x273x29mm. LED sustav maksimalne snage 54W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 6230lm, temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam SDCM maksimalno 3 step. Klasa zaštite I. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +40°C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Direktna distribucija svjetla 40%, indirektna svjetlosna distribucija 60% - Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima s završnim kapama od lijevanog aluminija - Prizmatični difuzor za redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke 1244x273x29mm - LED sustav maksimalne snage 54W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 6230lm
| - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam SDCM maksimalno 3 step - Klasa zaštite I - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +40°C | kom | 15
III-03.02.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima završno plastificiranog u bijelu boju RAL 9003. Mat aluminijski raster u bijeloj boji za redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke 1195x295x65mm. LED sustav maksimalne snage 38W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4250lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Faktor blještanja UGR<17. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +30°C. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima završno plastificiranog u bijelu boju - Mat aluminijski raster u bijeloj boji za redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke 1195x295x65mm - LED sustav maksimalne snage 38W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4250lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Faktor blještanja UGR<17 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +30°C | kom | 17
III-03.03.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima i završnim kapama od lijevanog aluminija. Prizmatični difuzor za jednoliku rasvjetljenost i redukciju blještanja. LED izvor svjetla smješten po rubu svjetiljke ("sideled"). Dimenzije svjetiljke izrađene od 1544x273x50mm. LED sustav maksimalne snage 31W.
Minimalni životni vijek LED izvora 50.000 sati L80B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3910lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI90. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +40°C. Klasa zaštite I. Klasa požarne otpornosti F. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3nadgr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima i završnim kapama od lijevanog aluminija - Prizmatični difuzor za jednoliku rasvjetljenost i redukciju blještanja - LED izvor svjetla smješten po rubu svjetiljke ("sideled") - Dimenzije svjetiljke izrađene od 1544x273x50mm - LED sustav maksimalne snage 31W - Minimalni životni vijek LED izvora 50.000 sati L80B10
| - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3910lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +40°C - Klasa zaštite I - Klasa požarne otpornosti F - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 12
III-03.04.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila. Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke 1182x55x75mm. Masa svjetiljke maksimalno 3kg. LED sustav maksimalne snage 24W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2600lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila - Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke 1182x55x75mm - Masa svjetiljke maksimalno 3kg - LED sustav maksimalne snage 24W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2600lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 4
III-03.05.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila. Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke 1475x55x75mm. Masa svjetiljke maksimalno 3.5kg. LED sustav maksimalne snage 29W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3250lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila - Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke 1475x55x75mm - Masa svjetiljke maksimalno 3.5kg - LED sustav maksimalne snage 29W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3250lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 4
III-03.06.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila. Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke 2055x55x75mm. Masa svjetiljke maksimalno 5kg. LED sustav maksimalne snage 39W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4550lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S6ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila - Mikroprizmatični difuzor za uniformnu rasvjetljenost i redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke 2055x55x75mm - Masa svjetiljke maksimalno 5kg - LED sustav maksimalne snage 39W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 4550lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 3
III-03.07.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji. Dimenzije svjetiljke 24x20x20cm. Integrirana LED predspojna naprava. Radni napon 220-24V AC. LED sustav maksimalne snage 36W.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2862lm.Temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Konzistentnost temperature boje SDCM maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S7zid".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka s indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija u završnoj bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 24x20x20cm - Integrirana LED predspojna naprava - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 36W
| - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2862lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Konzistentnost temperature boje SDCM maksimalno 3 step Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 8
III-03.08.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 55°. Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija. Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu. Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke fi100x68mm. LED sustav maksimalne snage 21W. Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1750lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom, radijalno simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 55° - Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija - Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu - Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Klasa zaštite II
| - Dimenzije svjetiljke fi100x68mm - LED sustav maksimalne snage 21W - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1750lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 22
III-03.09.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 55°. Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija. Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu. Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke fi100x68mm. LED sustav maksimalne snage 21W.
Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1850lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom, radijalno simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 55° - Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija - Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu - Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Klasa zaštite II
| - Dimenzije svjetiljke fi100x68mm - LED sustav maksimalne snage 21W - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1850lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 22
III-03.10.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 63°. Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija. Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu. Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke fi160x88mm. LED sustav maksimalne snage 23W.
Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2600lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S10ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom, radijalno simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 63° - Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija - Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu - Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Klasa zaštite II
| - Dimenzije svjetiljke fi160x88mm - LED sustav maksimalne snage 23W - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2600lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 4
III-03.11.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 63°. Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija. Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu. Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke fi160x88mm. LED sustav maksimalne snage 23W.
Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2750lm. Temperatura boje 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S11ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom, radijalno simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 63° - Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija - Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu - Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Klasa zaštite II
| - Dimenzije svjetiljke fi160x88mm - LED sustav maksimalne snage 23W - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2750lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 2
III-03.12.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom ("corona" efekt). Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila. Mikroprizmatični difuzor. Dimenzije svjetiljke fi400x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 4.2kg. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 35W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3500lm. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S12zid".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom ("corona" efekt) - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila - Mikroprizmatični difuzor - Dimenzije svjetiljke fi400x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 4.2kg - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 35W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3500lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. | kom | 19
III-03.13.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom ("corona" efekt). Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila. Mikroprizmatični difuzor. Dimenzije svjetiljke fi400x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 4.2kg. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 35W.
Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3500lm. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S13strop".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom ("corona" efekt) - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila - Mikroprizmatični difuzor - Dimenzije svjetiljke fi400x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 4.2kg - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 35W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3500lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. | kom | 4
III-03.14.00. | Dobava, montaža i spajanje stolne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 90°. Svjetiljka izrađena od ekstrudiranog aluminija u crnoj boji, zglobovi svjetiljke izrađeni od lijevanog aluminija. Svjetiljka se sastoji od dva kraka i glave, mogućnost zakretanja i rotacije svih dijelova svjetiljke. Dimenzije baze svjetiljke 17,5cmx17,5cm. Duljina jednog kraka 54cm, duljina drugog kraka 59cm, dimenzija glava svjetiljke 10,5x10.5cm. Masa svjetiljke maksimalno 4.21kg. Mogućnost podešavanja intenziteta svjetlosti. Integrirana LED predspojna naprava.
LED sustav maksimalne snage 10W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L90B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 706lm. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI90. Konzistentnost temperature boje SDCM maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S14stol".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Stolna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 90° - Svjetiljka izrađena od ekstrudiranog aluminija u crnoj boji, zglobovi svjetiljke izrađeni od lijevanog aluminija - Svjetiljka se sastoji od baze, dva kraka i glave, mogućnost zakretanja i rotacije svih dijelova svjetiljke - Dimenzije baze svjetiljke 17,5cmx17,5cm - Duljina jednog kraka 54cm, duljina drugog kraka 59cm, dimenzija glava svjetiljke 10,5x10.5cm - Masa svjetiljke maksimalno 4.21kg
| - Mogućnost podešavanja intenziteta svjetlosti - Integrirana LED predspojna naprava - LED sustav maksimalne snage 10W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L90B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 706lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI90 - Konzistentnost temperature boje SDCM maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 1
III-03.15.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Zidna svjetiljka s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija, u prirodnoj boji, završne kape izrađene od plastificiranog aluminija u završnoj bijeloj boji. Mogućnost horizontalne i vertikalne montaže. Opalni difuzor izrađen od polikarbonata zaglađene površine. Dimenzije svjetiljke: 600x47x82mm, masa svjetiljke maksimalno 0.9kg, klasa energetske efikasnosti minimalno A++, klasa zaštite I, klasa požarne otpornosti "F".
Test užarene žice 850°C, maksimalna ukupna snaga LED sustava 9W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 pri 35 °C, minimalni izlazni svjetlosni tok 1041lm. Efikasnost svjetiljke minimalno 116lm/W, temperatura boje 3000K, uzvrat boje minimalno CRI≥80. Konzistentnost temperature boja SDCM maksimalno 3 step. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44 IK02. ENEC 10 certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S15zid".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom - Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija, u prirodnoj boji, završne kape izrađene od plastificiranog aluminija u završnoj bijeloj boji - Mogućnost horizontalne i vertikalne montaže - Opalni difuzor izrađen od polikarbonata zaglađene površine - Dimenzije svjetiljke: 600x47x82mm - Masa svjetiljke maksimalno 0.9kg - Klasa energetske efikasnosti minimalno A++ - Klasa zaštite I - Klasa požarne otpornosti "F" - Test užarene žice 850°C
| - Maksimalna ukupna snaga LED sustava 9W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 pri 35 °C - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1041lm - Efikasnost svjetiljke minimalno 116lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boje minimalno CRI≥80 - Konzistentnost temperature boja SDCM maksimalno 3 step - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od +10°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44 IK02 | kom | 14
III-03.16.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 55°. Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija. Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu. Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke fi100x68mm. LED sustav maksimalne snage 14W.
Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1250lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S16ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka s direktnom, radijalno simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 55° - Kućište svjetiljke izražđeno od aluminija - Montaža svjetiljke bez alata, putem opruga za montažu - Reflektor izrađen od aluminija, završno poliran i bojan u zlatnu boju - Klasa energetske efikasnosti minimalno A+ - Klasa zaštite II - Dimenzije svjetiljke fi100x68mm
| - LED sustav maksimalne snage 14W - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1250lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 24
III-03.17.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke cilindričnog oblika s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 55°. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji, reflektor izrađen od plastike. Difuzor izrađen od prozirnog akrilnog stakla. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke fi90x100mm, integrirana LED predspojna naprava. LED sustav maksimalne snage 15W, životni vijek izvora minimalno 40.000 sati L70 B50.
Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1200lm, minimalna efikasnost svjetiljke 80lm/W. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S17nadgr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 55° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji - Reflektor izrađen od plastike - Difuzor izrađen od prozirnog akrilnog stakla - Klasa zaštite I - Dimenzije svjetiljke fi90x100mm - Integrirana LED predspojna naprava
| - LED sustav maksimalne snage 15W - Životni vijek izvora minimalno 40.000 sati L70 B50 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1200lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 80lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. | kom | 1
III-03.18.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata. Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata. Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm. Masa svjetiljke maksimalno 1.85kg. Integrirana LED predspojna naprava. LED sustav maksimalne snage 20W.
Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2672lm. Temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S18nadgr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata - Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata - Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.85kg - Integrirana LED predspojna naprava - LED sustav maksimalne snage 20W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2672lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 | kom | 11
III-03.19.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata. Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata. Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm. Masa svjetiljke maksimalno 1.87kg. Integrirana LED predspojna naprava. LED sustav maksimalne snage 27W.
Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3219lm. Temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S19nadgr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata - Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata - Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.87kg - Integrirana LED predspojna naprava - LED sustav maksimalne snage 27W
| - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3219lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 | kom | 5
III-03.20.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke cilindričnog oblika s direktnom svjelosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 32°. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, završno plastificirano u crnu boju RAL9005. Svjetiljka standardno fazno dimabilna. Dimenzije svjetiljke fi114x100mm. Masa svjetiljke maksimalno 1kg. Radni napon 220-240V AC.
Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L70. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 550lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "Sv1".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka cilindričnog oblika s direktnom svjelosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 32° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, završno plastificirano u crnu boju - Dimenzije svjetiljke fi114x100mm - Masa svjetiljke maksimalno 1kg
| - Radni napon 220-240V AC - Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L70 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 550lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 | kom | 6
PROTUPANIČNA RASVJETA
III-03.21.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije.
Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1zid".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W - Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m
| - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 21
III-03.22.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DESNO". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST".
Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije. Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P2zid".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DESNO" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W
| - Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 6
III-03.23.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke 95x95x47,5mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W.
U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 95x95x47,5mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata
| - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 3
III-03.24.00. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje evakuacijskih puteva. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke 95x95x47,5mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W.
U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1ugr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ugradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje evakuacijskih puteva - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 95x95x47,5mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata
| - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 | kom | 7
III-03.25.00. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke fi202x58mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W.
U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 250lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do +40 C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM3nadgr".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji. - Dimenzije svjetiljke fi202x58mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata.
| - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 250lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 | kom | 11
III-03.26.00. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke protupanične rasvjete s asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke fi202x58mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W.
U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 260lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM4zid"
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka protupanične rasvjete s asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji. - Dimenzije svjetiljke fi202x58mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata.
| - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 260lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 | kom | 3
III-03.27.00. | Dobava, montaža i spajanje slijedećeg instalacionog materijala i pribora, bijele boje, modularne izvedbe, nuditi komplet sa razvodnim kutijama
III-03.27.01. | sklopka obična, p/ž | kom | 101
III-03.27.02. | svjetleće tipkalo, p/ž | kom | 8
III-03.27.03. | p/ž utičnica 1-F, sa zaštitnim kontaktom | kom | 165
III-03.27.04. | ugradna stolna utičnica - ugradnja na stol | kom | 2
III-03.27.05. | podna kutija sa 4 šuko utičnice i 3 utičnice RJ45 cat6 | kom | 29
III-03.27.06. | podna kutija sa 8 šuko utičnice i 6 utičnice RJ45 cat6 | kom | 5
III-03.27.07. | ugradna stolna RJ45 utičnica - ugradnja na stol | kom | 1
III-03.27.08. | ugradna stolna HDMI utičnica - ugradnja na stol | kom | 1
III-03.27.09. | ugradna p/ž HDMI utičnica | kom | 1
III-03.27.10. | razvodna kutija fi 80mm | kom | 120
III-03.27.11. | tipkalo zazvono | kom | 1
III-03.27.12. | zvono 230V | kom | 1
III-03.27.13. | tipkalo za isključenje napajanja u slučaju požara ili hitnosti | kom | 1
III-03.28.00. | Spajanje strojarske i druge opreme: ventilokonvektora, pumpi, ventilatora, protupožarnih zaklopki. | kom | 45
III-03.29.00. | Dobava, polaganje na OG obujmice odnosno uvlačenje u cijevi i spajanje vodiča za povezivanje raznih metalnih masa u cijelom prostoru Prosječno se polaže:
III-03.29.01. | vodič 1xP/F 6 mm2 | m | 365
III-03.29.02. | vodič 1xP/F 16 mm2 | m | 120
III-03.29.03. | Izrada spoja voda za uzemljenje i metalne mase vijkom i stopicom | kompl | 35
III-03.30.00. | Izvedba izjednačenja potecijala u sanitarnim prostorima, stavka obuhvaća:
III-03.30.01. | kutija za izjednačenje potencijala | kom | 3
III-03.30.02. | vodič 1xP/F 6 mm2 | m | 45
III-03.30.03. | vodič 1xP/F 4 mm2 | m | 125
III-03. | EL. INSTALACIJE RASVJETE, PRIKLJUČNICA I IZVODA UKUPNO:
III-04. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA:
III-04.01.00. | Dobava, postava i spajanje samostojećeg komunikacijskog ormara za ugradnju telekomunikacijske i informatičke opreme, oznake "BD", visine 42 U, dimenzija 800×2100×800mm, sa staklenim prednjim vratima s ručkom i bravicom, bočnim stranama s bravicama, zadnjim vratima s ručkom i bravicom, podnožjem visine 100mm, s ventilacijskim prorezima i otvorima za ulaz kabela, 19” prednjim i stražnjim montažnim okvirom za montažu opreme, s metalnim kanalima za vertikalno vođenje kabela sprijeda obostrano, s priborom za uzemljenje svih metalnih dijelova na zajedničku sabirnicu, s nožicama za niveliranje, s kompletom vijaka, podloški i matica, gornjom pločom 800×800mm s termostatom i 4 ventilatora, s dvije priključne letve 19” s po 7×230V/16A utičnica s prekidačem i prenaponskom zaštitom, te sljedećom opremom: kom 1
svjetlovodni prespojni panel/ladica za 12 LC Dx MM spojnica, s prostorom za slaganje svjetlovoda, kom 6
LC Dx MM priključni konektor, kom 12
U/UTP prespojni panel za 24 priključna RJ-45 konektora, sa stražnjim držačem kabela, kom 6
U/UTP RJ-45 priključni konektor kategorije 6, kom 140
element za organizaciju prespojnih kabela, kom 12
polica 2U dubine 400 mm, kom 8
prazni panel 2U, kom 6
prazni panel 1U, kom 6
UPS 3000 VA, kom 1
sitni spojni i montažni materijal i pribor, kom 1
ugradnja elemenata, izjednačenje potencijala, ožičenje, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, ispitni protokoli, certifikati ugrađene opreme, korisnička dokumentacija i upute. komplet 1
| Ukupno razdjelnik BD: | kompl | 1
III-04.02.00. | Terminiranje višemodnog svjetlovodnog kabela s 12 svjetlovodnih niti tip OM3 8×50/125, MM, LSOH, LC OM3 konektorima na obje strane i spajanje na prespojni panel u komunikacijskom ormaru. | kompl | 1
III-04.03.00. | Dobava, postava i spajanje u PK kanale, uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb, kabela tip U/UTP 4×2×AWG23, kategorije 6, LSOH, 250MHz. | m | 5860
III-04.04.00. | Dobava, postava i spajanje PVC cijevi:
III-04.04.01. | savitljiva PVC cijev promjera 20mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 2350
III-04.04.02. | savitljiva PVC cijev promjera 32mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 230
III-04.04.03. | savitljiva PVC cijev promjera 50mm, komplet sa dubljenjem zidova | m | 65
III-04.04.04. | kruta PVC cijev, komplet sa postavom obujmica svakih 30 cm | m | 1250
III-04.05.00. | Spajanje kabela tip U/UTP 4×2×AWG23 na prespojni panel u komunikacijskom ormaru. | kom | 140
III-04.06.00. | Dobava, postava i spajanje modularnog zidnog utičnog mjesta s 1×RJ45 konektora, kategorije 6, nuditi komplet sa montažnom kutijom. | kom | 20
III-04. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA UKUPNO:
III-05. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
III-05.01.00. | Dobava, postava i spajanje profila Al fi 8mm za spusne vodove i uzemljenje metalnih masa | m | 65
III-05.02.00. | Dobava, postava i spajnje profila Al fi 8mm po krovu, komplet sa nosačima n, postava nosača na svakih 1m | m | 70
III-05.03.00. | Dobava i spajanje križne spojnice | kom | 25
III-05.04.00. | Izrada mjernog spoja na fasadi | kom | 4
III-05.05.00. | Ručni iskop i zatrpavanje rova pored objekta dubine 1m i širine 0,5m za polaganje temeljnog uzemljivača duljine 32m | m3 | 16
III-05.06.00. | Dobava i postava u rov trake za temeljni uzemljivač FeZn 40x4mm | m | 32
III-05. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:
III-06. | ANTENSKI SUSTAV
III-06.01.00. | Dobava, postavljanje i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
Aluminijski dvodjelni stup, kom 1
Nosač stupa - odstojnik, kom 2
Obujmica za pričvrščenje, kom 2
Obujmica za uzemljenje, kom 1
Obujmica za sidrenje, kom 1
Poklopac za stup, kom 1
ANTENA UKV, kom 1
ANTENA DVBT UHF, kom 4
Sat antena, kom 1
LNB, kom 2
| Nosač dva LNB-a , kom 1 | kompl | 1
III-06.02.00. | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
Ormarić limeni N/Ž, minimalnih dimenzija u mm 500x1200x160, kom 2
Regulirano antensko pojačalo, kom 1
Aktivno pojačalo za 8 satelitskih signala i za zemaljski signal, kom 1
Multiprekidač sklopka 9/12, kom 1
| Ispravljač, kom 1 | kompl | 1
III-06.03.00. | Dobava, postava i spajanje antenske priključnice R,SAT,TV, komplet sa montažnom kutijom | kom | 3
III-06.04.00. | Dobava i postavljanje savitljivih PVC cijevi:
III-06.04.01. | Plastična cijev CS 20 | m | 35
III-06.04.02. | Plastična cijev CS 50 | m | 15
III-06.05.00. | Dobava, postava i spajanje koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a | m | 145
III-06.06.00. | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice | kompl | 1
III-06. | ANTENSKI SUSTAV UKUPNO:
III-07. | OSTALO
III-07.01.00. | Dobava sveg potrebnog materijala te izvedba brtvljenja kabelskih otvora pri prolazu kroz granice požarnih zona, odgovarajućom protupožarnom smjesom. | kg | 20
III-07.02.00. | Unošenje svih eventualnih izmjena i dopuna tokom izvedbe u projektnu dokumentaciju, te predaja investitoru projekta izvedenog stanja u tri papirnata i jedan primjerak u digitalnom obliku na CD-u. Izrada projekta od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike | kompl | 1
III-07.03.00. | Ispitivanje i kontrola instalacije obzirom na:
funkcionalnost
otpor izolacije
izjednačenje potencijala
zaštitu od KS
previsokog napona dodira
mjerenje jakosti rasvjete
| te izrada iprava o navedenim ispitivanjima električne instalacije | kompl | 1
III-07.04.00. | Dobava, postava i spajanje: Centrale za odimljavanje stubišta, odimljavanje putem krovne kupole/prozora, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente min. 4A, 24V, osigurana autonomija 72h . Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju. Komplet sa 2 tipkala za aktivaciju, tipkalom za provjetravanje i spojnim vodovima do potpune funkcionalnosti. | kompl | 1
III-07.05.00. | Dobava, postava i spajanje : Upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, za upravljanje do 4 prozora, 120W, interni kapacitet 2.3Ah, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Mogučnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" | kom | 4
III-07.06.00. | Dobava, postava i spajanje : Centrala za upravljanje 6 prozora, VdS, 240W, interni kapacitet 7Ah, BUS komunikacija, mogučnost grupiranja motora u 1 grupu, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. Mogučnost podešavanja funkcija PC RWA softverom. Mogučnost nadogradnje za spajanje na CNUS putem BACnet-a. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju | kom | 1
III-07.07.00. | Dobava, postava i spajanje : Ručni javljač / alarmno tipkalo , 24V DC, VdS - za ručnu aktivaciju sustava - LED prikaz stanja sustava (Alarm/ otovreno/ stanje pripravnosti/ greška) - mogučnost resetiranja sustava unutar javljača - isporuka u metalnom kučištu sa ključem | kom | 5
III-07.08.00. | Dobava, postava i spajanje : Prekidač, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom. | kom | 5
III-07.09.00. | Dobava, postava i spajanje : Nadžbukna kutija za prekidač | kom | 5
III-07.10.00. | Dobava, postava i spajanje : Vremenska stanica kiša/vjetar sa senzorima. Upravljanje sa 6 centrala za odimljavanje. | kom | 1
III-07.11.00. | Dobava, postava i spajanje : Sustav za otvaranje prozora zaokretno prema unutra. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora, te elektromotor, vretenasti, hod 150, 24V DC,EV1. Max 1.0A. Za instalaciju motora osigurati min. 50mm na okviru i 40mm krilu prozora. Oprema za mehaničko zaključavanje elektromotora - Šipka 12mm. pocinčana, dužine 2000 mm, oprema za mehaničko zaključavanje elektromotora - Pokrovni profil, L=2000 mm, EV1 | kom | 21
III-07. | OSTALO UKUPNO:
REKAPITULACIJA :
III-01. | RAZDJELNICI
III-02. | ENERGETSKI RAZVOD
III-03. | EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA I IZVODA
III-04. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
III-05. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
III-06. | ANTENSKI SUSTAV
III-07. | OSTALO
III. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA UKUPNO:
IV. | TROŠKOVNIK VATRODOJAVE
VATRODOJAVA
IV-01.01.00. | Dobava, postava i spajanje modularne, inteligentne hibridne centrale za dojavu požara minimalno sljedećih karakteristika: - Broj petlji: do 2 - Upravljačka ploča na hrvatskom jeziku, - LCD zaslon za prikaz svih događaja 240 x 64 pix - Memorija za pamćenje zadnjih 3000 događaja, - Relejni izlazi: Max. 30 V DC / 1A - Nadzirani izlazi: 2 x 24 V DC / 500 mA - PSU 24V / 2,5A - 250 programskih zona - 2 programibilne tipke - Stupanj zaštite :IP 30 - Kućište centrale tip A za baterije do 12Ah/24V | kompl | 1
IV-01.02.00. | Dobava, postava i spajanje akumulatorske baterije 12V/12 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara. | kom | 2
IV-01.03.00. | Dobava, postava i spajanje izdvojenog signalnog i upravljačkog panela centrale LCD , minimalno sljedećih karakteristika: - veliki LCD display za prikaz svih događaja - napajanje: 24V DC (sa centrale za dojavu požara) - ugrađeni buzzer - replicira sve događaje sa centrale za dojavu požara - serijski spoj - 2 žice - ključ za upravljanje | kom | 1
IV-01.04.00. | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - visokopreformansna tehnologija detekcijske komore - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - promjenjiva osjetljivost - elektroničko adresiranje | kom | 86
IV-01.05.00. | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog automatskog multi-termičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - element za detekciju fiksne temperature i naglog porasta temperature - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - elektroničko adresiranje | kom | 1
IV-01.06.00. | Dobava, postava i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičko-termičkog javljača požara, minimalno - tri režima detekcije požara, i to otkrivanje pomoću optičkog elementa, otkrivanje pomoću termičkog elementa ili režim detekcije požara sa istovremeno aktivnim optičkim i termičkim elementom. - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - Mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - Ugrađeni optički i termički element - Način rada prema odabiru - Promjenjiva osjetljivost - Elektroničko adresiranje | kom | 2
IV-01.07.00. | Dobava, postava i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - Indirektan način aktiviranja, - Zaključavajući mehanizam, - Za unutarnju ugradnju, - Podžbukna ugradnja, - Ugrađen izolator petlje, - Ugrađen LED indikator | kom | 7
IV-01.08.00. | Dobava i postava kutijice za montažu ručnih javljača. | kom | 7
IV-01.09.00. | Dobava i postava zaštitnih poklopaca za ugradnju na ručne javljače požara. | kom | 7
IV-01.10.00. | Dobava, postava i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje za unutarnju ugradnju, minimalno sljedećih karakteristika: - Izlazna snaga od 90 ~ 102 dB(A) - 51 ton - Napaja se iz petlje - Automatsko isključivanje-značajka sprječava zagađenje bukom - Montira se na standardno podnožje - LED bljeskalica, crvene boje - Za unutarnju montažu, IP 21 | kom | 5
IV-01.11.00. | Dobava, postava i spajanje adresabilnog nadzorno-upravljačkog modula, minimalno sljedećih karakteristika: - Relejni kontakti podržavaju 250 Vac@5 A i 48 Vac@2A - Napajanje iz petlje - Samostalna adresa - Pomoćni nadzirani ulazni kontakt - Ugrađen isolator kratkog spoja - Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji | kom | 12
IV-01.12.00. | Dobava i postava podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara i adresabilnih sirena. | kom | 101
IV-01.13.00. | Dobava, postava i spajanje paralelnog indikatora prorade. | kom | 29
IV-01.14.00. | Dobava, postava i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom napajane sa centrale za vanjsku ugradnju minimalno sljedećih karakteristika: - izlazna snaga 100 dB - 32 različita tona - LED bljeskalica, crvene boje - za vanjsku zidnu montažu, IP 66 - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje | kom | 1
IV-01.15.00. | Dobava, postava i spajanje protupožarnog ormarića za ugradnju vatrodojavne centrale: - Sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, u klasi EI- 60'. - Ostakljenje vrata izvodi se sa pp staklom u klasi EI-60',debljine 21 mm. - Izrada od čeličnog pocinčanog lima . - Ugrađene protupožarne ventilacijske rešetke u plašt ormarića (2 kom) - Završna obrada plastifikacija - Veličina ormarića minimalno (ŠxVxD) 90 x 80 x 35 cm - Ugradnja na zid od cigle ili AB zid | kompl | 1
IV-01.16.00. | Dobava, postava i spajanje IP/GPRS komunikatora za alarmni centar sa glavnom i pomoćnom dojavnom linijom, odgovarajućeg protokola za povezivanje na dojavni centar. Komunikator treba imati 2 programabilna ulaza/izlaza za prijenos informacije ALARM i GREŠKA. minimalno sljedećih karakteristika: - Neposredni dvokanalni prijenos (Contact ID) - Pomoćni / paralelni / glavni načini rada GPRS-a - Slanje na 2 nadzirana mjesta preko Ethernet-a - Slanje na 2 nadzirana mjesta puem GPRS-a - SMS prosljeđivanje na mobilni telefon - Ugrađen u zaštitnom aluminijskom kučištu - Zaštitna memorija s 64 događaja | kom | 1
IV-01.17.00. | Dobava, postava i spajanje sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 680
IV-01.18.00. | Dobava, postava i spajanje sa polaganjem instalacijskog vatrodojavnog kabela s poboljšanim svojstvima za slučaju požara JEB-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8mm - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - očuvanje električne funkcije sustava u požaru u trajanju od 30 minuta | m | 60
IV-01.19.00. | Dobava, postava i spajanje sa polaganjem elektroničkog fleksibilnog kabela Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0,75mm². | m | 18
IV-01.20.00. | Dobava, postava i spajanje sa ugradnjom krute PVC cijevi Ø 20/25mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice), sve komplet | m | 25
IV-01.21.00. | Dobava, postava i spajanje sa ugradnjom rebraste savitljive PVC cijevi Ø 16/20mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice), sve komplet sa dubljenjem zidova | m | 630
IV-01.22.00. | Dobava i postavljanje naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara za cijeli objekt | kompl | 1
IV-01.23.00. | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji | kompl | 1
IV-01.24.00. | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava | kompl | 1
IV-01.25.00. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | kompl | 1
IV-01.26.00. | Obuka korisnika za rad sa sustavom dostavu uputstva na hrvatskom jeziku. | kompl | 1
IV-01.27.00. | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru, predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja | kompl | 1
IV. | UKUPNO VATRODOJAVA:
V. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE
V-01. | GRIJANJE I HLAĐENJE
V-01.01.00. | Ispuštanje ogrijevnog i rashladnog medija iz instalacije te priprema za
demontažu i rekonstrukciju instalacije
|  | kompl | 1
V-01.02.00. | Čišćenje i servis postojećih plinskih kotlova - vanjska ugradnja -
proizvod ROBUR - kotao AV 119, Qnaz=32 Kw
uz kontrolu funkcionanosti. Dobavljač i servis : Tehnokom Zagreb
|  | kompl | 3
V-01.03.00. | Čišćenje i servis postojećih plinskih apsorpcionih hladnjaka - vanjska -
ugradnja, proizvod ROBUR - ACF 60-00 119, Qhl= 17 kW
uz kontrolu funkcionanosti. Dobavljač i servis : Tehnokom Zagreb
|  | kompl | 3
V-01.04.00. | Čušćenje i servis postojećeg Hidro bloka - vanjska ugradnja -
koji se sastoji od spremnika, puffera te cirkulacione pumpe
rashladnog medija
uz kontrolu funkcionanosti. Dobavljač i servis : Tehnokom Zagreb
|  | kompl | 1
V-01.05.00. | Čišćenje i servis postojeće vanjske jedincie VRF sustava proizvod
SINCLAIR, zidna ugradnja, Qhk=14 kW, Q gr = 16 kW
uz kontrolu funkcionalnosti te dopiunom freonom R410A
|  | kompl | 1
V-01.06.00. | Čišćenje i servis postojeće vanjske i uutarnje zidne jdinice - Hitachi -
Qhl= 3,5 kW, Q gr=4, kW, komplt sa kontrolom funkciionalnosti
stavka komplet sa demontažom unutarnje jedincie i ugradnjom na novo
mjesto, komplet sa demontažom postojećih spojnih freonskih cijevi
1/2" i 3/8" , dobava i ugradnja novih cijevi 1/2" i 3/8" duljine svaka po
18 m komplet sa spojem na vanjsku i unutarnju jedinciu te nadopunom
freona
|  | kompl | 1
V-01.07.00. | Demontaža postojeće primarne pumpe ogrijevnog medija u strojarnici
uz prethodno otpajanje od el energije, Pumpa DN 50
komplet sa iznošenjem iz građevine te odvoz na skladište investitora
|  | kompl | 1
V-01.08.00. | Demontaža postojeće sekundarne pumpe ogrijevnog medija u strojarnici
uz prethodno otpajanje od el energije, Pumpa DN 50
komplet sa iznošenjem iz građevine te odvoz na skladište investitora
|  | kompl | 1
V-01.09.00. | Demontaža postojećeg izmjenjivača topline u strojarnici Q = 100 kW
komplet sa iznošenjem iz građevine te odvoz na skladište investitora
|  | kompl | 1
V-01.10.00. | Demontaža postojeće membranske ekspanzione posude
u sustavu grijanja - ugrađena u strojarnici
volumena 80 litara
|  | kom | 2
V-01.11.00. | Demontaža postojeće izolacije cjevovoda u vanjskom prostoru i
prostoru strojarnice komplet sa oblogom od al lima(u vanjskom prostoru)
komplet sa iznošenjem iz građevine te odvoz na gradsku deponiju
|  | kompl | 1
V-01.12.00. | Čišćenje cijevnog razvoda - čelične cijevi - do osnovnog materijala
lićenje temlejnom bojom otpornom na povišenu temperturu (2 naliča)
|  | m2 | 18
V-01.13.00. | Čišćenje i servis postojećih ventialcionih konvektora u građevini
komplet sa zamjenom filtera - parapetni uređaji - kom 3
zidni uređaji - kom 19; kazetni uređaji - kom 2
postojeći uređaji su proizvod York
komplet sa daljinskim infra upravljačima
|  | kompl | 1
V-01.14.00. | Čišćenje i servis postojećih unutarnjih zidnih VRF uređaja proizvod
Sinclair - kon 7
|  | kompl | 1
V-01.15.00. | Demontaža postojećih pločastih čeličnih radijatora komplet sa pričvrsnicama i konzolama te priprema za ponovnu ugradnju na novo mjesto.
V-01.15.01. | 22 - 400/600 | kompl | 3
V-01.15.02. | 22 - 900/600 | kompl | 1
V-01.15.03. | 22 - 1200/600 | kompl | 4
V-01.16.00. | Demontaža postojećih pločastih čeličnih radijatora komplet sa
pričvrsnicama i konzolama komplet sa iznošenjem iz građevine te odvoz
na skladište investitora
| 22 - 500/600 | kompl | 1
V-01.17.00. | Dobava i ugradnja pločastog radijatora kao Buderus ili odgovarajući
tip 21-400/600, komplet sa radijatorskim ventilom sa termostatskom
glavom Rv 15, radijatorskom prigušnicom RP 15 , odzračnim pipcem
R8 te ispusnom slavinom R15, komplet sa konzolma i pričvrsnicama
|  | kompl | 2
V-01.18.00. | Ugradnja demontiranih postojećih pločastih čeličnih radijatora komplet sa
pričvrsnicama i konzolama i ventilima - ugradnju na novo
mjesto
V-01.18.01. | 22 - 400/600 | kompl | 3
V-01.18.02. | 22 - 900/600 | kompl | 1
V-01.18.03. | 22 - 1200/600 | kompl | 4
V-01.19.00. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi, ravne, komplet sa izolacijom debljine
9 mm, za polaganje u podni i zidni utor, komplet sa koljenima, prelaznim
i fazonskim komadima
| dim 15 x 1 mm | m | 60
V-01.20.00. | Dobava i ugradnja crne čelične bešavne cijevi komplet sa lukovima
te prelaznim i fazonskim komadima - spoj dijela postojećih radijatora
u potkrovlju, dimenzije NO 15
|  | m | 54
V-01.21.00. | Cirkulaciona pumpa radijatorskog griianja - primarna pumpa -
Elektronska pumpa , dupla, sa automatikom za
prebacivanje rada pumpi i detekcijom kvara
Komplet sa spojnim materijalom
komplet sa toplinskom izolacijom 15 mm sa
parnom branom
Gw =4,5 m3/h, dp ext = 80 kPa, u srednjem položaju
medij : smjesa vode i glikola 30%
dobava i ugranja
|  | Kompl | 1
V-01.22.00. | Cirkulaciona pumpa radijatorskog griianja - sekundarna pumpa -
Elektronska pumpa , dupla, sa automatikom za
prebacivanje rada pumpi i detekcijom kvara
Komplet sa spojnim materijalom
komplet sa toplinskom izolacijom 15 mm sa
parnom branom
Gw =4,5 m3/h, dp ext = 80 kPa, u srednjem položaju
medij : voda
dobava i ugradnja
|  | Kompl | 1
V-01.23.00. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline
kao Alfa laval
kapaciteta 100 kW
primar : smjesa vode i glikola 80/60 oC
sekundar : voda 75/55 oC
dp max = 15 kPA
uređaj komplet sa nogicama i konzolama
|  | kompl | 1
V-01.24.00. | Dobava i ugradnja nove membranske ekspanzione posude
volumena ukupnog 100 litara komplet sa sigurnosnim
ventilom DN 25, po = 1,5 bar
|  | kompl | 2
V-01.25.00. | Dobava i ugradnja
Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima
komplet sa izolacijom 15 mm sa parnom branom , kompl sa temljnim ličenjem
prilagodba cijevnih priključaka ventialcionih konvektora
V-01.25.01. | NO 50 | m | 30
V-01.25.02. | NO 25 | m | 24
V-01.26.00. | Dobava i ugradnja
Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
kompl sa izolacijom kao armaflex debljine 15 mm
sa parnom branom
| R50 | kompl | 10
V-01.27.00. | Dobava i ugradnja
Odvajač nećistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
kompl sa izolacijom kao armaflex debljine 15 mm
sa parnom branom
| R50 | kompl | 2
V-01.28.00. | Dobava i ugradnja
Slavina za punjenje i pražnjenje R 20
|  | Kompl | 8
V-01.29.00. | Dobava i ugradnja
Termometar cijevni 0-90 oC
|  | kompl | 4
V-01.30.00. | Dobava i ugradnja
Manometar sa man. Slavinom 0-6 bara
|  | kompl | 4
V-01.31.00. | Dobava i ugradnja
Odzračni lončić volumena 2 l komplet sa odzračnom cijevi
NO 15 duljine 12 m te odzračnim ventilom R 15
|  | Kompl | 4
V-01.32.00. | Dobava i ugradnja
Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima
|  | kg | 60
V-01.33.00. | Dobava i ugradnja
automatska regulacija temperture ogrijevnog medija radijatorskog grijanja
prema vanjskoj temperturi kao proizvod Siemens koji se sastoji od :
- elektronski regualtora sa dnevnim i tjednim programom
-troputni elektromotorni regulacioni ventilo DN 40
-vanjski temperurni osjetnik
- cijevni temperaturni osjetnik
-spojni kablovi
|  | kompl | 1
V-01.34.00. | Dobava i ugradnja
toplinska izolacija kao armaflex debljine 24 mm , sa parnom branom
,komplet sa oblogom od aluminijskog lima
debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima - izolacija cijevi
ogrijevnog medija i rashladnog medija u vanjskom prostoru
|  | m2 | 30
V-01.35.00. | Dobava i ugradnja obloge od aluminijskog lima
debljine 0,55 mm - izolacija cijevi
ogrijevnog medija i rashladnog medija u strojarnici
|  | m2 | 18
V-01.36.00. | Dobava i ugradnja smjese glikola i vode 30% koncentracije u primarnu
instalaciju ogrijevne instalacije i u rashladnu instalaciju
|  | l | 2000
V-01.37.00. | Hladna proba, topla proba,probni rad te
balansiranje sistema.- svih ogrijevnih i rashladnih uređaja
Potrebno isporučiti sve potrebnu dokumentaciju vezanu na
ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti
(po ovlaštenoj organizacijii) - sve spremno za tehnički pregled
|  | kompl | 1
V-01.38.00. | Ličenje cijevi temeljnom bojom otpornom
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi
|  | m2 | 4
V-01.39.00. | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim
na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te
dvostrukim temeljnim premazom
|  | m2 | 8
V-01.40.00. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja - 2 primjerka
Obračun po kompletu instalacije.
|  | kompl | 1
V-01.41.00. | Troškovi od strane ovlaštenog servisa prilikom montaže,
nadzora nad montažom i puštanje u rad uređaja
uz kontrolu svih izvedenih radova relevantnih
za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno
potreban dopunski materijal za dovođenje svih uređaja do
potpune pogonske sposobnosti kao elektro spajanje i
podešavanje uređaja i elemenata automatske regulacije istog,
balansiranje, potrebno nadopunjavanje uređaja rashladnim
sredstvom, probni pogon i dr.
|  | Kompl | 1
V-01. | GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO:
V-02. | VENTILACIJA
V-02.01.00. | Dobava i ugradnja odsisnog kanalnog ventilatora kao Helioss ili odg.
komplet sa antivibracionim priključcima kanala, ovjesom i nosačima,
spojnim materjalom, zidnim regulatorom i upravljačem
priključka 100 mm,
| Vz= 80 m3/h, dp ext = 120 Pa | kompl | 2
V-02.02.00. | Dobava i ugradnja plastičnog zidnog odsisnog ventialtora kao Helioss ili odg.
komplet sa spojnim materijalom na kanal promejra 100 mm, komp, sa
držaćima, kompl sa timerom
| Vz = 60 m3/h, dp = 30 Pa | kompl | 2
V-02.03.00. | Dobava i ugradnja plastičnog stropnog odsisnog ventialtora kao Helioss ili odg.
komplet sa spojnim materijalom na kanal promejra 100 mm, komp, sa
držaćima, kompl sa timerom
| Vz = 60 m3/h, dp = 30 Pa | kompl | 2
V-02.04.00. | Dobava i ugradnja ventilacionih kanala izrađenih od spiro pocinčanih cijevi
komplet sa koljenima, prelaznim i fazonskim komadima, kompl sa nosačima i
ovjasom
| promjera 100 mm | m | 45
V-02.05.00. | Dobava i ugradnja protupožarne zaklopke sa motornim pogonom ,
vatrootpornosti 60 min, kompl sa spojnim ui ugradbenim materijalom te
komplet sa protupožarnim brtvljenjem nakon ugradnje
zaklopke sa pozitivnom atestnom dokumentacijom za ugradnju u RH
| dimenzije : projmjer 100 mm | kompl | 4
V-02.06.00. | Puštanje u pogon , probni rad te balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti rada i funkcionalnosti PP zaklopki
Potrebno isporučiti sve potrebnu dokumentaciju vezanu na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti (po ovlaštenoj organizacijii) - sve spremno za tehnički pregled
|  | kompl | 1
V-02. | VENTILACIJA UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
V-01. | GRIJANJE I HLAĐENJE
V-02. | VENTILACIJA
V. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE UKUPNO:
VI. | TROŠKOVNIK STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA
SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK - KPSP
Projektiranje prema projektnom zadatku
VI-01.01.00. | Koso podizna sklopiva platforma prema slijedećem opisu:
Vrsta, namjena: koso podizna sklopiva platforma - KPSP, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,1 kom
Tip: V64 (UNUTARNJA IZVEDBA)
Korisna nosivost: 250 kg - 1 osoba u kolicima
Brzina vožnje: 0, 07 m/s
Visina dizanja: 0, 90 m
Kut uspona: 25
Broj stajališta: 2 (1-ULAZNI HALL, nivo -0,90; 2-HODNIK, nivo + -0,00)
Broj prilaza: 2 (1-ULAZNI HALL, nivo -0,90; 2-HODNIK,nivo + -0,00)
Dimenzije platforme:
širina: 900 mm
dužina: 1 050 mm
visina bočne stranice: 1 000 mm
Izvedba platforme: specijalna čelična konstrukcija, obojena završnom bojom, pod obložen specijalnom protukliznom oblogom, prilaz na platformu pod 180
Izvedba vodilica:
specijalni čelični profili, obojeni temeljnom i završnom bojom
Način ugradnje vodilica: na čelične stupove - nosače, koji su u donjem dijelu pričvršćeni pomoću čeličnih sidara za armirano - betonske stube, prema projektnom nacrtu
Dimenzije prostora za ugradnju:
širina stubišta: cca 2 400 mm
dužina stubišta: cca 1 600 mm
Smještaj: na stubištu uz zid građevine - u unutarnjem prostoru
Upravljanje: pomoću ključa i upravljačke kutije s tipkalima sa platforme stalnim pritiskom tipkala i pozivnih kutija s ključem sa stanica stalnim pritiskom tipkala - daljinski
Električni priključak: 1 x 230 VAC, 50 Hz, razvodna kutija s ključem
Elektromotor: nazivna snaga 750 W
Posebne napomene:
platforma se može koristiti samo pomoću ključa
parkiralište koso podizne sklopve platforme smješteno dolje na stanici 1 - ULAZNI HALL, nivo - 0, 90
automatizirano otvaranje i zatvaranje platforme
| Montaža koso podizne sklopiva platforme | kom | 1
VI. | TROŠKOVNIK STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI I OPREMA
REKAPITULACIJA:
I-A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
I-B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
I. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA:
II-01. | VODOVOD UKUPNO:
II-02. | KANALIZACIJA UKUPNO:
II-03. | SANITARNI UREĐAJI UKUPNO:
II-04. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO:
III. | ELEKTROINSTALACIJE
REKAPITULACIJA:
III-01. | RAZDJELNICI UKUPNO:
III-02. | ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO:
III-03. | EL. INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA I IZVODA UKUPNO:
III-04. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA UKUPNO:
III-05. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:
III-06. | ANTENSKI SUSTAV UKUPNO:
III-07. | OSTALO UKUPNO:
III. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:
IV. | VATRODOJAVA
REKAPITULACIJA:
IV-01. | VATRODOJAVA UKUPNO:
IV. | VATRODOJAVA UKUPNO:
V. | STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE
REKAPITULACIJA:
V-01. | GRIJANJE I HLAĐENJE
V-02. | VENTILACIJA
V. | STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE UKUPNO :
VI. | STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA
REKAPITULACIJA:
VI-01. | STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA UKUPNO:
VI. | STROJARSKE INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA UKUPNO:
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO + PDV: